АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.012014  № 16                                                                                      г. Белокуриха

| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края |  |
| --- | --- |

Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства  РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», изучив проект схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, разработанный ООО «Центр эффективных разработок»,  руководствуясь ч. 7 ст. 46, ст. 55 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края согласно приложению в 1-м томе.

2. Присвоить статус гарантирующего поставщика в системе водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края ОАО «Водоканал».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном интернет - сайте администрации города.

4. 	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В. Киунова.

| Глава администрации города | К.И. Базаров |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации города

от 20.01.2014 № 16

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

С 2013 ПО 2032 ГОД

Содержание

Введение	5

1.	Водоснабжение	6

1.1.	Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	6

1.1.1.	Структура системы водоснабжения города Белокуриха	6

1.1.2.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	8

1.1.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	14

1.1.4.	Описание технологических зон водоснабжения	18

1.1.5.	Описание состояния и функционирования существующих насосных станций и баков в системе водоснабжения	18

1.1.5.1.	Насосная станция II подъема	19

1.1.5.2.	Насосная станция III подъема	19

1.1.5.3.	Баки-накопители	19

1.1.6.	Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения	20

1.1.7.	Описание территорий города Белокуриха, неохваченных централизованной системой водоснабжения	21

1.1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	21

1.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении города		22

1.2.	Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения	22

1.2.1.	Общий водный баланс подачи и реализации воды	22

1.2.2.	Потребители воды на территории города Белокуриха	24

1.2.2.1.	Потребление холодной воды	24

1.2.2.2.	Потребление ГВС	24

1.2.3.	Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке	32

1.2.4.	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление	32

1.2.4.1.	Тарифы	32

1.2.4.2.	Нормативы	33

1.2.5.	Описание системы коммерческого приборного учета воды	34

1.2.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Белокуриха	35

1.3.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	35

1.3.1.	Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов	35

1.3.1.1.	Увеличение численности населения г.Белокуриха	35

1.3.1.2.	Строительство курортного субкластера «Белокуриха-2»;	36

1.3.1.3.	Соединение водопровода ул. Центральная с централизованной системой водоснабжения;	36

1.3.1.4.	Строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»	36

1.3.2.	Значения перспективного потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	37

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	38

1.5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения	38

1.5.1.	Реконструкция существующих водопроводов	38

1.5.2.	Строительство водопроводов	39

1.5.2.1.	Соединение водопровода ул. Центральная с централизованной системой водоснабжения;	39

1.5.2.2.	Строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»	39

1.6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения	41

1.7.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения	42

2.	Водоотведение	47

2.1.	Анализ существующего положения системы водоотведения	47

2.1.1.	Сведения о существующих очистных сооружениях	47

2.1.2.	Сведения о существующих канализационных насосных станциях	53

2.1.3.	Сведения о существующих канализационных сетях	54

2.1.4.	Сведения о существующей поверхностной ливневой канализации	59

2.1.5.	Сведения о зонах централизованного водоотведения поверхностных сточных вод	59

2.2.	Определение объёмов водоотведения на существующее положение и на перспективное развитие до 2032 года	59

2.2.1.	Сведения о существующих абонентах канализации	59

2.2.2.	Определение объемов водоотведения на существующее положение	59

2.2.3.	Определение объемов водоотведения на перспективное развитие	61

2.3.	Мероприятия по развитию системы водоотведения (наружные сети и сооружения) с учётом перспективного развития муниципального образования с определением стоимости реализации по укрупненным показателям	63

2.4.	Определение степени очистки сточных вод с учётом влияния на водоприёмник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие	63

2.4.1.	Нормативы допустимого сброса ОАО «Водоканал»	64

2.5.	Сведения о наличии санитарно-защитной зоны площадки очистных сооружений, предложения по её сокращению	65

2.6.	Оценка воздействия системы водоотведения на объекты окружающей среды (перечень причин и предложения по их устранению)	65

2.7.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения	65

2.7.1.	Система водоотведения ОАО «Водоканал»	65

2.7.2.	Система водоотведения объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»	66

3.	Определение гарантирующей организации	67

4.	Электронная модель централизованной системы водоснабжения и водоотведения	68

- Введение

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения г.Белокуриха до 2032г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

Технической основой разработки являются:

- Генеральный план развития города до 2032г.;

- Проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

Водоснабжение

Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Структура системы водоснабжения города Белокуриха

На территории города Белокуриха услуги холодного водоснабжения и приема сточных вод оказывает ОАО «Водоканал». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению и водоотведению – прямая, ОАО «Водоканал» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения г.Белокуриха показана на схеме ниже.

Структурная схема водоснабжения г.Белокуриха

Структура системы водоснабжения г.Белокуриха состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по двум магистральным водоводам в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение г. Белокуриха осуществляется с водозабора, расположенного в правобережье реки Песчаной между селами Сычевка и Новотырышкино Смоленского района Алтайского края к северо-западу от г. Белокуриха. Площадь горного отвода – 39 га. Глубина горного отвода – до 32 м.

Для водоснабжения используются подземные воды Сычевского месторождения, приуроченные к среднечетвертичному – современному аллювиальному горизонту (монастырская свита и отложения поймы). Глубина залегания подошвы отложений монастырской свиты – 32 м.

Добыча подземных вод осуществляется инфильтрационным водозабором линейного типа, состоящего из 8-ми скважин. Расстояние между скважинами 150-250 м.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице ниже.

Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показательсостава | Единицаизмерения | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв№1* | Скв№2 | Скв№3 | Скв№4 | Скв№5 | Скв№6 | Скв№7 | Скв№8 |
|  | Жесткостьобщая | градус Ж | 4,25 | 3,09 | 2,95 | 2,74 | 3,21 | 3,28 | 3,44 | 3,61 |
|  | Окисляемостьперманганатная | мгО/л | 1,02 | 0,98 | 1,0 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
|  | Фториды (F-) | мг/л | – | – | – | – | – | 0,5** | – | – |
|  | Железо(суммарно) | мг/л | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,14 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
|  | Мутность | ЕМФ | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
|  | Марганец | мг/л | 0,24 | 0,43 | 0,27 | 0,20 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | <0,05 |
|  | Сульфаты | мг/л | 35,17 | 22,2 | 23,0 | 20,7 | 32,8 | 30,6 | 34,6 | 29,8 |
|  | Кадмий(суммарно) | мг/л | – | – | – | – | – | <0,0001** | – | – |
|  | Нитраты (поNO3) | мг/л | 3,88 | 3,14 | 2,66 | 2,72 | 3,56 | 3,78 | 3,5 | 3,4 |
|  | Аммиак (поазоту) | мг/л | 0,098 | 0,053 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
|  | Никель(суммарно) | мг/л | – | – | – | – | – | <0,015** | – | – |
|  | Свинец(суммарно) | мг/л | – | – | – | – | – | <0,0001** | – | – |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за июнь 2013г. Химико-Бактериологической лаборатории ОАО «ВОДОКАНАЛ» АТТЕСТАТ  «Системы аккредитации аналитических лабораторий»  № РОСС RU.0001.515995 от 29 октября 2009г. действителен до 29 октября 2014г.

*Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за август 2012г. Химико-Бактериологической лаборатории ОАО «ВОДОКАНАЛ» АТТЕСТАТ  «Системы аккредитации аналитических лабораторий»  № РОСС RU.0001.515995 от 29 октября 2009г. действителен до 29 октября 2014г.

**Данные представлены на основании протокола лабораторных исследований № 28296 от 23 ноября 2012г. Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № ГСЭН.RU.ЦОА.073 зарегистрирован в Реестре Системы 31 октября 2011г., № РОСС RU.0001.510262., зарегистрирован в едином Реестре 31 октября 2011 г. Действителен до 31 октября 2016г.

Подземные воды пресные с сухим остатком 164-304 мг/дм3. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, умеренно жесткие – общая жесткость составляет 2,2-6,2°Ж. Качественный состав извлекаемых подземных вод практически по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исключение составляет содержание марганца, величина которого носит непостоянный характер и временами превышает предельно допустимые концентрации. Бактериологические показатели соответствуют норме. Содержание пестицидов, радионуклидов и микрокомпонентов для вод хозяйственно-питьевых целей не превышает допустимых норм.

Проектная мощность Сычевского месторождения составляет 24 тыс. м3/сутки.

Согласно последней переоценке запасов подземных вод, проведенной ОАО «Геомониторинг» в 2011г. (Гос. Рег. №01-11-69) запасыСычевского месторождения питьевых подземных вод составляют 15,0 тыс. м3/сутки по категории А+В, в том числе по категориям: А – 3750 м3/сутки, В – 11250 м3/сутки.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Характеристика скважин водозабора

| № скв. | № пасп. | Местоположение с.ш./в.д./абс. отм | Глубина, м | Производ-ть, м3/ч | Глубина установки насоса, м | Метод защиты от загрязнения | Условия формирования подземных вод | Метод очистки | Уровни, м |  | Удельный дебит, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статический | Динамический |  |
|  | Би-517 | 52°04’22.4”/84°50’51.0”/204.74 | 33,0 | 50 | 28 | Инфильтрация поверхностных вод р.Песчаная | Инфильтрация поверхностных вод р.Песчаная | Фильтрование через сетчатый фильтр насоса | 4,45 | 18,65 | 4 |
|  | 653 | 52°04’21.4”/84°50’40.4”/203.46 | 38,0 | 143 | 27 |  |  |  | 3,61 | 6,6 | 40 |
|  | 2-37/3 | 52°04’21.3”/84°50’33.4”/204.2 | 35,0 | 93 | 26 |  |  |  | 3,76 | 18,66 | 6 |
|  | Би-541 | 52°04’20.5”/84°50’22.1”/203.52 | 38,0 | 79 | 28 |  |  |  | 5,38 | 10,3 | 10,9 |
|  | 2-37/5 | 52°04’19.5”/84°50’03.8”/203.16 | 32,5 | 139 | 28 |  |  |  | 3,82 | 18,31 | 25,4 |
|  | 600 | 52°04’18.7”/84°50’55.5”/204.23 | 32,0 | 133 | 18 |  |  |  | 3,46 | 7,74 | 33 |
|  | 2-37/7 | 52°04’16.3”/84°50’45.7”/204.19 | 35,0 | 81 | 26 |  |  |  | 3,77 | 12,7 | 7 |
|  | Би-379 | 52°04’14.3”/84°50’34.5”/203.38 | 35,0 | 136 | 29 |  |  |  | 3,93 | 15,2 | 6,05 |

Характеристика насосов скважин водозабора

| Характеристика насосов |  |  |  | Метод управления (диспетчеризация) | Объем забора воды, м3/год |  | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Тип насоса |  | допустимый | фактический |  |
| 120 | 60 | 32 | Погружной электронасос для артезианских скважин | ДУ | 5490000 | 2290360 | 50 |
| 120 | 60 | 32 |  | ДУ |  |  | 50 |
| 120 | 60 | 32 |  | ДУ |  |  | 50 |
| 120 | 60 | 32 |  | ДУ |  |  | 50 |
| 120 | 60 | 32 |  | ДУ |  |  | 50 |
| 120 | 60 | 32 |  | ДУ |  |  | 50 |
| 120 | 60 | 32 |  | ДУ |  |  | 50 |
| 120 | 60 | 32 |  | ДУ |  |  | 50 |

В качестве водоподъемных устройств используются глубинные насосы ЭЦВ-10-120-60. Современныйводоотбор по водозабору не превышает 10 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами по напорным водоводам подается в 2 сборных резервуара объемом 600 м3 каждый, расположенных на площадке насосной станции 2-го подъема. В резервуарах вода подвергается обеззараживанию хлор газом с помощью дозаторов хлора АХВ – 1000.

Схема водозаборного сооружения представлена на рисунке ниже.

Схема водозаборного сооружения

Учет водопотребления производится при помощи расходомеров ПРЭМ-3-100, установленных на скважинах (верхний предел – 280 м3/ч).Расходомеры установлены на скважинах, нумерация соответствует нумерации скважин. Данные расходомеров подекадно передаются в диспетчерскую предприятия и заносятся в Журнал учета водопотребления средствами измерений

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

С существующем положении для очистки воды на Сычевском водозаборе ОАО «Водоканал» используется хлорирование. Хлорную воду получают растворением газообразного хлора, испарённого из сжиженного состояния. Расположение хлораторной и склада хлора на водозаборе указано на рисунке 2.

В хлораторной установлены 2 вакуумных хлоратора АХВ-1000 производительностью 6 кг/сут. Хлор на склад поступает в контейнере номинальным объемом по 800 л с рабочим давлением до 1,5 МПа.

Хлоратор АХВ-1000 предназначен для дозирования газообразного хлора и получения хлорной воды. В хлораторе хлор-газ, пройдя через запорный игольчатый кран, который служит для регулировки подачи хлора, проходит через фильтр тонкой очистки. Расход хлора регулируется игольчатым фильтром. Расход хлора измеряется ротаметром. После ротаметра газ-хлор поступает в смеситель, где смешивается с водой и образует хлорную воду. Хлорная вода по трубам поступает на два резервуара с водой, расположенных на территории водозабора. Технологическая схема хлорирования представлена на рисунке ниже.

Схема хлорирования

В 2014г. ОАО «Водоканал» проводит замену схемы хлорирования и ликвидацию склада хлора. Хлорную воду после изменения предлагается получать растворением в воде газообразного хлора, образующегося методом электролиза из раствора поваренной соли в мембранных электролизёрах. Предприятие осуществляет проект модернизации существующей схемы обеззараживания воды путем замены установки хлорирования жидким хлором на станцию обеззараживания на основе мембранной электролизной установки МБЭ-6.

Сырьем для получения дезинфицирующего агента в установке МБЭ-6 является нетоксичная и непожарно-невзрывоопасная поваренная соль. В процессе электролиза на катоде образуется водород, в объеме католита 10% раствор гидроксида натрия, на аноде – хлор. Выделяющийся хлор из электролизера вместе с потоком анолита (раствора поваренной соли, насыщенного хлором) выбрасывается в сепаратор, где хлор отделяется от анолита. Аналит возвращается в электролизер, а хлор сразу же после сепаратора направляется в эжектор, где поглощается водой с образованием хлорной воды – раствора хлора в воде с концентрацией 0,9-1,5 г/л.

Производительность модуля МБЭ-6 по активному хлору составит 6 кг/сут в пересчете на активный хлор.

На станции обеззараживания установлено следующее технологическое оборудование:

- Бак чистой воды V=300л;

- Растворный бак V=300л;

- Сборный бак щелочи V=200л;

- Насосы-дозаторы рассола и воды (4 рабочих / 2 резервных) 20л/чBT-MF (Etatron);

- Электролизер МБ-6;

- Сепаратор католита;

- Сепаратор анолита;

- Импульсный источник постоянного токаZF-300A-6V;

- Гидрозатвор;

- Эжектор анолита 3/4” KH-A25152;

- Фильтр механический дисковыйARLALDF 1”;

- Насос погружной для слива щелочи 1”1/4 UniliftKP150 (Grundfos);

Технологическая схема станции обеззараживания представлена на рисунке ниже.

Схема станции обеззараживания

Описание технологических зон водоснабжения

Из Сычевского водозабора подготовленная питьевая вода насосами (4 шт.) марки ЦНС–300 по двум напорным водоводам диаметром 500 мм протяженностью 18 км подается в 2 городских напорных резервуара – накопителя объемом 2000 м3 каждый.

Схема резервуаров представлена на рисунке ниже

Схема баков

Из резервуаров вода самотеком направляется в городскую разводящую сеть.

Система водоснабжения города – прямоточная, групповая, разветвленная с закольцовкой водопровода для отдельных групп объектов.

Также в близости баков-накопителей располагается насосная станция IIIподъема, в которой установлено 2 насоса GrundfosCR20-6, служащая для подачи воды в северо-западную часть города, расположенную выше баков-накопителей.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций и баков в системе водоснабжения

В ведомости ОАО «Водоканал» находится 2 насосных станции и 2 бака-накопителя объемом 2000 м3.

Насосная станция II подъема

Насосная станция расположена на Сычевском месторождении подземных вод. На станции установлено:

- 3 насоса марки ЦНС-300-180 (250 кВт / 1000 об/мин);

- 1 насос марки ЦНС-180-170 (132 кВт / 1500 об/мин);

Насосная станция служит для подачи подготовленной питьевой воды по двум магистральным водоводам диаметром 500 мм от Сычевского водозабора до 2х баков-накопителей объемом 2000 м3.

Режим работы насосной станции – круглосуточный, ночью в работе задействован 1 насос ЦНС-180-170.

Насосная станция III подъема

Насосная станция III подъема расположена вблизи баков-накопителей на ул. Российская.

В насосной установлено 2 насоса GrundfosCR20-6 (7,5 кВт / 2950 об/мин, Hmax=88 м. в. ст., Qmax =29 м3/ч).

Насосная служит для подачи воды от баков накопителей потребителям в северо-западную часть города.

Баки-накопители

Для регулирования подачи воды потребителям в г.Белокуриха установлено 2 бака объемом 2000 м3.

На вводах в баки установлены расходомеры ПРЭМ (преобразователь расхода электромагнитный) Ду100 мм в количестве 2 шт.

Среднесуточный график почасового расхода баков представлен на рисунке ниже.

Расход баков

Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

Протяженность сетей водопровода: 83 км на балансе ОАО «Водоканал», 46,9 км сетей находится на балансе предприятий и организаций города и у частных лиц, в том числе по перечню сетей частных лиц – 47,2 км (включая сети без подтверждения права собственности, планирующиеся к признанию бесхозяйными в связи с фактическим отсутствием обслуживания), при диаметре трубопроводов от 15до 500 мм.

Характеристики водопроводных сетей представлены в приложении 1.

В возрастном отношении:

- 78% сетей – находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 85% сетей – более 20 лет;

- 97% сетей – более 15 лет;

Схема сетей водопровода г.Белокурихи представлена в электронной модели.

Давление в водоводах диаметром 500 мм поддерживается насосами на уровне 15 кгс/см2.

На территории города для организации пожарного водоснабжения к центральному водопроводуподключены пожарные гидранты, обслуживание и ремонт которых осуществляется сетевой организацией.

Описание территорий города Белокуриха, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории города Белокуриха зоной, неохваченной централизованной системой водоснабжения является район улицы Центральная, расположенный в северо-западной части города. Водоснабжение потребителей в настоящий момент осуществляется от водонапорной башни, вода в которую подается из близлежащей скважины.

Схема снабжения потребителей, а также данные по сети водопровода в этом районе представлены в электронной модели.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно предложению об определении гарантирующей организации, описанном в разделе 3, бесхозяйные сети, указанные в Приложении 1, должны эксплуатироваться ОАО «Водоканал» г. Белокуриха.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении города

Главной и проблемой в системе водоснабжения города Белокуриха является значительная изношенность водопроводных сетей.

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий за 2012 год составляют 42000 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет – 78% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей. По данным ОАО «Водоканал», порядка 500 зданий не оборудованы приборами учета.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении города Белокуриха должна стать реконструкция водопроводных сетей.

Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе данных расходомеров баков-накопителей на основе информации, предоставленной ОАО «Водоканал».Баланс представлен в таблице ниже.

Баланс подачи и реализации воды баков-накопителей, м3/сутки

| Месяц/год | дек.12 |  | янв.13 |  | фев.13 |  | мар.13 |  | апр.13 |  | май.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков |
| Минимум | 4249 | 5440 | 4381 | 4251 | 4019 | 4512 | 5137 | 5105 | 5105 | 5190 | 5129 | 5927 |
| Средний | 5892 | 6273 | 5467 | 5450 | 5160 | 5179 | 5839 | 5801 | 6021 | 6020 | 6078 | 6285 |
| Максимальный | 7751 | 7889 | 7776 | 7544 | 5927 | 5809 | 6439 | 6339 | 6616 | 6616 | 7180 | 6784 |

Максимальный часовой расход водоподведениясоставляет 669 м3/ч.

Максимальный часовой расход потребления составляет 661 м3/ч.

Производительность Сычевского месторождения составляет 15000 м3/сутки.

Водный баланс ОАО «Водоканал» представлен в таблице ниже.

Водный баланс ОАО «Водоканал»

| Нужды водопотребления | Годовой расход,тыс м3 |  |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Общий забор воды | 2859 | 2492 | 2401 | 2294 | 2290 | 6258 |
| Подача в сеть | 2702 | 2360 | 2288 | 2176 | 2162 | 5907 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 2342 | 2147 | 2078 | 1947 | 1924 | 5257 |
| Жилой сектор | 490 | 473 | 470 | 466 | 488 | 1334 |
| Промышленные предприятия | 1125 | 1055 | 968 | 845 | 775 | 2118 |
| Бюджетные организации | 49 | 44 | 36 | 33 | 33 | 91 |

Потребители воды на территории города Белокуриха

Потребление холодной воды

Данные по потребителям воды на территории города Белокуриха представлены в приложении 2 и электронной модели.

Потребление ГВС

Данные по потребителям ГВС представлены в таблице ниже. Информация по потребителям принята по схеме теплоснабжения г.Белокуриха.

Потребители ГВС

| Адрес потребителя | Qгвс, Гкал/ч | Расход воды, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| ЗАО "Инновация" ул. Шукшина, 20 | 0 | 0,00 |
| ул. Партизанская Электроцех | 0,001 | 0,02 |
| ул. Шукшина Гараж ввод 2 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Шукшина Гараж ввод 3 | 0,014 | 0,28 |
| ул. Шукшина Гараж ввод 1 | 0 | 0,00 |
| ул. Шукшина Склад (диспетчерская) | 0,001 | 0,02 |
| ул. Шукшина, 14/2 ввод 1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Шукшина, 14/2 ввод 2 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Шукшина, 12 | 0,084 | 1,68 |
| ул. Шукшина, 14/1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Шукшина, 6 ввод 2 | 0,048 | 0,96 |
| ул. Шукшина, 6 ввод 1 | 0,048 | 0,96 |
| ул. Шукшина, 5 | 0,056 | 1,12 |
| ул. Шукшина Школа №1 (МОУ БСОШ | 0,179 | 3,58 |
| ул. Шукшина, 3 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Шукшина Гараж Школы №1 ввод 1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Шукшина Гараж Школы №1 ввод 2 | 0 | 0,00 |
| ул. Шукшина, 1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Шукшина, 4 | 0,104 | 2,08 |
| пер. Школьный, 3 | 0,045 | 0,90 |
| пер. Школьный, 3 ООО "Арт" | 0,002 | 0,04 |
| пер. Школьный, 2 Сан. Солнечный | 0,098 | 1,96 |
| пер. Школьный, 4 ТСЖ "Аврора" | 0,013 | 0,26 |
| пер. Школьная, 6 | 0,047 | 0,94 |
| пер. Школьная, 8 | 0,054 | 1,08 |
| Сан. Белокуриха ЛДО | 0,966 | 19,32 |
| ОЦ "Водный мир" | 0 | 0,00 |
| Сан. Белокуриха Ресторан (Столовая) | 0,223 | 4,46 |
| Сан. Белокуриха Корпус ввод 1 | 0,709 | 14,18 |
| Сан. Белокуриха Корпус ввод 3 | 0,709 | 14,18 |
| Сан. Белокуриха Корпус ввод 2 | 0 | 0,00 |
| ООО "Отель Беловодье" | 0,041 | 0,82 |
| Сан. ООО "Кристал" ул. Славского | 0,03 | 0,60 |
| Ресторан Павленко ввод 2 Ресторан | 0,104 | 2,08 |
| Беркут ЧП Басак ул. Славского | 0,003 | 0,06 |
| Кафе "Флибустьер" (ООО"Кентавр") | 0,028 | 0,56 |
| ул. Алтайская, 2 | 0,001 | 0,02 |
| ООО "Рябиновый мост" | 0,001 | 0,02 |
| ул. Алтайская, 4 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Алтайская, 6 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Алтайская, 10 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Алтайская, 3/1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Алтайская, 3/2 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Алтайская, 5 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Алтайская, 7 | 0,001 | 0,02 |
| Сан. "Алтайский замок" ввод 3 | 0 | 0,00 |
| Сан. "Алтайский замок" Поликлиника | 0,029 | 0,58 |
| Сан. "Алтайский замок" ввод 2 | 0 | 0,00 |
| Сан. "Алтайский замок" ввод 1 | 1,8 | 36,00 |
| Сан. Алтай ввод 2 - леч.корпус, пр-ка, | 0 | 0,00 |
| Сан. Алтай ввод 1 - корпус 3, АК, | 1,067 | 21,34 |
| Сан. Алтай ввод 3 - корпус 1, пр-ка | 0 | 0,00 |
| Сан. Алтай ввод 4 - корпус 2, столовая, | 0,012 | 0,24 |
| Пешеходный мост (Торговый ряд) ул. | 0 | 0,00 |
| Кафе "Мельница" ул. Славского | 0,139 | 2,78 |
| Сан. Транссиб | 0 | 0,00 |
| Магазин Глобус | 0,003 | 0,06 |
| Торговый центр "Мегасфера" | 0,054 | 1,08 |
| Ресторан Рандеву | 0,08 | 1,60 |
| Сан. Россия Обществ.блок | 0,709 | 14,18 |
| Сан. Россия Корпус 2 | 0,986 | 19,72 |
| Сан. Россия Столовая | 0,709 | 14,18 |
| Сан. Россия Корпус 1 | 0 | 0,00 |
| Сан. Россия КПП | 0 | 0,00 |
| Сан. Россия "Аква-термо" | 0 | 0,00 |
| Сан. Минздрава ввод 4 | 0,14 | 2,80 |
| Сан. Минздрава гараж | 0,001 | 0,02 |
| Сан. Минздрава ввод 5 прачечная | 0,019 | 0,38 |
| Сан. Минздрава ввод 2 | 0,14 | 2,80 |
| Сан. Минздрава ввод 3 | 0,14 | 2,80 |
| Сан. Минздрава ввод 1 | 0,14 | 2,80 |
| Магазин Теремок | 0,001 | 0,02 |
| Магазин строящийся | 0 | 0,00 |
| ООО "Брюс" киоски | 0 | 0,00 |
| ООО "Брюс" | 0,014 | 0,28 |
| Сан. Центрсоюза РФ ввод 3 | 0,203 | 4,06 |
| Сан. Центрсоюза РФ ввод 1 | 0,148 | 2,96 |
| Сан. Центрсоюза РФ ввод 2 | 0,061 | 1,22 |
| Сан. Центрсоюза РФ ввод 4 | 0,043 | 0,86 |
| ООО "БАМ" ул. Славского, 53 | 0,011 | 0,22 |
| Сан. Центрсоюза РФ ООО "Росэнерго" | 0,032 | 0,64 |
| Сан. Центрсоюза РФ п-т 10 мест | 0,001 | 0,02 |
| Сан. Бия (Сибирь) общественный | 0,176 | 3,52 |
| Сан. Бия (Сибирь) спальный корпус | 1,074 | 21,48 |
| Сан. Бия (Сибирь) учебный корпус | 0,042 | 0,84 |
| Компания ДМ (Эдем) | 0,045 | 0,90 |
| ТЦ "Эврика" | 0 | 0,00 |
| Благодать ул. Славского | 0,023 | 0,46 |
| Сан. Катунь ввод 1 спальный корпус | 0,523 | 10,46 |
| Сан. Катунь ввод 2 общественный | 0,768 | 15,36 |
| Здание Стройгаз | 0 | 0,00 |
| ООО "Белокурь" | 0,016 | 0,32 |
| Пансионат "Энергетик" | 0,1 | 2,00 |
| Сан. "Радуга" | 0,184 | 3,68 |
| Сан. "Крайздрав" | 0,083 | 1,66 |
| ул. Мясникова, 11 | 0,018 | 0,36 |
| ул. 8 Марта, 10 | 0,018 | 0,36 |
| ул. 8 Марта, 8 | 0,016 | 0,32 |
| ул. Мясникова, 9 | 0,017 | 0,34 |
| ул. Мясникова, 7 | 0,021 | 0,42 |
| пер. Речной, 4 | 0,014 | 0,28 |
| ул. Мясникова, 2 | 0,033 | 0,66 |
| ул. Мясникова, 2а ПЧ-26 | 0,001 | 0,02 |
| Пивзавод "Пивер" | 0,006 | 0,12 |
| Павильон ООО "Кристал" | 0 | 0,00 |
| ул. Мясникова, 1 | 0,01 | 0,20 |
| ул. Мясникова, 3 | 0,019 | 0,38 |
| ул. Мясникова, 5 | 0,021 | 0,42 |
| пер. Речной, 3 | 0,028 | 0,56 |
| пер. Речной, 5 | 0,033 | 0,66 |
| ул. 8 Марта, 2 | 0,01 | 0,20 |
| ул. 8 Марта, 4 | 0,037 | 0,74 |
| ул. Мясникова, 6 Сбербанк | 0,001 | 0,02 |
| ул. Мясникова, 8 ООО "Орион" | 0,043 | 0,86 |
| пер. Пролетарский, 4 ОФК | 0,018 | 0,36 |
| Ресторан "Ковчег" | 0,002 | 0,04 |
| Сан. Родник Алтая столовая | 0,214 | 4,28 |
| Сан. Родник Алтая корпус 1 | 0,231 | 4,62 |
| Сан. Родник Алтая корпус 2 | 0 | 0,00 |
| Сан. Родник Алтая корпус 4 | 0 | 0,00 |
| Сан. Здравница ЦТП | 0 | 0,00 |
| Сан. Родник Алтая корпус 3 | 0,108 | 2,16 |
| ул. Братьев Ждановых, 3 ввод 1 | 0,107 | 2,14 |
| ул. Братьев Ждановых, 3 ввод 2 | 0,107 | 2,14 |
| ул. Братьев Ждановых, 3 ввод 3 | 0,107 | 2,14 |
| ул. Братьев Ждановых, 1 ввод 1 | 0,083 | 1,66 |
| ул. Братьев Ждановых, 1 ввод 2 | 0,083 | 1,66 |
| Управление ЗАО "Курорт Белокуриха" | 0,008 | 0,16 |
| Водолечебница 1 | 0,35 | 7,00 |
| ООО "Ника-1" | 0,01 | 0,20 |
| ул. Партизанская Склад | 0 | 0,00 |
| ул. Советская Инкассация | 0,064 | 1,28 |
| ул. Советская, 11 ввод 3 | 0,104 | 2,08 |
| ул. Советская, 11 ввод 2 | 0,104 | 2,08 |
| ул. Советская, 11 ввод 1 | 0,104 | 2,08 |
| ул. Советская, 11 ввод 4 | 0,104 | 2,08 |
| ул. Советская, 9 "СЭЛФ" | 0 | 0,00 |
| ул. Советская, 6 ввод 2 | 0,099 | 1,98 |
| ул. Советская, 6 ввод 1 | 0,099 | 1,98 |
| ул. Советская, 8 ввод 2 | 0,096 | 1,92 |
| ул. Советская, 8 ввод 1 | 0,096 | 1,92 |
| ул. Советская, 10 ввод 2 | 0,085 | 1,70 |
| ул. Советская, 10 ввод 1 | 0,085 | 1,70 |
| ул. Советская, 4/1 | 0,154 | 3,08 |
| ул. Советская, 4/1 "АНИКС" | 0,002 | 0,04 |
| ул. Советская, 6/1 | 0,205 | 4,10 |
| ул. Мясникова Хоккейная коробка | 0,001 | 0,02 |
| ул. Советская, 10/1 | 0,237 | 4,74 |
| ул. Соболева, 9 | 0,307 | 6,14 |
| ул. Соболева, Хозмагазин | 0,033 | 0,66 |
| ул. Советская, 14 | 0,236 | 4,72 |
| ул. Советская, 14 Аптека "Адонис" | 0,001 | 0,02 |
| ул. Советская, 12 | 0,206 | 4,12 |
| ул. Соболева, 30 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Советская, 15 Больница ввод 1 | 1,31 | 26,20 |
| ул. Советская, 15 Больница ввод 2 | 0 | 0,00 |
| ул. Советская, 15 Больница ввод 5 | 0 | 0,00 |
| ул. Советская, 15 Больница ввод 3 | 0 | 0,00 |
| ул. Советская, 16 | 0,207 | 4,14 |
| ул. Советская Магазин "Спектр" | 0,001 | 0,02 |
| Л ул. Советская, 18 (2 этаж) Налоговая | 0,001 | 0,02 |
| ул. Советская, 18 (1 этаж) Магазин | 0,001 | 0,02 |
| ул. Советская, 16 Магазин "Мебель" | 0 | 0,00 |
| ул. Советская, 23 | 0,098 | 1,96 |
| ул. Советская, 31 | 0,042 | 0,84 |
| ул. Советская, 33 | 0,042 | 0,84 |
| ул. Набережная, 39/2 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Набережная, 39/1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Набережная, 38 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Набережная, 40 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Набережная, 42 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Набережная, 44 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Набережная, 46 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Соболева, 24 | 0,19 | 3,80 |
| ул. Соболева, 24 ЦЭВ (ГОРНО) | 0,002 | 0,04 |
| ул. Соболева, 5 Д/с "Рябинка" | 0,121 | 2,42 |
| ул. Соболева, 7 | 0,22 | 4,40 |
| ул. Изумрудная, 1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Изумрудная, 2 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Бийская, 9 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Бийская, 9/2 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Бийская, 9/1 | 0,001 | 0,02 |
| пер. Родниковый, 8 | 0,011 | 0,22 |
| ул. 40 лет Победы, 1 | 0,049 | 0,98 |
| ул. Юбилейная, 8 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Юбилейная, 10 (ул. Юбилейная, 1а) | 0,001 | 0,02 |
| ул. Бийская, 7 | 0,011 | 0,22 |
| ул. Бийская, 5 | 0,012 | 0,24 |
| ул. Бийская, 3 | 0,014 | 0,28 |
| ул. Бийская, 5/1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Бийская, 16/1 (ул. Бийская, 16) | 0,001 | 0,02 |
| ул. Юбилейная, 1/1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Бийская, 28 Адм.здание СМУ №55 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Бийская, 26 Адм.здание АТБ | 0,001 | 0,02 |
| ул. Братьев Ждановых, 108 ГОВД | 0,001 | 0,02 |
| ул. Коммунальная, 20 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Коммунальная, 22 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Коммунальная, 26 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Звездная, 3 | 0,001 | 0,02 |
| пер. Трудовой, 4 | 0,001 | 0,02 |
| пер. Трудовой, 6/1 | 0,001 | 0,02 |
| пер. Трудовой, 6/2 | 0,001 | 0,02 |
| СМУ-55 БРЗ склады ум | 0 | 0,00 |
| СМУ-55 БРЗ часть 208 | 0,001 | 0,02 |
| СМУ-55 БРЗ цех | 0 | 0,00 |
| ул. Братьев Ждановых, Гараж ЭКАТЭ | 0,001 | 0,02 |
| ул. Братьев Ждановых, вагончик ЗСМК | 0 | 0,00 |
| ул. Братьев Ждановых, вагончик ЗСМК | 0 | 0,00 |
| ул. Братьев Ждановых, Гараж | 0 | 0,00 |
| ул. Братьев Ждановых, Гараж ОВ | 0,001 | 0,02 |
| ул. Братьев Ждановых, 104 | 0,228 | 4,56 |
| ул. Братьев Ждановых, 106 | 0,002 | 0,04 |
| ул. Братьев Ждановых, 108/1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Братьев Ждановых, 108/2 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Братьев Ждановых, 108/3 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Комсомольская, 23 | 0,001 | 0,02 |
| ул. 40 лет Победы, 30 | 0,001 | 0,02 |
| ул. 40 лет Победы, 32 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Юбилейная, 30 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Юбилейная, 28 | 0,001 | 0,02 |
| ул. 40 лет Победы, 28 | 0,001 | 0,02 |
| ул. 40 лет Победы, 26 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Юбилейная, 23 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Советская, 7 "Мария Ра" | 0,001 | 0,02 |
| ул. Советская Городской рынок "мясо" | 0,002 | 0,04 |
| ул. Советская Магазин "Сити маркет" | 0,001 | 0,02 |
| ул. Советская Туалет | 0,001 | 0,02 |
| ул. Набережная, 14 | 0 | 0,00 |
| ул. Бийская, 40Адм.зд. Водоканала | 0,016 | 0,32 |
| Автосервис ЧП Павшикин | 0,002 | 0,04 |
| АЗС | 0 | 0,00 |
| Автомойка "Дельфин" | 0,002 | 0,04 |
| ООО "Дебют" гараж | 0,025 | 0,50 |
| ул. Братьев Ждановых, Спортклуб | 0 | 0,00 |
| ул. Бийская, 11 | 0,09 | 1,80 |
| ул. Мясникова ЧП Юхневич | 0 | 0,00 |
| ул. Мясникова ДЮСШ Салют | 0 | 0,00 |
| ул. Партизанская ЭТУС корпус 2 | 0,003 | 0,06 |
| ул. Партизанская ЭТУС гаражи |  | 0,00 |
| ул. Партизанская, 4 | 0,014 | 0,28 |
| ООО "Стройиндустрия" | 0 | 0,00 |
| ул. Партизанская, 6 ввод 3 | 0,091 | 1,82 |
| ул. Партизанская, 6 ввод 2 | 0,091 | 1,82 |
| ул. Партизанская, 6 ЧП Азаев | 0 | 0,00 |
| ул. Партизанская, 6 ввод 1 | 0,091 | 1,82 |
| ул. 8 Марта, 15 Госсанэпиднадзор | 0,027 | 0,54 |
| ул. 8 Марта, 15 Баня | 0,009 | 0,18 |
| ул. 8 Марта, 11 | 0,044 | 0,88 |
| ул. 8 Марта, 13 | 0,001 | 0,02 |
| ул. 8 Марта, 16 | 0,019 | 0,38 |
| ул. Мясникова, 17 | 0 | 0,00 |
| ул. 8 Марта, 9 | 0,018 | 0,36 |
| ул. 8 Марта, 14 | 0 | 0,00 |
| ул. 8 Марта, 12 | 0 | 0,00 |
| ул. 8 Марта, 5 | 0,001 | 0,02 |
| ул. 8 Марта, 3 | 0,065 | 1,30 |
| ул. 8 Марта, 5/1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. 8 Марта, 7 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Мясникова, 19 | 0,051 | 1,02 |
| ул. Мясникова, 17 Комитет соцзащиты | 0 | 0,00 |
| ул. Мясникова, 15 Гостиница Малыгин | 0,001 | 0,02 |
| ул. Мясникова, 12 | 0,166 | 3,32 |
| пер. Спортивный, 3/1 (Курортная, 3) | 0,021 | 0,42 |
| пер. Спортивный, 3/1 ОВ | 0 | 0,00 |
| ул. Братьев Ждановых, 22 | 0 | 0,00 |
| ул. Братьев Ждановых, 24 | 0 | 0,00 |
| ул. Братьев Ждановых, 7 | 0 | 0,00 |
| ул. Мясникова, 16 | 0,147 | 2,94 |
| ул. Партизанская, 14 Магазин | 0,001 | 0,02 |
| ИП Долгих Магазин "Мебель" ул. | 0,001 | 0,02 |
| ул. Партизанская, 18 Универмаг | 0,001 | 0,02 |
| ул. Партизанская, 16 | 0,113 | 2,26 |
| Офис ЗАО "Курорт Белокуриха" | 0,002 | 0,04 |
| Здание Администрации | 0,01 | 0,20 |
| ул. Братьев Ждановых, 9 ввод 3 | 0,073 | 1,46 |
| ул. Братьев Ждановых, 9 ввод 2 | 0,073 | 1,46 |
| ул. Братьев Ждановых, 9 ввод 1 | 0,073 | 1,46 |
| ул. Братьев Ждановых, 32 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Мясникова, 14 | 0,116 | 2,32 |
| ул. Мясникова, Магазин "Товары для | 0,002 | 0,04 |
| ул. Мясникова, Кафе "Флагман" | 0 | 0,00 |
| ул. Партизанская ЭТУС корпус 1 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Мясникова, 20 | 0,159 | 3,18 |
| Магазин "Чистый мир" ул. Мясникова |  | 0,00 |
| ул. Мясникова, Автостанция | 0,001 | 0,02 |
| ул. Мясникова, 18 | 0,216 | 4,32 |
| ул. Мясникова, 18 Магазин "Элита", | 0,001 | 0,02 |
| ул. Мясникова, 18/1 Д/с "Аленушка" | 0,107 | 2,14 |
| ул. Партизанская, Парикмахерская | 0,001 | 0,02 |
| ул. Партизанская, 11/2 Магазин | 0,001 | 0,02 |
| ул. Партизанская, 11 Шипунова (касса |  | 0,00 |
| ул. Партизанская, 13/1 (ул. | 0,001 | 0,02 |
| ул. Советская, 2 ввод 1 | 0,086 | 1,72 |
| ул. Советская, 2 ввод 3 | 0,086 | 1,72 |
| ул. Советская, 2 ввод 2 | 0,086 | 1,72 |
| ул. Советская, 4 ввод 2 | 0,087 | 1,74 |
| ул. Советская, 4 ввод 1 | 0,087 | 1,74 |
| ул. Советская, 4 ввод 3 | 0,087 | 1,74 |
| ул. Мясникова, 22 | 0,214 | 4,28 |
| ул. Мясникова, 22/1 | 0,246 | 4,92 |
| ул. Мясникова, 23 | 0,218 | 4,36 |
| ул. Мясникова, 23 Магазин "Шанс" |  | 0,00 |
| ул. Мясникова, 23/1 | 0,144 | 2,88 |
| ул. Мясникова, 25 Школа №2 ввод 1 | 0,139 | 2,78 |
| ул. Мясникова, 25 Школа №2 ввод 2 | 0,29 | 5,80 |
| ул. Мясникова, 24 | 0,247 | 4,94 |
| ул. Мясникова, 24/1 Школа №3 | 0,036 | 0,72 |
| ул. Братьев Ждановых, 17/1 | 0,242 | 4,84 |
| ул. Братьев Ждановых, 13/1 | 0,258 | 5,16 |
| ул. Братьев Ждановых, 13 ввод 1 | 0,097 | 1,94 |
| ул. Братьев Ждановых, 13 ввод 2 | 0,097 | 1,94 |
| ул. Братьев Ждановых, 11 ввод 2 | 0,101 | 2,02 |
| ул. Братьев Ждановых, 11 ввод 1 | 0,101 | 2,02 |
| ул. Партизанская, 19 | 0,001 | 0,02 |
| ул. Братьев Ждановых, 15 ввод 2 | 0,096 | 1,92 |
| ул. Братьев Ждановых, 15 ввод 1 | 0,096 | 1,92 |
| ул. Братьев Ждановых "Сибсоцбанк" | 0,001 | 0,02 |
| ул. Братьев Ждановых, 17 ввод 2 | 0,096 | 1,92 |
| ул. Братьев Ждановых, 17 ввод 1 | 0,096 | 1,92 |
| ул. Братьев Ждановых, 19 ввод 2 | 0,076 | 1,52 |
| ул. Братьев Ждановых, 19 ввод 1 | 0,076 | 1,52 |
| ул. Братьев Ждановых, 19 ввод 3 | 0,076 | 1,52 |
| пер. Ключевой, 3 (Ключева, 3) | 0,003 | 0,06 |
| ул. Мясникова, 26 | 0,23 | 4,60 |
| ул. Мясникова, 26 АГУ | 0,006 | 0,12 |
| ул. Братьев Ждановых, 21/1 | 0,241 | 4,82 |
| ул. Братьев Ждановых, Гаражи | 0,001 | 0,02 |
| ул. Братьев Ждановых, 23 | 0,152 | 3,04 |
| ул. Партизанская, 17 Лесничество | 0,002 | 0,04 |
| Итого: | 26,3 | 526,5 |

Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным ОАО «Водоканал» и представлена в таблице ниже.

Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

| Показатели | Годовой расход, тыс м3 |  |  |  |  | Суточный расход тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | макси-мальный | средний |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 517 | 346 | 324 | 347 | 366 | 1,54 | 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезные расходы, в т.ч. | 157 | 132 | 113 | 118 | 128 | 0,54 | 0,35 |
| прочие технологические нужды | 36,2 | 38,4 | 36,4 | 32,4 | 30,4 | 0,12 | 0,08 |
| собственные нужды сооружений | 68 | 36 | 30 | 27 | 25 | 0,11 | 0,07 |
| чистка резервуаров |  |  |  |  | 12 | 0,05 | 0,03 |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 51 | 57 | 46 | 58 | 60 | 0,25 | 0,16 |
| проверка пожарных гидрантов и пожаротушение | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,01 |
| Скрытые утечки | 17,2 | 16,9 | 16,4 | 15,8 | 15,0 | 0,06 | 0,04 |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 222,6 | 63,7 | 51,4 | 44,4 | 42,1 | 0,19 | 0,12 |
| Организационно - учетные расходы, в т.ч. | 94,7 | 101,4 | 111,2 | 136,8 | 148,9 | 0,63 | 0,41 |
| погрешность приборов на станциях | 57,2 | 49,8 | 48,0 | 45,9 | 45,8 | 0,18 | 0,12 |
| погрешность приборов у абонентов | 37,5 | 51,6 | 63,2 | 90,9 | 106,8 | 0,45 | 0,29 |
| Естественная убыль | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0,12 | 0,08 |

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение и водоотведение ОАО «Водоканал» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Тарифы ОАО Водоканал

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | водоотведение |
| 2008 | весь | 11.54 | 12.42 |
| 2009 | весь | 11.97 | 12.84 |
| 2010 | весь | 14.60 | 15.66 |
| 2011 | весь | 16.59 | 17.62 |
| 2012 | янв-июнь | 16.59 | 17.62 |
|  | июль-авг | 17.59 | 18.68 |
|  | сент-дек | 18.49 | 19.55 |
| 2013 | янв-июнь | 18.49 | 19.55 |
|  | июль-дек | 20.05 | 20.76 |

Тарифы ОАО «Водоканал»

Нормативы

Нормативы водопотребления и водоотведения ОАО «Водоканал» представлены в таблице ниже

Нормативы водопотребления и водоотведения

| № | Вид норматива |  | Норматив, м3/мес*чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопользование из водоразборных уличных колонок | Холодная вода | 0.61 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом (кран) без канализации (ведро) | Холодная вода | 1.22 |
| 3 | Жилые дома без центр.ГВС с ванной и санузлом (выгреб) | Холодная вода | 3.95 |
| 4 | Жилые дома без центр.ГВС и без ванн (центр канализ) | Холодная вода | 2.89 |
|  |  | Канализация | 2.74 |
| 5 | В жилых домах с полным благоустройством | Холодная вода | 4.41 |
|  |  | Канализация | 7.85 |
| 6 | Жилые дома с полуваннами | Холодная вода | 3.95 |
|  |  | Канализация | 5.78 |
| 7 | Жилые дома с общим душем с канализацией | Холодная вода | 1.37 |
|  |  | Канализация | 2.43 |
| 8 | Жилые дома без душа с канализацией | Холодная вода | 1.22 |
|  |  | Канализация | 1.83 |
| 9 | Полив из колонки | Холодная вода | 27* |
| 10 | Полив из ввода 1 сотка | Холодная вода | 36* |
| 11 | А/машина | Холодная вода | 4.5* |
| 12 | Корова | Холодная вода | 3.04 |
| 13 | Быки, лошади | Холодная вода | 1.83 |
| 14 | Овцы | Холодная вода | 0.3 |
| 15 | Молодняк овец | Холодная вода | 0.09 |
| 16 | Свиньи | Холодная вода | 0.76 |
| 17 | Телята до 6 мес. | Холодная вода | 0.61 |
| 18 | Куры | Холодная вода | 0.03 |
| 19 | Гуси/утки | Холодная вода | 0.06 |
| 20 | Кролики | Холодная вода | 0.09 |

Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях города для учета воды установлены водосчетчикикрыльчатые и турбинные с диаметрами условного прохода от 15 до 200 мм в количестве 285 шт. Учет расхода воды населением ведется по нормативам, установленным решением Белокурихинского городского Совета депутатов от 06.04.2006 № 18"О нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг населением города белокуриха". Для контроля в отдельных домах многоэтажной застройки установлены общедомовые водосчетчики. У жителей города в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 3144 индивидуальных водосчетчика.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Белокуриха

Согласно последней переоценке запасов Сычевского месторождения питьевых подземных вод на участке действующего водозабора ОАО «Водоканал», по результатам мониторинга подземных вод производительность месторождения составляет 15,0 тыс.м3/сутки.

Установленные насосы на станции IIподъема имеют номинальную производительность 780 м3/ч (18720 тыс.м3/сутки с учетом 1 насоса в резерве).

В то же время, суточный расход из баков-накопителей, установленных в курортной зоне города, не превышает 8000 м3/сутки (минимум составляет 4200 м3/сутки).

Таким образом, система водоснабжения города обладает почти двукратным резервом производительности для обеспечения нужд потребителей.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Сведения о фактическом потреблении воды а также сведения о фактических неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче по водопроводным сетям представлены в разделе 1.2.

Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2032г. рассчитывается исходя из следующих условий:

Увеличение численности населения г.Белокуриха

Согласно проекту генерального плана, численность населения в существующем положении составляет 14726 человек. Численность населения на расчетный срок (2032г.) составит 22000 человек.

Рост населения для расчета ожидаемого потребления воды на перспективу принимается линейным и представлен в на рисунке ниже.

Численность населения

Строительствокурортного субкластера «Белокуриха-2»;

Расходы воды на субкластер представлены в таблице ниже.

Расходы воды субкластера «Белокуриха-2»

| Наименование | Расчётный максимальный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с |
| Расход холодной воды | 1450 | 108 | 38 |
| Расход горячей воды | 941 | 84 | 30 |
| Итого, общий расход | 2391 | 192 | 66 |

Соединение водопровода ул. Центральная с централизованной системой водоснабжения;

В настоящий момент на территории микрорайона проживает 75 человек. В соответствии с существующими нормативами расход воды на обеспечение потребностей микрорайона составит 296.2 м3/мес (9.7 м3/сут).

Строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»

- СтроительствоТРК ООО «Водный мир». Расчетный расход составит 210 м3/сут.

- Строительство гостиницы «Радуга».

- Строительство санатория «Зори Алтая».Максимальное водопотребление составит 420 м3/сут;

- Строительство Оздоровительного центра (руч.Каменный).Максимальное водопотребление составит 138 м3/сут;

Значения перспективного потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Значения перспективного потребления представлены в таблице ниже

Перспективное потребление коммунальных ресурсов

| год | Потребление |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/год |
| 2014 | 6307,7 | 2308,2 |
| 2015 | 6567,5 | 2403,0 |
| 2016 | 9017,9 | 3297,4 |
| 2017 | 9067,7 | 3315,5 |
| 2018 | 9117,4 | 3333,7 |
| 2019 | 9167,1 | 3351,8 |
| 2020 | 9216,9 | 3370,0 |
| 2021 | 9266,6 | 3388,1 |
| 2022 | 9316,3 | 3406,3 |
| 2023 | 9366,1 | 3424,4 |
| 2024 | 9415,8 | 3442,6 |
| 2025 | 9465,6 | 3460,8 |
| 2026 | 9515,3 | 3478,9 |
| 2027 | 9565,0 | 3497,1 |
| 2028 | 9614,8 | 3515,2 |
| 2029 | 9664,5 | 3533,4 |
| 2030 | 9714,2 | 3551,5 |
| 2031 | 9764,0 | 3569,7 |
| 2032 | 9813,3 | 3587,7 |

Перспективное водопотребление

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом указанных в разделе 1.2.5 резервов производственных мощностей в системе водоснабжения г.Белокуриха, указанный резерв является достаточным для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения

Реконструкция существующих водопроводов

В разделе 1.1.6 описывалось существующее состояние водопроводных сетей г. Белокуриха. С учетом вышесказанного, требуется значительная реконструкция существующих водопроводных сетей.

С учетом срока службы водопровода в 25 лет без реконструкции остается только участок трубопровода от ул. Бийская до ул.Бр. Ждановых по ул. Славянская диаметром 100 мм и протяженностью 410 м, проложенный в 2011г.

Оценка капиталовложений в реконструкцию водопроводов г.Белокуриха представлена в разделе 1.7.

Строительство водопроводов

Условия перспективного водопотребления, указанных в разделе 1.3.1. В данном разделе описываются предложения по строительству новых водопроводов для обеспечения потребностей жителей г.Белокуриха в питьевой воде в заданном объеме.

Соединение водопровода ул.Центральная с централизованной системой водоснабжения;

Врезку в центральный водопровод планируется осуществитьв соответствии с разработанным проектом. Подключение выполнить трубопроводом диаметром не менее 110 мм, точка подключения – в соответствии ТУ.

Строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»

Расположение объектов представлено на рисунке ниже.

Расположение объектов туристско-рекреационного кластера

В туристско-рекреационный кластер входят:

- ТРК «Водный мир»

Подключение ТРК «Водный мир» к центральному водоснабжению планируется согласно ТУ.

- Оздоровительный центр (руч.Каменный)

Подключение Оздоровительного центра к централизованной системе водоснабжения планируется согласно ТУ.

- Санаторий «Зори Алтая»

Подключение к централизованной водопроводной сети санатория «Зори Алтая» планируется от существующей сети согласно ТУ.

- Гостиница «Радуга»

Подключение кцентрализованной водопроводной гостиницы «Радуга» планируется от существующей сети согласно ТУ.

- Субкластер «Белокуриха-2»;

Водоснабжение субкластера «Белокуриха-2» предлагается осуществлять от существующей центральной водопроводной сети.

Для подключения субкластера к существующей сети предлагается строительство новых водопроводов, диаметр и длина которых определяется проектом. Также, при необходимости, устанавливаются насосные станции и резервуары запаса воды, определяемые проектом.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения города. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни населения города.

В существующем положении, основным видом обеззараживания воды, применяемым на водоподготовке, является хлорирование. При этом, склад хлора с хлораторной является опасным производственным объектом. ОАО «Водоканал» проводит проект замены существующей схемы хлорирования на современную с использованием мембранных электролизеров.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения

Оценка реконструкции сети водопроводов центральной системы водоснабжения проводилась по НЦС 81-02-2012. Годовой индекс инфляции к 2013 году принимался 1.065.

Оценка капиталовложений в реконструкцию водопроводных сетей в ценах 2013г. представлена в таблице ниже.

Капиталовложения в реконструкцию водопроводов

| № п/п | Наименование участка | Протяженность трубопровода, м | Наружный диаметр тpубопpовода, мм | Капиталовложения, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный водовод | 31882 | 530 | 178072.8 |
| 3 | Водопровод 2-й очереди ул. Партизанская (Мясникова-Шукшина) | 550 | 400 | 2352.3 |
| 4 | Ул. Луговая-Советская (водоканал -городская больница) | 945 | 100 | 1146.8 |
| 5 | Ул. Шукшина-школа №1. | 30 | 100 | 36.4 |
| 6 | Ул. Бр.Ждановых 106,109. | 190 | 100 | 230.6 |
| 7 | Ул.Полевая (хоз. Проезд) | 740 | 100 | 898.0 |
| 8 | Ул.Советская (автостанция - больница) | 873 | 300 | 2785.1 |
| 9 | Ул. Полевая (то прачки до водовода). | 563 | 100 | 683.2 |
| 10 | Ул.Демидовская | 557 | 100 | 675.9 |
| 11 | Ул. Бажова | 1340 | 159 | 2231.1 |
| 12 | Пос.Аврора (от напорной башни до магазина). | 110 | 100 | 133.5 |
| 13 | Ул. Виноградная | 427 | 100 | 518.2 |
| 14 | Район городского сада | 515 | 219 | 1139.8 |
| 15 | Ул. Троицкая №10 | 267 | 100 | 324.0 |
| 16 | Ул. Строителей (от упр. БЭС по Строителей по ул. Светлая до №30). | 1100 | 150 | 1756.1 |
| 17 | Ул. Советская - крытый рынок. | 58 | 300 | 185.0 |
| 18 | Ул. Рябиновая-Бийская. | 496 | 100 | 601.9 |
| 19 | Ул. Советская (от ул. Соболева до ул. Бийская). | 456 | 150 | 728.0 |
| 20 | Ул. Бр. Ждановых №15/1 | 226 | 150 | 360.8 |
| 21 | Ул. Бр. Ждановых №104 | 785 | 100 | 952.6 |
| 22 | Ул. Юбилейная | 942 | 100 | 1143.2 |
| 23 | Д\С Рябинка - пром. Зона СМУ-4 | 1100 | 150 | 1756.1 |
| 25 | Ул. Бр. Ждановых | 168 | 159 | 279.7 |
| 26 | Водопровод 1-й очереди, ул. Шукшина. | 758.1 | 400 | 3242.3 |
| 27 | Ул. Коммунальная (хоз зона сан.Алтай). | 705 | 150 | 1125.5 |
| 28 | Ул. Бр. Ждановых (от ул. Партизанская до пер. Весёлый). | 126 | 150 | 201.2 |
| 29 | От автостанции до ЭТУС. | 508 | 300 | 1620.7 |
| 30 | Ул. Партизанская, ул. Бр. Ждановых, ул. Мясникова. | 350 | 150 | 558.8 |
| 31 | Ул. Партизанская №16, ул. Мясникова. | 600 | 200 | 1255.9 |
| 32 | База КОС. | 672 | 50 | 548.5 |
| 33 | От НС №3 до камеры «Олени». | 600 | 300 | 1914.2 |
| 34 | Ул. Алтайская | 1386 | 50 | 1131.2 |
| 35 | От «Оленей» до ул. Мясникова №1 (ПГ-49) | 712 | 200 | 1490.4 |
| 36 | От «Оленей» до ул. Алтайская (Прокол). | 104 | 100 | 126.2 |
| 37 | ОТ баков до камеры у «Оленей». | 620 | 300 | 1978.0 |
| 38 | Камера «Олени» через сан. Белокуриха до В39. | 869 | 400 | 3716.6 |
| 39 | От сан. Белокуриха до ул. Бр. Ждановых ПГ-48. | 304 | 400 | 1300.2 |
| 40 | От сан. Эдем, ПГ-43 до ул. Алтайская В-25. | 1105 | 300 | 3525.3 |
| 41 | От ПГ-2 до камеры «Олени». | 1220 | 219 | 2700.1 |
| 42 | От пансионата «Радуга» до сан. «Сибирь». | 737 | 219 | 1631.2 |
| 43 | От В-2 до пансионата «Эдем». | 379 | 300 | 1209.1 |
|  | Внутриквартальные |  |  | .0 |
| 44 | Водопровод 40кв. дом БЭС ул.Строителей №17. | 36 | 57 | 31.3 |
| 45 | Водопровод МКР-1 БЭС или пер.Вишнёвый №10 (от Набережной №2 по Заводской -пер. Яровой). | 1240 | 108 | 1554.6 |
| 46 | Ул. Советская №6/1,10/1,ул. Бр. Ждановых №17/1,ул. Соболева №9;11, ул.Ак.Мясникова№20,24,22/1,22,23,35. | 2496 | 100 | 3029.0 |
| 47 | Ул. Шукшина №12;6. | 220 | 76 | 222.5 |
| 48 | От 50 лет Алтая по хоз. Проезду, до 40 лет Победы. | 1100 | 50 | 897.8 |
| 49 | Ул. Строителей (общежитие) | 151 | 50 | 123.2 |
| 50 | Ул. Высокая , ул. Сибирская. | 515 | 50 | 420.3 |
| 51 | Ул. Тополиная -Оружейная. | 524 | 76 | 529.8 |
| 52 | Ул. Бажова | 530 | 50 | 432.6 |
| 53 | Ул. Бажова -ул. Молодёжная | 960 | 50 | 783.5 |
| 54 | Ул. Молодёжная - ул.Рабочая | 250 | 20 | 146.4 |
| 55 | Ул. Молодёжная. | 870 | 50 | 710.1 |
| 56 | Хоз. Проезд до ул.Садовая. | 160 | 50 | 130.6 |
| 57 | Ул. Советская №15 | 9.5 | 100 | 11.5 |
| 58 | Ул. Мясникова №12 | 54 | 89 | 59.9 |
| 59 | Ул. Бр. Ждановых №23 | 114 | 100 | 138.3 |
| 60 | Ул. 8 Марта №2. | 50 | 25 | 31.2 |
| 61 | Пер. Школьный №3 | 15 | 75 | 15.1 |
| 62 | Ул. Советская №16 | 47 | 100 | 57.0 |
| 63 | Ул. Партизанская №6 (от т/камеры 8 Марта №15 до дома). | 52 | 100 | 63.1 |
| 64 | Ул. Партизанская №4 | 27 | 50 | 22.0 |
| 65 | Ул. 40 лет Победы №28;32. | 100 | 20 | 58.6 |
| 66 | Ул. Набережная №38;40. | 346 | 50 | 282.4 |
| 67 | Пер. Ключевой №3. | 48 | 50 | 39.2 |
| 68 | От пер. Ключевой №3 до колодца В-180. | 67 | 50 | 54.7 |
| 69 | Пер. Ключевой от В-180 до В179. | 180 | 63 | 164.5 |
| 70 | Пер. Ключевой от В-179 до В177. | 80 | 20 | 46.9 |
| 71 | Ул. Славянская №26-ул. Мясникова№5. | 240 | 50 | 195.9 |
| 72 | Ул. Бийская №34/1;36/1,2. | 31 | 100 | 37.6 |
| 73 | Ул. Мясникова №1,2,3,4,5, пер. Речной №3,5. | 286 | 50 | 233.4 |
| 74 | Ул. Коммунальная №10. | 157 | 89 | 174.1 |
| 75 | Ул.Советская №33. | 153 | 100 | 185.7 |
| 76 | Ул. Советская №21. | 293 | 150 | 467.8 |
| 77 | Ул. Соболева №7. | 70 | 100 | 84.9 |
| 78 | Ул. Партизанская №16 | 20 | 50 | 16.3 |
| 79 | Ул. Мясникова №7,9,11;пер. Речной №4; пер Спортивный №15. | 236 | 32 | 160.3 |
| 80 | Ул. Советская №4/1 | 18 | 75 | 18.1 |
| 81 | Ул. Бр. Ждановых №13/1 | 73 | 100 | 88.6 |
| 82 | Ул. Бр. Ждановых №106 | 39 | 57 | 33.9 |
| 83 | Ул. Шукшина №4. | 12 | 50 | 9.8 |
| 84 | Ул. Советская №6,8,10. | 124 | 100 | 150.5 |
| 85 | Ул. Соболева №24. | 19 | 100 | 23.1 |
| 86 | Ул. Шукшина №9. | 45 | 100 | 54.6 |
| 87 | Ул. 8 Марта №3 | 202 | 100 | 245.1 |
| 88 | Ул. 8 Марта №7,5,14. | 58 | 50 | 47.3 |
| 89 | Ул. Бр. Ждановых №7,20,22,24. | 191 | 50 | 155.9 |
| 90 | Ул. Космическая | 283 | 15 | 154.5 |
| 91 | Пер. Курортный | 327 | 80 | 340.5 |
| 92 | Ул. Бр. Ждановых №9 | 16 | 100 | 19.4 |
| 93 | От ПГ-49 до ул. Бр. Ждановых, администрация г. Белокуриха. | 102 | 50 | 83.2 |
| 94 | Ул. 8 Марта №13 от В-100-В102. | 78 | 50 | 63.7 |
| 95 | ул. Мясникова №17. | 44 | 25 | 27.5 |
| 96 | Ул. Соболева (Торговый центр). | 28 | 50 | 22.9 |
| 97 | Ул. Мясникова (Школа №2). | 26 | 100 | 31.6 |
| 98 | Детский сад «Сказка». | 44 | 100 | 53.4 |
| 99 | Ул. Кирпичная | 364 | 32 | 247.2 |
| 100 | Ул. Бр. Ждановых №11,13. | 158.5 | 100 | 192.3 |
| 101 | Пер. Весёлый | 134 | 50 | 109.4 |
| 102 | Пер Боевой – пер. Горный | 796 | 50 | 649.7 |
| 103 | Ул. Бр. Ждановых №108 | 43 | 100 | 52.2 |
| 104 | Ул. Изумрудная | 386 | 50 | 315.0 |
| 105 | Ул. Заречная, пер Заводской | 627 | 50 | 511.7 |
| 106 | Ул. Мясникова (детский сад «Алёнушка) до В-201. | 105 | 100 | 127.4 |
| 107 | ул. Мясникова (район пекарни) | 43 | 219.2 | 95.3 |
| 108 | Ул. Рабочая | 532 | 100 | 645.6 |
| 109 | Ул. Садовая | 1090 | 100 | 1322.8 |
| 110 | Район телевышки | 100 | 100 | 121.4 |
| 111 | От ул. Нагорная №8 до ул. Нагорная №34. | 320 | 32.5 | 218.6 |
| 112 | Насосная станция 3го подъёма, ул. Российская, 60 лет Победы, ул. Листьева, пер Кедровый. | 1134 | 50 | 925.5 |
| 113 | Пер. Артековцев | 175 | 25 | 109.4 |
| 114 | Пересечение ул. Соболева -Советская до ул. Кирпичная. | 169 | 50 | 137.9 |
| 115 | ул. Шукшина (гора) | 108 | 25 | 67.5 |
| 116 | Пер. Пролетарский (сберегательный банк) | 284 | 100 | 344.6 |
| 117 | Пожарное депо | 135 | 50 | 110.2 |
| 118 | Пер. Школьный №6;8. | 202 | 100 | 245.1 |
| 119 | Ул. Мясникова (дом быта). | 52 | 100 | 63.1 |
| 120 | Ул. Коммунальная №22. | 213 | 100 | 258.5 |
| 121 | Ул. Бр.Ждановых №19 | 54 | 100 | 65.5 |
| 122 | Ул. Полевая - Декабристов | 243 | 50 | 198.3 |
| 123 | Ул. Бийская №40 | 115 | 50 | 93.9 |
| 124 | Ввод водопровода на станцию перекачки стоков (сан. Сибирь ). | 46 | 50 | 37.5 |
| 125 | От сан. Катунь до сан. Радуга. | 87 | 57 | 75.6 |
| 126 | От сан. Катунь до сан. Радуга. | 567 | 89 | 628.7 |
|  | ИТОГО |  |  | 249471 |

С учетом распределения капиталовложений по годам до 2032г., планируемый график финансирования представлен в таблице и на графике ниже.

График финансирования

| № | Год | 249471 | Индекс инфляции | Вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 13130.1 | 1.065 | 13983.5 |
| 2 | 2015 | 13130.1 | 1.134 | 14892.5 |
| 3 | 2016 | 13130.1 | 1.208 | 15860.5 |
| 4 | 2017 | 13130.1 | 1.286 | 16891.4 |
| 5 | 2018 | 13130.1 | 1.370 | 17989.3 |
| 6 | 2019 | 13130.1 | 1.459 | 19158.7 |
| 7 | 2020 | 13130.1 | 1.554 | 20404.0 |
| 8 | 2021 | 13130.1 | 1.655 | 21730.2 |
| 9 | 2022 | 13130.1 | 1.763 | 23142.7 |
| 10 | 2023 | 13130.1 | 1.877 | 24647.0 |
| 11 | 2024 | 13130.1 | 1.999 | 26249.0 |
| 12 | 2025 | 13130.1 | 2.129 | 27955.2 |
| 13 | 2026 | 13130.1 | 2.267 | 29772.3 |
| 14 | 2027 | 13130.1 | 2.415 | 31707.5 |
| 15 | 2028 | 13130.1 | 2.572 | 33768.5 |
| 16 | 2029 | 13130.1 | 2.739 | 35963.4 |
| 17 | 2030 | 13130.1 | 2.917 | 38301.0 |
| 18 | 2031 | 13130.1 | 3.107 | 40790.6 |
| 19 | 2032 | 13130.1 | 3.309 | 43442.0 |

График финансирования

Водоотведение

Анализ существующего положения системы водоотведения

Сведения о существующих очистных сооружениях

На балансе ОАО "Водоканал" г.Белокуриха находится один выпуск – сброс с биологических очистных сооружений канализации проектной производительностью на полную биологическую очистку 17,0 тыс. м3 / сутки, фактической 5,2 тыс. м3/ сутки в реку Белокуриха.

Очистные сооружения канализации г.Белокуриха эксплуатируются с 1963г., в 1975г. введена в эксплуатацию II-ая очередь сооружений.

Проект III-ей очереди реконструкции ОСК производительностью 25 тыс. м3/сутки разработан Сибирским филиалом института «Союзкурортпроект» г. Новосибирск в 1982 г. в соответствии с СНиП II-32-74.

Характеристики очистных сооружений сведены в таблицу ниже.

Характеристики очистных сооружений

| Наименование очистных сооружений | Территориальное расположение КОС | Год ввода в эксплуатацию | Проектная произв-ть, м3/сут | Фактическая производительность, м3/сут |  |  |  |  | Наличие санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Канализационно-очистные сооружения. | Ул. Луговая №22 | 1978 г. | 24000 | 5713 | 5100 | 5164 | 5361 | 6003 | 300м |
| Биофильтр | - | 1987 | 17000 |  |  |  |  |  |  |

Очистные сооружения канализации – с полным циклом биологической очистки с доочисткой на биопрудах с естественной аэрацией.

Состав очистных сооружений

- Главная насосная стация (ГНС)перекачки (типовой проект 902-1-14)эксплуатируется с 1982 г., оборудована тремя насосами марки ФГ-450/22,5 (мощность двигателя 75 квт), 1 насос постоянно в работе, 2-й включается в часы максимального притока сточных вод, 3-й в резерве; в ГНС находится приемная камера и решетка РМУ-1 с дробилкой Д3 для задержания и размельчения крупных отходов.

- Горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 отделения) эксплуатируются с 1982 г. (типовой проект 902-2-27), выполнены в виде круглого резервуара диаметром 6 метров конической формы. Вода подается в них периферийным лотком по касательной, совершает один оборот в горизонтальной плоскости и отводится. Осадок собирается в коническом днище.

- Двухъярусные отстойники (8 шт.) диаметром 9 м, глубиной 9,4 м, (типовой проект 902-2-20), в эксплуатации с 1975 г.

- Первичные вертикальные отстойники (2 шт.), (типовой проект 902-2-16), в эксплуатации с 1987 г., выполнены в виде цилиндрических резервуаров диаметром 9 м с коническим днищем.

- Биофильтры высоконагружаемые с искусственной аэрацией  III– ей очереди (4 карты, 3 - в работе, 1 – отключена для замены загрузочного материала), размер 1 карты 12х12х4 м, загрузка гравийная (по проекту -  щебеночная), для аэрации используются дымососы Д-3,5М, Q=4300 м3 /час, Р=450 П (типовой проект 902-2-235), эксплуатируются с 1987 г. Биофильтры – искусственные сооружения биологической очистки представляют собой прямоугольные в плане сооружения, загруженные фильтрующим материалом (гравием), на поверхности которого выращивается биопленка, изготовлены из кирпича и железобетона.

- Вторичные горизонтальные отстойники представляют собой прямоугольные резервуары, имеющие 8 одновременно работающих отделений глубиной 2м, длиной 27 м и шириной 6 м каждое. Вода движется с одного конца отстойника к другому, скребки отсутствуют, удаление осадка проводится вручную, (типовой проект 4-18-779), в эксплуатации с 1987 г.

- Насосная станция перекачки сырого осадка (6х15х2,7 м) оборудована насосом ФГ-450/22,5для опорожнения  вторичных отстойников и 2-мя плунжерными насосами НП-28 (Q=28 м3 /час, Н=30 м, N = 5,5 квт) для перекачивания осадка из вертикальных отстойников на сбраживание в  двухъярусные отстойники. (типовой проект 902-2-239) в работе с 1987 г.

- Песконасосная оборудована насосом СД-250 для перекачивания осадка из песколовок на песковые площадки, эксплуатируется с 1993 г.

Обработка сырого осадка из сооружений механической очистки и биопленки из вторичных отстойников производится в иловых камерах двухъярусных отстойников, обезвоживание сброженного осадка – на двух иловых площадках на естественном основании с гравийными колодцами и дренажными трубопроводами размером 30х55 метров каждая.

Для обезвоживания осадка из песколовок имеются  две песковые площадки на естественном основании размером 12х24 метров каждая. Песковые площадки оборудованы вертикальным дренажом в виде гравийных колодцев для отвода иловых вод.

Для доочистки сточных вод имеется  8 двухступенчатых биологических прудов с естественной аэрацией.  Размер карт первой ступени 40х45 м, второй ступени 40х170 м, рабочая глубина карт – 1 м.I-я очередь биопрудов (№1-4) введена в действие в 1963г., II-я очередь (№5-8) введена в 1981-87гг. Биологические пруды – исскусственно созданные водоемы, в которых очистка сточных вод идет под воздействием естественных процессов, представляют собой искусственно созданные неглубокие водоемы, хорошо прогреваемые солнцем.

Схема очистных сооружений представлена на рисунке ниже.

Схема очистных сооружений ОАО «Водоканал»

Учет водоотведения производится с помощью расходомера с интегратором акустического «Расходомер ЭХО-Р-02» (макс. расход 2191 м3/ч) на отводящем канализационном коллекторе после вторичных отстойников.

Приемником сточных вод после очистных сооружений является река Белокуриха в 300 м ниже с.Старо-Белокуриха (северо-западная окраина, левый берег) Алтайского района Алтайского края Российской Федерации и в 8 км от устья р. Белокуриха.

Выпуск сточных вод один. Водосбросное устройство на выпуске сточных вод – расширяющийся лоток длиной 3.5 м и шириной 2.7 м. Расстояние от береговой линии – 2 м, уровень места сброса от поверхности воды в меженный период – 1.2 м. Тип оголовка – русловой сосредоточенный.

Характеристики выпуска представлены в таблице ниже.

Характеристики выпуска

| Наименование очистных сооружений | Обозначение выпуска | Протяженность, м | Глубина, м | Диаметр, мм | Материал | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационно-очистных сооружения | №1 | 7900 | 2(1,2) | 800 | Ж/Б | 1978 |

Схема расположения очистных сооружений представлена на рисунке ниже.

Схема расположения очистных сооружений

Сведения о существующих канализационных насосных станциях

На территории города Белокуриха существует 1 канализационная насосная станция, перекачивающая стоки из курортной зоны.

Характеристики КНС приведены в таблице ниже.

Характеристики КНС

| Наименование | Сточные воды |  | Проектная производительность, м3/сут | Фактическая производительность, м3/сут | Напор, м |  | Мощность, кВт*ч | Марка насоса, количество |  | Зона охвата | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр/протя женность, мм/км |  | Принимающие очистные сооружения, наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бытовые | дождевые |  |  | потребный | фактичес кий |  | рабочий, шт | резервный, шт |  |  | всасывающие | напорные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| КНС №1 | бытовые |  | 10800 | 7500 | 9,5 |  | 5,5 | ФГ-57,5/9,5 | ФГ-450/22.5, 1 | Санаторий Крайздрав – Санаторий Катунь | 1975 | 500 | 400 | Механическая решетка и механическая дробилка. |
|  |  |  |  |  | 16 |  | 15 | ПБ100/16 | ПБ100/16 | Санаторий Крайздрав – Санаторий Катунь | 1975 | 500 | 400 | Механическая решетка и механическая дробилка. |

Сведения о существующих канализационных сетях

По данным ОАО «Водоканал», в городе Белокуриха канализацией оборудованы 314 домов. Остальные потребители системы централизованного водоснабжения города оборудованы т.н. выгребными ямами.

Данные по сетям канализации представлены в таблице ниже.

Характеристика сетей канализации ОАО «Водоканал»

| Шифр № | Участок / наименование | Наружный диаметр, мм | Длина участка, м | Материал исполнения | Год ввода | Инв. Номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 59 | Канализационный коллектор поУл. Партизанской | 350 | 519.0 | чугун | 76 | №00000280 |
| 85 | Пансионат «Радуга» | 200 | 174.0 | асбест | 85 | №00000314 |
| 97 | Сети канализации на очистных сооружениях | 200 | 560.0 | асбест | 63 | №00000322 |
| 107 | Главный канализационный коллектор КК-24-101 | 300 | 951.6 | ж/б | 75 | №00000308 |
| 107 | Главный канализационный коллектор КК-24-101 | 500 | 900.0 | ж/б | 75 | №00000323 |
| 107 | Главный канализационный коллектор КК-24-101 | 800 | 1200.0 | ж/б | 75 | №00000290 |
| 107 | Главный канализационный коллектор кк-24-до насосная станции. | 800 | 867.1 | ж/б | 75 | №00000290 |
| 108 | Ул. Бийская поселок СМУ-4 | 300 | 880.0 | керамика | 85 | №00000201 |
| 108 | Ул. Мясникова №17/1,22/1 | 200 | 564.0 | чугун | 85 | №00000401 |
| 108 | Ул. Мясников а №24 | 200 | 58.0 | асбест | 85 | №00000401 |
| 108 | Ул. Мясникова №22,23,6/1 | 300 | 774.0 | асбест | 85 | №000312 |
| 108 | Ул. Мясникова №35 | 250 | 259.0 | асбест | 85 | №00000320 |
| 108 | Ул. Советская №10/1 | 150 | 160.0 | асбест | 85 | №00000320 |
| 108 | Ул. Советская №6/1 | 250 | 110.0 | керамика | 85 | №00000320 |
| 108 | ул. Соболева№ 7 | 300 | 126.0 | керамика | 85 | №00000320 |
| 108 | ул. Соболева №9 | 200 | 360.0 | асбест | 85 | №00000320 |
| 108 | ул. Соболева №11 | 150 | 86.0 | асбест | 85 | №00000401 |
| 112 | Насосная станция перекачки | 150 | 660.0 | сталь | 75 | №00000303 |
| 113 | Коллектор от биопрудов до сброса | 800 | 6550.0 | ж/б | 75 | №00000306 |
| 128 | Коллектор от очистных до биопрудов | 600 | 3320.0 | ж/б | 75 | №00000305 |
| 130 | Ул. Советская №6 | 150 | 41.0 | чугун | 85 | №00000400 |
| 130 | Ул. Советская №10 | 150 | 49.0 | асбест | 85 | №00000315 |
| 130 | Ул. Советская №8 | 300 | 181.0 | керамика | 85 | №00000317 |
| 132 | Ул. Бр. Ждановых №15/1 | 200 | 92.0 | чугун | 92 | №00000300 |
| 132 | Ул. Коммунальная, ул. Соболева | 150 | 867.0 | керамика | 94 | №00000312 |
| 132 | Ул. Набережная №9,7,11,13 | 150 | 212.0 | керамика | 63 | №00000320 |
| 137 | Ул. Советская №4/1 | 150 | 72.0 | чугун | 93 | №00000302 |
| 139 | Ул. Бр. Ждановых 13/1 | 150 | 92.0 | чугун | 92 | №00000401 |
| 247 | Ул. Советская №31 | 150 | 81.0 | чугун | 85 | №00000401 |
| 249 | Ул. Советская № 21 | 150 | 132.0 | чугун | 94 | №00000403 |
| 258 | Ул. Коммунальная №22 | 100 | 27.0 | чугун | 94 | №00000301 |
| 301 | Ул. Строителей | 150 | 880.0 | асбест | 92 | №00000309 |
| 303 | Ул. Мясникова №1,2,3,5; пер. Речной№3,5 | 200 | 341.0 | чугун | 95 | №00000294 |
| 312 | Ул. Бийская 2´16 кв. дома | 150 | 210.0 | чугун | 92 | №00000403 |
| 341 | Ул. Бр. Ждановых №9 | 250 | 65.0 | чугун | 96 | №00000324 |
| 346 | Ул. Бр. Ждановых №19 | 200 | 83.7 | асбест | 85 | №00000296 |
| 355 | Ул. Троицкая №10 | 150 | 88.0 | асбест | 97 | №00000401 |
| 367 | Ул. Бийская-ул. Рябиновая | 200 | 523.0 | чугун | 97 | №00000295 |
| 374 | Ул. Советская № 15 | 200 | 69.7 | чугун | 98 | №00000292 |
| 376 | Энергетик №1 | 219 | 763.0 | сталь | 99 | №00000299 |
| 378 | Ул. Строителей (40 кв. дом Энергетик) | 200 | 22.0 | чугун | 98 | №00000298 |
|  | Ул. Бийская №18 | 150 | 21.6 | керамика | 95 | №00000293 |
|  | Ул. Партизанская №16 | 150 | 121.0 | чугун | 69 | №00000402 |
|  | Ул. Школьная №8,6 | 200 | 153.0 | асбест | 97 | №00000311 |
|  | Ул. Бр. Ждановых 21/1 | 150 | 106.0 | асбест | 85 | №00000401 |
|  | Ул. Бр. Ждановых №106 | 150 | 54.5 | чугун | 85 | №00000401 |
|  | Ул. Мясникова №18,20 | 300 | 182.0 | керамика | 85 | №00000401 |
|  | Пожарное депо | 200 | 39.0 | чугун | 85 | №00000319 |
|  | Школа№2 | 300 | 463.0 | асбест | 85 | №00000401 |
| 387 | Сан. Катунь | 150 | 91.0 | чугун | 85 | №00000317 |
| 387 | Ул. Мясникова (Сбербанк, дом быта) | 200 | 96.0 | асбест | 85 | №00000401 |
| 387 | Казначейство | 100 | 57.0 | чугун | 85 | №00000401 |
| 387 | Пер. Курортный ВОХР | 200 | 156.5 | чугун | 85 | №00000312 |
| 387 | СЭС, баня | 100 | 8.0 | керамика | 85 | №00000321 |
| 387 | Ул.8-ое Марта №13 | 100 | 11.0 | керамика | 85 | №00000316 |
| 387 | Ул.8-ое Марта №11 | 150 | 33.0 | керамика | 85 | №00000401 |
| 387 | Ул.8-ое Марта №14 | 150 | 26.0 | асбест | 85 | №00000401 |
| 387 | Ул. Шукшина №4 | 150 | 41.0 | керамика | 85 | №00000400 |
| 387 | Ул. Шукшина №8 | 100 | 106.0 | чугун | 85 | №00000403 |
| 387 | Ул. Шукшина №12 | 150 | 86.0 | керамика | 85 | №00000400 |
| 387 | Ул. Бр. Ждановых №13,11 | 300 | 215.0 | чугун | 85 | №00000297 |
| 387 | Ул. Советская №2,4 | 200 | 150.0 | асбест | 85 | №00000403 |
| 387 | Ул. Бр. Ждановых №17 | 200 | 77.5 | асбест | 85 | №00000400 |
| 387 | Ул. Бр. Ждановых №21 (милиция) | 200 | 162.0 | асбест | 85 | №00000317 |
| 387 | Пер. Ключевой №3 2кж | 150 | 164.0 | чугун | 85 | №00000317 |
| 387 | Школа №3 | 150 | 153.0 | асбест | 85 | №00000317 |
| 387 | Ул. Набережная 2кж | 150 | 78.0 | чугун | 85 | №00000400 |
| 387 | Ул. Бр. Ждановых №9 | 100 | 168.5 | асбест | 85 | №00000317 |
| 387 | Ул. Набережная №4 | 150 | 30.5 | чугун | 85 | №00000286 |
| 387 | Ул. Мясников а №10,12 | 500 | 49.0 | чугун | 85 | №00000285 |
| 387 | Партизанская №6 | 300 | 62.0 | чугун | 85 | №00000291 |
| 387 | Ул. Партизанская №4 | 100 | 34.0 | чугун | 85 | №00000304 |
| 387 | Ул.8-ое Марта №9 | 200 | 10.0 | асбест | 85 | №00000286 |
| 387 | Ул. Школьная №3 | 300 | 50.0 | керамика | 85 | №00000286 |
| 387 | Ул. Соболева №24, ул. Советская №16 | 150 | 253.0 | асбест | 85 | №00000317 |
| 387 | Ул. Бийская №16 | 150 | 21.5 | керамика | 85 | №00000287 |
| 387 | Ул. Бийская | 150 | 81.0 | керамика | 85 | №00000203 |
| 400 | Северо-западный район (Алтай-Вест) | 150 | 1250.0 | асбест | 85 | №00000313 |
|  | Итого: |  | 28830 |  |  |  |

Характеристики частных канализационных сетей, находящихся на балансе других предприятий

| №п/п | Наименование улицы | Протяжённость, м | Материал исполнения | Ø (мм) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ул. Святого Пантелеймона № 28 по ул.Рябиновая до №4. | 625 | чугун | Ø150 | частная |
| 2 | От пер. Трудовой №6 по ул. Славянская до №13, через Словянская№4 и Троитская №7 до Троитская №10. | 331 | чугун | Ø100 | Частная ,по участкам |
| 3 | От ул. Бр. Ждановых №101 до Бр .Ждановых №112. | 140 | чугун | Ø100 | частная |
| 4 | От ул. Бийска №20 до магазина «Автоград», ул. Коммунальная №16/1. | 65 | полиэт. | Ø150 | м-н Автоград напротив ОВД |
| 5 | От ул. Бийская №32 до пер. Короткий №3/1. | 87 | чугун | Ø150 | Частная ,по участкам |
| 6 | От ул. Заречная №1 через ул. Объездная №50 , Лазурная №49, Белогорская №50 по ул .Белогорская до №20. | 829 | чугун | Ø150 | частная |
| 7 | От ул. Светлая №10 до пер .Рыбацкий №4. | 175 | чугун | Ø150 | частная |
| 8 | От ул. Декабристов №14 по пром. зоне БЭС, до ул. Строителей №8/2. | 260 | чугун | Ø150 | частная |
| 9 | От ул. Декабристов №16 (гараж) по хоз. проезду, до ул. Полевая №18, до ул. Строителей №36 по хоз.проезду ; до ул. Снежная №16. | 720 | чугун | Ø150 | частная |
| 10 | От ул.Спортивная К-397 до пер . Спортивный №5. | 94 | чугун | Ø150 | ТСЖ дом№55 |
| Ведомственные канализационные сети г. Белокуриха. |  |  |  |  |  |
| 11 | От пансионата «Кристалл», пансионата «Беркут» до сан. «Алтай Вест». | 220 | чугун | Ø100 | ООО «Кристалл» |
| 12 | От ул. Советская №9 по ул. Нагорная до пересечения с ул. Декабристов, котельная ул. Объездная №1, АТП ЗАО «Курорт Белокуриха» | 2491 | цементно- асбест чугун | Ø300 | ЗАО «Теплоцентраль» |
| 13 | От ул. Партизанская №3 (к-512) до ул. Партизанская №10, пром. зона. | 563 | чугун | Ø150 | ЗАО «Теплоцентраль» |
| 14 | От ул. 8 Марта №8. до ул. Мясникова №6; №4а. | 184 | цементно- асбест | Ø200 | Сбербанк Беловодье |
| 15 | От сан. «Белокурь» до кофе «Сказка» | 335 | чугун | Ø150 |  |
| 16 | От К-290 до пансионата «Старые друзья» | 420 | цементно- асбест чугун | Ø400 Ø150 | Панс. «Старые друзья»,ООО «Ника-1». |
| 17 | 17 От ул. Космическая, сан. «Родник Алтая» до гл. коллектора кол. № 290 у пожарной части. | 704 | чугун | Ø200 | Сан. «Родник Алтая» |
| 18 | От к-206 до ночного клуба «Шоколадка» и ресторана «Флибустьер». | 230 | чугун | Ø150 | ООО «Славянский базар» |
| 19 | От ул. Славянская по территории сан. «Алтай-Вест», пансионат Транссиб. | 777 | чугун | Ø150 | Сан. «Алтай-Вест» |
| 20 | От К-95 до сан. Россия» и сан. «Минздрав». | 850 | цементно-асбест чугун | Ø200 Ø150 | От «Минздрав» до сан. «Белокурь» совместное пользование сан. «Россия». |
| 21 | От КНС №1 досан «Сибирь» | 360 | цементно- асбест чугун | Ø200 Ø150 |  |
| 22 | От К-42 до пансионата «Благодать», сан. «Белокурь», сан. «Алтай –Кокс» | 451 | чугун | Ø150 |  |
| 23 | От К-6 до сан. «Крайздрав». | 595 | чугун | Ø150 |  |
| 24 | Сети ЗАО « Курорт Белокуриха», пром. зона | 610 | чугун | Ø150 |  |
| 25 | Сети сан. «Россия», (прачка) по ул. Строителей. | 195 | чугун | Ø150 |  |
| 26 | От пер. Солнечный №16, №18 до прачечной сан. «Россия». | 185 | чугун | Ø150 |  |
|  | Итого | 12496 |  |  |  |

Сведения о существующей поверхностной ливневой канализации

Схема существующей поверхностной ливневой канализации г.Белокуриха, включая данные по участкам, представлена в электронной модели.

Сведения о зонах централизованного водоотведения поверхностных сточных вод

На территории г. Белокуриха существуют зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод. Отведение поверхностных сточных вод возможно при технической возможности приема сточных вод у ОАО «Водоканал» и договоров на сброс сточных вод.

Определение объёмов водоотведения на существующее положение и на перспективное развитие до 2032 года

Сведения о существующих абонентах канализации

Сведения о существующих абонентах канализации приведены в приложении 3

Определение объемов водоотведения на существующее положение

Баланс водоотведения ОАО «Водоканал» на существующее положение, а также баланс комплекса очистных сооружений представлены в таблицах ниже.

Баланс водоотведения ОАО «Водоканал»

| Показатели | Ед. изм. | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Установленная производственная мощность сооружений по обработке осадка | тыс. м3/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 2090,8 | 1861,5 | 1884,9 | 1956,8 | 181,538 | 171,651 | 200,699 | 188,997 | 184,324 | 175,987 | 190,882 | 185,364 | 177,998 | 188,958 | 179,525 | 171,088 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 70,121 | 78,386 | 68,109 | 82,556 | 8,119 | 8,17 | 8,329 | 8,412 | 9,483 | 8,712 | 9,20 | 11,357 | 10,694 | 10,718 | 6,734 | 6,023 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 2090,8 | 1861,5 | 1884,9 | 1956,8 | 181,538 | 171,651 | 200,699 | 188,997 | 184,324 | 175,987 | 190,882 | 185,364 | 177,998 | 188,958 | 179,525 | 171,088 |
| в том числе на полную биологическую (физико-химическую) очистку, из нее: | тыс. м3 | 2090,8 | 1861,5 | 1884,9 | 1956,8 | 181,538 | 171,651 | 200,699 | 188,997 | 184,324 | 175,987 | 190,882 | 185,364 | 177,998 | 188,958 | 179,525 | 171,088 |
| - с доочисткой | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - нормативно очищенной | тыс. м3 | 2090,8 | 1861,5 | 1884,9 | 1956,8 | 181,538 | 171,651 | 200,699 | 188,997 | 184,324 | 175,987 | 190,882 | 185,364 | 177,998 | 188,958 | 179,525 | 171,088 |
| - недостаточно очищенной | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тонн | 281,52 | 199,4 | 198,5 | 210,7 | 20,277 | 19,805 | 23,939 | 20,967 | 20,716 | 19,132 | 21,265 | 19,563 | 20,265 | 20,42 | 20,644 | 17,547 |
| Количество утилизированного осадка | тонн | 494,3 | 210 | 440 | 350 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |

Баланс водоотведения очистных сооружений

| Период |  | Итог 1П, м3 | Итого 2П, м3 | 1П-2П, м3 | Технологические нужды, м3 | Погрешн. прибора, неучтенные расходы,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 |  | 2858592 | 2802866 | 55726 | 156197 | 57172 |
| 2009 |  | 2492320 | 2468491 | 23829 | 131206 | 49846 |
| 2010 |  | 2401371 | 2383832 | 17539 | 111668 | 48027 |
| 2011 |  | 2293730 | 2278858 | 14872 | 116464 | 45875 |
| 2012 | Январь | 185684 | 184500 | 1184 | 9620 | 3714 |
|  | Февраль | 174420 | 173236 | 1184 | 9670 | 3488 |
|  | Март | 188840 | 187824 | 1016 | 9458 | 3777 |
|  | Апрель | 172150 | 171134 | 1016 | 9473 | 3443 |
|  | Май | 177925 | 176909 | 1016 | 9680 | 3558 |
|  | Июнь | 193510 | 192494 | 1016 | 9430 | 3870 |
|  | Июль | 219530 | 218514 | 1016 | 11230 | 4390 |
|  | Август | 207482 | 206466 | 1016 | 13886 | 4150 |
|  | Сентябрь | 188530 | 187514 | 1016 | 13722 | 3771 |
|  | Октябрь | 186960 | 185944 | 1016 | 11607 | 3739 |
|  | Ноябрь | 190121 | 189105 | 1016 | 9662 | 3802 |
|  | Декабрь | 205208 | 204192 | 1016 | 9619 | 4104 |
|  | Итого | 2290360 | 2277832 | 12528 | 127057 | 45807 |

Определение объемов водоотведения на перспективное развитие

Рост объемов водоотведения в городе Белокуриха обусловлен факторами, изложенными в разделе 1.3.1:

- Рост численности населения города

- Строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»

- ТРК «Водный мир». Расход сточных вод составит 210 м3/сут;

- Оздоровительный центр (руч.Каменный). Расход сточных вод составит 138 м3/сут;

- Санаторий «Зори Алтая». Расход сточных вод составит 466 м3/сут;

- Гостиница «Радуга»

- Строительство курортного субкластера «Белокуриха-2». Расход сточных вод от составляет 2400 м3/сут.

Баланс водоотведения на перспективное развитие города Белокуриха до 2032г. представлен в таблице ниже.

Объемы водоотведения ОАО «Водоканал» на перспективное развитие

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Установленная производственная мощность сооружений по обработке осадка | тыс. м3/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 2219.0 | 2318.1 | 2340.8 | 2359.8 | 2378.8 | 2397.8 | 2416.8 | 2435.7 | 2454.7 | 2473.7 | 2492.7 | 2511.7 | 2530.7 | 2549.7 | 2568.6 | 2587.6 | 2606.6 | 2625.6 | 2644.4 |
| средний расход | м3/сут | 6079.4 | 6351.0 | 6413.2 | 6465.2 | 6517.2 | 6569.2 | 6621.2 | 6673.3 | 6725.3 | 6777.3 | 6829.3 | 6881.3 | 6933.3 | 6985.3 | 7037.4 | 7089.4 | 7141.4 | 7193.4 | 7245.0 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 101.6 | 106.1 | 107.1 | 108.0 | 108.9 | 109.7 | 110.6 | 111.5 | 112.3 | 113.2 | 114.1 | 114.9 | 115.8 | 116.7 | 117.6 | 118.4 | 119.3 | 120.2 | 121.0 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 2219.0 | 2318.1 | 2340.8 | 2359.8 | 2378.8 | 2397.8 | 2416.8 | 2435.7 | 2454.7 | 2473.7 | 2492.7 | 2511.7 | 2530.7 | 2549.7 | 2568.6 | 2587.6 | 2606.6 | 2625.6 | 2644.4 |
| в том числе на полную биологическую (физико-химическую) очистку, из нее: | тыс. м3 | 2219.0 | 2318.1 | 2340.8 | 2359.8 | 2378.8 | 2397.8 | 2416.8 | 2435.7 | 2454.7 | 2473.7 | 2492.7 | 2511.7 | 2530.7 | 2549.7 | 2568.6 | 2587.6 | 2606.6 | 2625.6 | 2644.4 |
| - с доочисткой | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - нормативно очищенной | тыс. м3 | 2219.0 | 2318.1 | 2340.8 | 2359.8 | 2378.8 | 2397.8 | 2416.8 | 2435.7 | 2454.7 | 2473.7 | 2492.7 | 2511.7 | 2530.7 | 2549.7 | 2568.6 | 2587.6 | 2606.6 | 2625.6 | 2644.4 |
| - недостаточно очищенной | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тонн | 248.2 | 259.3 | 261.8 | 263.9 | 266.1 | 268.2 | 270.3 | 272.4 | 274.6 | 276.7 | 278.8 | 280.9 | 283.0 | 285.2 | 287.3 | 289.4 | 291.5 | 293.7 | 295.8 |

Мероприятия по развитию системы водоотведения (наружные сети и сооружения) с учётом перспективного развития муниципального образования с определением стоимости реализации по укрупненным показателям

Согласно планам по развитию города Белокуриха, утвержденных в Генеральном плане развития города до 2032г., основным направлением развития системы водоотведения на перспективу становится строительство системы водоотведения субкластера «Белокуриха-2». Подробно предложения по строительству изложены в разделе 2.7.

Определение степени очистки сточных вод с учётом влияния на водоприёмник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие

Контроль качества поступающих и сбрасываемых сточных вод и эффективности работы очистных сооружений канализации осуществляет ведомственная аккредитованная лаборатория в соответствии с графиком контроля, согласованным с отделом водных ресурсов по Алтайскому краю ВОБВУ. На предприятии разработаны и согласованы в установленном порядке «Программа наблюдений за морфометрическими особенностями водного объекта на период действия решения (договора) пользования водным объектом» и «Программа наблюдений за водными объектами на период действия решения (договора) пользования водным объектом».

Эффективность очистки сточных вод составляет 95% по взвешенным веществам и 94% по БПК. Показатели сточных вод на выпуске в р. Белокуриха укладываются в нормативы ПДС по взвешенным веществам, фосфатам, сульфатам, СПАВ, нитратам и хлоридам.

Показатели сточных вод до и после очистки представлены в таблице ниже. Данные представлены на основании сведений  о составе поступающих и очищенных сточных вод, поступивших на КОС за август 2012г. Химико-Бактериологической лаборатории ОАО «ВОДОКАНАЛ» АТТЕСТАТ «Системы аккредитации аналитических лабораторий»  № РОСС RU.0001.515995 от 29 октября 2009г. действителен до 29 октября 2014г.

- Показатели очистки сточных вод

| Показатель | Концентрация загрязнений, г/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До | После | % |
| Взвеш. в-ва | 91,33 | 3,77 | 95,88 |
| БПКполн | 45,98 | 2,77 | 94,10 |
| ХПК | 99,52 | 10,18 | 89,77 |
| Фосфор фосфат. | 6,61 | 0,34 | 94,85 |
| СПАВ | 0,03 | 0,022 | 26,66 |
| Нефтепродукты | 0,59 | 0,056 | 90,50 |
| Аммоний-ион | 22,11 | 2,53 | 88,55 |
| Нитрит-анион | 0,22 | 0,65 | – |
| Нитрат-анион | 0,26 | 3,18 | – |
| Медь | 0,19 | 0,0067 | 96,47 |
| Железо | 0,37 | 0,14 | 62,16 |

Нормативы допустимого сброса ОАО «Водоканал»

Данные по утвержденным нормативам допустимого сброса веществ в р.Белокуриха представлен в таблице ниже

Нормативы допустимого сброса веществ в р.Белокуриха

| № п/п | Наименование вещества | Класс опасности | Допустимая концентрация, мг/дм3 | Норматив сброса, т/мес | Фактический сброс, т/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взвешенные в-ва | - | 5,7 | 1,292 | 1,292 |
|  | БПКп | - | 5,02 | 1,138 | 2,706 |
|  | ХПК-стандарт | - | 15,0 | 3,4 | 6,875 |
|  | Сухой остаток | - | 388,0 | 87,95 | 87,95 |
|  | Фенолы | 3 | 0,001 | 0,0002267 | 0,0002267 |
|  | Нефтепродукты | 3 | 0,08 | 0,01813 | 0,0290 |
|  | Нитрат-анион | - | 3,59 | 0,8137 | 0,08137 |
|  | Хлорид-анион | 4э | 43,88 | 9,946 | 9,946 |
|  | Сульфат-анион | 4 | 35,77 | 8,108 | 8,108 |
|  | Фосфаты | 4э | 0,32 | 0,07253 | 0,3831 |
|  | Железо | 4 | 0,16 | 0,03627 | 0,068 |
|  | Медь | 3 | 0,003 | 0,00068 | 0,001768 |
|  | Аммоний-ион | 4 | 0,7 | 0,1587 | 1,122 |
|  | Нитри-анион | - | 0,22 | 0,04987 | 0,7639 |
|  | ОП-10 | 4 | 0,037 | 0,008387 | 0,00837 |

Сведения о наличии санитарно-защитной зоны площадки очистных сооружений, предложения по её сокращению

По данным ОАО «Водоканал», санитарно-защитная зона площадки очистных сооружений составляет 300 м.

Оценка воздействия системы водоотведения на объекты окружающей среды (перечень причин и предложения по их устранению)

Эффективность очистки сточных вод очистных сооружений канализации ОАО «Водоканал» составляет 95% по взвешенным веществам и 94% по БПК. Показатели сточных вод на выпуске в р. Белокуриха укладываются в нормативы ПДС по взвешенным веществам, фосфатам, сульфатам, СПАВ, нитратам и хлоридам.

Проектная производительность очистных сооружений на полную биологическую очистку составляет 17,0 тыс. м3 / сутки, при фактической- 5,2 тыс. м3/ сутки.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения

Система водоотведения ОАО «Водоканал»

В ходе реконструкции очистных сооружений сточных вод планируется:

- Реконструкция биофильтров: замена загрузки биофильтров и замена распределительной системы биофильтров. Срок реализации – 2016г. В результате реконструкции равномерное распределение стоков по поверхности биофильтра приведет к снижению сброса органических веществ на 2.5 мг/дм3;

- Совершенствование системы распределения сточных вод по сооружениям механической очистки – проводится с целью равномерного распределения сточных вод на входе в отстойник. Срок реализации – 2014г. В результате планируется снижение сброса взвешенных веществ на 0.8 мг/дм3;

- Обустройство гидроизоляции отстойников. Срок реализации – 2015г. Изоляция отстойников современными гидроизоляционными материалами способствует предотвращению попадания сточных вод в грунтовые воды.

Система водоотведения объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»

В соответствии с указанными в п.1.5.2.3 объектами, планируется:

- ТРК «Водный мир»

Подключение канализации ТРК «Водный мир» планируется согласно ТУ.

- Оздоровительный центр (руч.Каменный)

Подключение канализации Оздоровительного центра планируется с точкой врезки на ул. Советская

- Санаторий «Зори Алтая»

Точка подключения канализации – согласно ТУ.

- Гостиница «Радуга»

Подключение гостиницы «Радуга» планируется от существующей сети ТУ.

- Система водоотведения субкластера «Белокуриха-2»

Согласно планам развития города, утвержденных Генеральным планом до 2032г., основным направлением развития системы водоотведения становится строительство системы водоотведения субкластера «Белокуриха-2».

Количество бытовых сточных вод составляет 2400 м3/сут, 192 м3/ч, 66 л/с.

Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод – согласно проекта.

Определение гарантирующей организации

Согласно определению416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"от 7 декабря 2011 г, гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

С учетом того, что ОАО «Водоканал» является единственной организацией, оказывающей услуги холодного водоснабжения и водоотведения, предлагается определить ее в качестве гарантирующей организации в системе водоснабжения и водоотведения г.Белокуриха.

Электронная модель централизованной системы водоснабжения и водоотведения

Для реализации электронной модели объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Белокуриха использовалась геоинформационная система Zuluv7.0, разработанная ООО «Политерм» г.Санкт-Петербург.

ГИС Zuluпредназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическми базами данных.

С помощью Zuluсоздано графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе МО г.Белокуриха и осуществлено описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Графические данные в Zuluорганизованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов: векторные слои, растровые слои, слои рельефа.

Исходные данные и характеристики объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения заносятся в систему Zuluручным способом в соответствующие слои в зависимости от типа данных. Топологическая основа периодически конвертируется из общегородской геоинформационной системы.

Приложение 1

Таблица 1 Характеристика водопроводных сетей ОАО «Водоканал»

| Наименование участка | Протяженность трубопровода, L, м | Наружный диаметр тpубопpовода, мм | Материал трубопровода | Теплоизоляционный материал (при наличии) | Тип прокладки водопроводной сети (надземная, подземная, по помещениям (подвалам) | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение сети (хоз-питьевая, производственная, противопожарная, оборотная) | Дюкер (при наличии), длина, диаметр | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральный водовод | 31882 | 530 | сталь | нет | подземная | 1982 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Водовод от скважин 1-го подъёма до камеры УЗР. | 3160 | 100-500 | сталь | нет | подземная | 1982 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Распределительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| База КОС. | 672 | 50 | сталь | нет | подземная | 1982 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Алтайская | 1486 | 50 | п/э | нет | подземная |  | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Луговая-Советская (водоканал -городская больница) | 945 | 100 | сталь | нет | подземная | 1978 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Шукшина-школа №1. | 30 | 100 | сталь | нет | подземная | 1979 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бр.Ждановых 106,109. | 190 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул.Полевая (хоз. Проезд) | 740 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Полевая (то прачки до водовода). | 563 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул.Демидовская | 557 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Пос.Аврора (от напорной башни до магазина). | 110 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Виноградная | 427 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Троицкая №10 | 267 | 100 | сталь | нет | подземная | 1997 | хоз.питьевая | нет | 64 |
| Ул. Рябиновая-Бийская. | 496 | 100 | сталь | нет | подземная | 1997 | хоз.питьевая | нет | 64 |
| Ул. Бр. Ждановых №104 | 785 | 100 | сталь | нет | подземная | 1993 | хоз.питьевая | нет | 80 |
| Ул. Юбилейная | 942 | 100 | чугун | нет | подземная | 1991 | хоз.питьевая | нет | 88 |
| От ул. Бийская до ул. Бр. Ждановых по ул. Славянская. | 410 | 100 | П/Э | нет | подземная | 2011 | хоз.питьевая | нет | 4 |
| От «Оленей» до ул. Алтайская (Прокол). | 104 | 100 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Строителей (от упр. БЭС по Строителей по ул. Светлая до №30). | 1100 | 150 | сталь | нет | подземная | 1992 | хоз.питьевая | нет | 84 |
| Ул. Советская (от ул. Соболева до ул. Бийская). | 456 | 150 | сталь | нет | подземная | 1994 | хоз.питьевая | нет | 76 |
| Ул. Бр. Ждановых №15/1 | 226 | 150 | сталь | нет | подземная | 1989 | хоз.питьевая | нет | 96 |
| Д\С Рябинка - пром. Зона СМУ-4 | 1100 | 150 | чугун | нет | подземная | 1987 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Коммунальная (хоз зона сан.Алтай). | 705 | 150 | сталь | нет | подземная | 1979 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бр. Ждановых (от ул. Партизанская до пер. Весёлый). | 126 | 150 | сталь | нет | подземная | 1979 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Партизанская, ул. Бр. Ждановых, ул. Мясникова. | 350 | 150 | сталь | нет | подземная | 1979 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бажова | 1340 | 159 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бр. Ждановых | 168 | 159 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Партизанская №16, ул. Мясникова. | 600 | 200 | сталь | нет | подземная | 1979 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| От «Оленей» до ул. Мясникова №1 (ПГ-49) | 712 | 200 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Район городского сада | 515 | 219 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| От ПГ-2 до камеры «Олени». | 1220 | 219 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| От пансионата «Радуга» до сан. «Сибирь». | 737 | 219 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул.Советская (автостанция - больница) | 873 | 300 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Советская - крытый рынок. | 58 | 300 | сталь | нет | подземная | 1999 | хоз.питьевая | нет | 56 |
| От автостанции до ЭТУС. | 508 | 300 | сталь | нет | подземная | 1983 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| От НС №3 до камеры «Олени». | 600 | 300 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| ОТ баков до камеры у «Оленей». | 620 | 300 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| От сан. Эдем, ПГ-43 до ул. Алтайская В-25. | 1105 | 300 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| От В-2 до пансионата «Эдем». | 379 | 300 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Водопровод на котельную хоз.зоны | 830 | 300 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Водопровод 2-й очереди ул. Партизанская (Мясникова-Шукшина) | 550 | 400 | сталь | нет | подземная | 1983 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Водопровод 1-й очереди, ул. Шукшина. | 758.1 | 400 | сталь | нет | подземная | 1983 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Камера «Олени» через сан. Белокуриха до В39. | 869 | 400 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| От сан. Белокуриха до ул. Бр. Ждановых ПГ-48. | 304 | 400 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Внутриквартальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Космическая | 283 | 15 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Молодёжная - ул.Рабочая | 250 | 20 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. 40 лет Победы №28;32. | 100 | 20 | сталь | нет | подземная | 1991 | хоз.питьевая | нет | 96 |
| Пер. Ключевой от В-179 до В177. | 80 | 20 | П/Э | нет | подземная | 2000 | хоз.питьевая | нет | 26 |
| Ул. 8 Марта №2. | 50 | 25 | сталь | нет | подземная | 1961 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| ул. Мясникова №17. | 44 | 25 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Пер. Артековцев | 175 | 25 | сталь | нет | подземная | 1993 | хоз.питьевая | нет | 80 |
| ул. Шукшина (гора) | 108 | 25 | сталь | нет | подземная | 1979 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Мясникова №7,9,11;пер. Речной №4; пер Спортивный №15. | 236 | 32 | П/Э | нет | подземная | 1987 | хоз.питьевая | нет | 52 |
| Ул. Кирпичная | 364 | 32 | П/Э | нет | подземная | 1998 | хоз.питьевая | нет | 30 |
| От 50 лет Алтая по хоз. Проезду, до 40 лет Победы. | 1100 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Строителей (общежитие) | 151 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Высокая , ул. Сибирская. | 515 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бажова | 530 | 50 | П/Э | нет | подземная | 1998 | хоз.питьевая | нет | 30 |
| Ул. Бажова -ул. Молодёжная | 960 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Хоз. Проезд до ул.Садовая. | 160 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Партизанская №4 | 27 | 50 | сталь | нет | подземная | 1991 | хоз.питьевая | нет | 96 |
| Ул. Набережная №38;40. | 346 | 50 | сталь | нет | подземная | 1991 | хоз.питьевая | нет | 96 |
| Пер. Ключевой №3. | 48 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| От пер. Ключевой №3 до колодца В-180. | 67 | 50 | сталь | нет | подземная | 2000 | хоз.питьевая | нет | 52 |
| Ул. Славского №26-ул. Мясникова№5. | 240 | 50 | сталь | нет | подземная | 1998 | хоз.питьевая | нет | 60 |
| Ул. Мясникова №1,2,3,4,5, пер. Речной №3,5. | 286 | 50 | сталь | нет | подземная | 1982 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Партизанская №16 | 20 | 50 | сталь | нет | подземная | 1969 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Шукшина №4. | 12 | 50 | сталь | нет | подземная | 1989 | хоз.питьевая | нет | 96 |
| Ул. 8 Марта №7,5,14. | 58 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бр. Ждановых №7,20,22,24. | 191 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| От ПГ-49 до ул. Бр. Ждановых, администрация г. Белокуриха. | 102 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. 8 Марта №13 от В-100-В102. | 78 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Соболева (Торговый центр). | 28 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Пер. Весёлый | 134 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Пер Боевой – пер. Горный | 796 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Изумрудная | 386 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Заречная, пер Заводской | 627 | 50 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Насосная станция 3го подъёма, ул. Российская, 60 лет Победы, ул. Листьева, пер Кедровый. | 1134 | 50 | сталь | нет | подземная | 1982 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Пересечение ул. Соболева -Советская до ул. Кирпичная. | 169 | 50 | сталь | нет | подземная | 1996 | хоз.питьевая | нет | 68 |
| Пожарное депо | 135 | 50 | сталь | нет | подземная | 1995 | хоз.питьевая | нет | 72 |
| Ул. Полевая - Декабристов | 243 | 50 | сталь | нет | подземная | 1993 | хоз.питьевая | нет | 80 |
| Ул. Бийская №40 | 115 | 50 | сталь | нет | подземная | 1999 | хоз.питьевая | нет | 56 |
| Ввод водопровода на станцию перекачки стоков (сан. Сибирь ). | 46 | 50 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Советская №6,8,10. | 124 | 50 | сталь | нет | подземная | 1990 | хоз.питьевая | нет | 92 |
| Водопровод 40кв. дом БЭС ул.Строителей №17. | 36 | 57 | сталь | нет | подземная | 1995 | хоз.питьевая | нет | 72 |
| Ул. Бр. Ждановых №106 | 39 | 57 | сталь | нет | подземная | 1993 | хоз.питьевая | нет | 80 |
| От сан. Катунь до сан. Радуга. | 87 | 57 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Пер. Ключевой от В-180 до В179. | 180 | 63 | П/Э | нет | подземная | 2000 | хоз.питьевая | нет | 26 |
| ул. Славянская | 410 | 63 | П/Э | нет | подземная | 2011 | хоз.питьевая | нет | 0 |
| Пер. Школьный №3 | 15 | 75 | сталь | нет | подземная | 1990 | хоз.питьевая | нет | 92 |
| Ул. Советская №4/1 | 18 | 75 | сталь | нет | подземная | 1982 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Шукшина №12;6. | 220 | 76 | сталь | нет | подземная | 1996 | хоз.питьевая | нет | 68 |
| Ул. Тополиная -Оружейная. | 524 | 76 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Пер. Курортный | 327 | 80 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Мясникова №12 | 54 | 89 | сталь | нет | подземная | 1991 | хоз.питьевая | нет | 88 |
| Ул. Коммунальная №10. | 157 | 89 | сталь | нет | подземная | 1994 | хоз.питьевая | нет | 76 |
| От сан. Катунь до сан. Радуга. | 567 | 89 | сталь | нет | подземная | 1963 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Советская №6/1,10/1,ул. Бр. Ждановых №17/1,ул. Соболева №9;11, ул.Ак.Мясникова№20,24,22/1,22,23,35. | 2496 | 100 | сталь | нет | подземная | 1975 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Советская №15 | 9.5 | 100 | сталь | нет | подземная | 1998 | хоз.питьевая | нет | 60 |
| Ул. Бр. Ждановых №23 | 114 | 100 | сталь | нет | подземная | 1983 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Советская №16 | 47 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Партизанская №6 (от т/камеры 8 Марта №15 до дома). | 52 | 100 | сталь | нет | подземная | 1992 | хоз.питьевая | нет | 84 |
| Ул. Бийская №34/1;36/1,2. | 31 | 100 | сталь | нет | подземная | 1984 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул.Советская №33. | 153 | 100 | сталь | нет | подземная | 1994 | хоз.питьевая | нет | 76 |
| Ул. Соболева №7. | 70 | 100 | сталь | нет | подземная | 1977 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бр. Ждановых №13/1 | 73 | 100 | чугун | нет | подземная | 1984 | хоз.питьевая | нет | 36 |
| Ул. Соболева №24. | 19 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Шукшина №9. | 45 | 100 | сталь | нет | подземная | 1994 | хоз.питьевая | нет | 76 |
| Ул. 8 Марта №3 | 202 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бр. Ждановых №9 | 16 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Мясникова (Школа №2). | 26 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Детский сад «Сказка». | 44 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бр. Ждановых №11,13. | 158.5 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Бр. Ждановых №108 | 43 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Мясникова (детский сад «Алёнушка) до В-201. | 105 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Рабочая | 532 | 100 | чугун | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 35 |
| Ул. Садовая | 1090 | 100 | чугун | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 35 |
| Район телевышки | 100 | 100 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Пер. Пролетарский (сберегательный банк) | 284 | 100 | сталь | нет | подземная | 1997 | хоз.питьевая | нет | 64 |
| Пер. Школьный №6;8. | 202 | 100 | сталь | нет | подземная | 1994 | хоз.питьевая | нет | 76 |
| Ул. Мясникова (дом быта). | 52 | 100 | сталь | нет | подземная | 1979 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Коммунальная №22. | 213 | 100 | сталь | нет | подземная | 1994 | хоз.питьевая | нет | 76 |
| Ул. Бр.Ждановых №19 | 54 | 100 | сталь | нет | подземная | 1995 | хоз.питьевая | нет | 72 |
| Водопровод МКР-1 БЭС или пер.Вишнёвый №10 (от Набережной №2 по Заводской -пер. Яровой). | 1240 | 108 | сталь | нет | подземная | 1995 | хоз.питьевая | нет | 72 |
| Ул. Советская №21. | 293 | 150 | сталь | нет | подземная | 1994 | хоз.питьевая | нет | 76 |
| ул. Мясникова (район пекарни) | 43 | 219 | сталь | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 100 |
| Ул. Молодёжная. | 870 | 25,32,50 | ПВХ | нет | подземная | 1985 | хоз.питьевая | нет | 56 |
| От ул. Нагорная №8 до ул. Нагорная №34. | 320 | 32,50. | Сталь П/Э | нет | подземная | 2000 | хоз.питьевая | нет | 26 |
| Итого | 82724.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 Характеристика бесхозяйных водопроводных сетей

| № | Наименование улицы | Год постройки | Прот-ность (м) | Материал исполнения | Ø (мм) | Ф.И.О. адрес получателя ТУ | Номер и дата Получения ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От ул.Яблочная №59 до 1 Восточная №35 | 2011 | 150 | П\Э | 63 | 1Восточная№35 Андреев А.В. | №2994 10.10.2011г. |
|  | Ул.Высоцкого №43 до ул.1 Восточная №1 | 1999 | 150 | П/Э |  | 1Восточная№1 БачуринаВ.В. (Хайдаров Ф.Х.) | №611 от 25.06.1999г |
|  | От ул.Балтийская №35 до ул.Адмиралтейская №11 | 2010 | 431 |  | 100 | ул.Адмиралтейская 11Патенко В.С | №2599от 15.02.2010г |
|  | Алтайская №77 до №125 | 2007 | 510 | сталь | 50 | Алтайская№125 Ефименко А.А. | №1969 от 04.10.2007г. |
|  | От ул 50 лет Алтая№26 до № 15/1 | 2002 | 120 |  | 32 | 50 лет Алтая №11а | №1010от30.08.2002г |
|  | От ул. Талькова №15 по ул.Апрельская до ул.Апрельская 21/2 | 2007 | 640 | П\Э | 50 | Апрельская№22 Глухачев А.М. | №1723 от 12.04.2007г. |
|  | От ул.Космическая до ул.Артековцев №22 | 1998 | 120 | сталь | 50 | Артековцев№22 Стоценко В.Ф. | №506 от 14.08.1998г. |
|  | От ул. Бажова №34 до Бажова №6 | 2001 | 459 |  |  | Ул. Бажова 6 Горлова Г.В | №831от 05.08.2001г |
|  | От ул.Барнаульская №2 до№14 |  | 198 | П/Э | 63 | ул.Барнаульская | №!!! |
|  | От ул.Питерская№35 доул.Балтийская №11 | 2010 | 436 |  | 100 | Ул. Балтийская11 ПатенкоС.В | №2639от19.02.2010г |
|  | От ул.Белогорская №26 до хоз.проездаБелогорская №2 | 1997 | 470 | П/Э | 76- -50 | Белогорская №16 Сайферт Ю.В. | №316 от 22.05.1997г. |
|  | От ул.Белогорская №35 до №75 | 1997 | 640 | сталь | 75- -50 | Белогорская №76 Мандров Е.В. | №348 от 10.07.1997г. |
|  | От ул. Алтайская №32 до пер.Берёзовый№8 | 2006 | 186 |  |  | Пер Берёзовый2 Байкалов А | №1611 от 01.09.2006г |
|  | От ул Братская №2 до Братская №24 | 2008 | 339 | П\Э | 50 | ул Братская18 Кузнецов А.Н | №2234от 18.06.2008г |
|  | От Братской №1 до Новосибирской | 2007 | 420 | сталь | 50 | Братская №16 Антипова Л.В. | №1718 от 29.03.2007г. |
|  | От ул.Братская №24 до ул.Брусничная №65 | 2010 |  | П\Э | 50 | Брусничная №51 Задохин А.В. | №2731 от 21.07.2010г. |
|  | Ул.Булычева №28 до №62 | 2012 | 456 | П\Э | 63 | Булычева№62 Куртуков А.В. | №3141 от 11.07.2012г. |
|  | Ул.Булычева №2 до №11 | 2009 | 259 | П\Э | 63 | Ул.Булычёва 1/3 Иушин В.К | №2365от 16.03.2009г |
|  | От ул. Белогорской №28 до Ул. Чернявского №31 | 2011 | 544 | П\Э | 63 | Ул. Булычёва 31 Гаманюк Е.Н | №2496от 18.08.2009г |
|  | Отперекрёсткаул.Звёздная-Воскресенская до ул Воскресенская №18 | 1997 | 129 | сталь | 100 | Ул.Воскресенская14 БедаревН.П | №359от01.08.1997г |
|  | От пер. улБийская-Воскресенская до ул Воскресенская №10 | 1999 | 181 | сталь | 50-25 | Ул.Воскресенская8Валянкин П.Н | №548от 28.12.1998г |
|  | От ул.Братская №24 до ул.Васильковая №20 | 2012 |  | П/Э | 63 | Васильковая №36 Дудина А.Н. | №3109 от 07.06.2012г. |
|  | От ул.Весенняя №19 до №34 | 1996 | 260 | сталь | 50 | Весенняя №29 Шинкаренко В.И. | №238 от 05.07.1996г. |
|  | От ул.Полевая №1 до №16 | 1994 | 270 | сталь | 76 | Весенняя №12 Гунькина А.Ф. | №103 от 17.06.1994г. |
|  | От ул Брусничная допер. Вечерний | 2012 |  | П/Э | 32 | Вечерний 10 Шарабарина И.В | №3142от 16.06.2012г |
|  | Ул.Виноградная №30 до №48 | 1997 | 423 | сталь | 76 | Виноградная№40 Унжаков П.Д. | №392 от 26.09.1997г. |
|  | От ул.Вл.Листьева №6до №16 | 2004 | 175 | П/Э | 50 | ул.Вл.Листьева 9 Бенгард А.А | №1325от 17.12.2004г |
|  | От ул.Высоцкого №1 до №44 | 1998 | 698 | Сталь П/Э | 76 63 | Высоцкого №43 Шишкин С.В. | №458 от 04.06.1998г. |
|  | От ул. Строителей №23по хоз. Проезду до ул Высокая №6 | 1996 | 159 |  |  | Ул. Высокая 8/1Голышев С.Г | №240от 09.07.1996г |
|  | От ул.Гончарная №2 До ул.Гончарная №15 | 2005 | 220 | П\Э | 63 | Гончарная №9 Маслова М.Т. | №1375 от 14.05.2005г. |
|  | Пер.Горный №21 -№14 | 2012 | 125 | П/Э | 63 | Горный №21 Печенина Л.С. | №3145 от 17.07.2012г. |
|  | От ул.Эйхе №22 до ул.Дальняя №18 | 1997 | 350 | Сталь | 50 | Дальняя №6 Мезенцева О.Д. | №332 от 11.06.1997г. |
|  | От ул.Славянская №26/1 до ул.Димидовская №59 | 1996 | 498 | сталь | 50 | ул.Димидовская 37 Кайманова А.И | №191от 18.12.1995г |
|  | От ул.Луговая №12 до пер.Дорожный №3 Дорожный №25 | 1998 | 780 | П/Э | 50 | Дорожный №4 Кузнецов А.Н. | №493 от 21.07.1998г. |
|  | От ул.Белогорская до ул.Загородная №33 | 1998 | 690 | Сталь П/Э | 50 50 | Загородная №5 Сарадеев В.К. | №470 от 17.06.1998 |
|  | От ул.Белогорская до ул.Загородная №4 | 2012 | 130 | П\Э | 108 | Загородная №4 Ефремов В.В. | №3042 от 14.02.2004г. |
|  | От пер.ул. Рождественская-Звёздная до ул.Звёздная№37 | 2007 | 327 | сталь | 100 | Ул. Звёздная37 Родин В.А | №1945от 20.09.2007г |
|  | От ул. Звездная №25 до№33а | 2002 | 175 | Мет.пл | 15 | Ул. Звёздная 33 ВеприновА.В | №884от 01.10.2001г |
|  | От ул. Паустовского №9 до ул.Зеленая №11 | 2008 | 240 | П/Э | 32 | Зеленая№11кв.2 МихалеваЛ.В. | №2150 от 05.05.2008г. |
|  | Пер.Крестьянский №16 до ул.Зимняя №58 | 2007 | 420 | п/э | 108 63 | Зимняя №57 Безногих В.Л. | №1827 от 10.07.2007г. |
|  | От ул Зимняя №29 до №38 | 2011 | 141 |  |  | Ул Зимняя №33 УдовинИ.В | №2881от 04.05.2011г |
|  | От ул.Северная №5 до Зимняя №1 | 2001 | 510 | Сталь п/э | 57 40 | Зимняя №1 Грохин А.Л. | №815 от 07.06.2001г. |
|  | От ул Загородная №4 до ул Иртышская №24 | 2005 | 520 | П/Э | 50 | Ул Иртышская10 Калиакбаров О.Г | №1346от 11.04.2005г |
|  | От ул Иртышская №1 до ул Иркутской | 2012 | 489 | П/Э | 50 | Ул.Братская 2 Ефремов Т.В | №3080от 26.04.2012г |
|  | От ул.Малиновая №1 по пер.Калиновый до базы Лампмана | 2001 | 320 | П\Э | 108 | Калиновый №5 Аксенов Д.И. | №886 от 03.10.2001г. |
|  | От пер.Строителей № 14 до Казачий №9 | 1997 | 275 | сталь | 67 | Казачий №5 Васютина О.Н. | №333 от 11.06.1997г. |
|  | От Бр.Ждановых по ул.Кольцевая №1-№33 | 2012 | 719 | П\Э | 108 | Кольцевая №2/1 Кущ Г. | №1533от 10.05.2006г |
|  | От ул.Северная №38 до пер.Крестьянский №2а | 2000 | 360 | П\Э | 63 | Крестьянский №19 Унжакова О.П. | №747 от 24.08.2000г. |
|  | От пер. Крайний №1до №8 | 2000 | 140 |  |  | пер. Крайний 6 Агаркина Т.А | №695от 24.05.2000г |
|  | От ул 40лет Победы до ул Комсомольская№7-№13 | 2000 | 215 | П\Э | 20-50 | Ул. Комсомольская19 ДеребаскинВ.И | №734от 28.07.2000г |
|  | Космическая №9 до №13а | 2007 | 50 | сталь | 50 | Космическая №13а Андреева М.А. | №1799 от 13.06.2007г. |
|  | От ул.Загородная №7 до ул.Кленовая №16 | 2006 | 350 | П/Э |  | Кленовая №3 Трубников А.В. | №1515 от 07.04.2006г. |
|  | От хоз.проездаул.Лазурная №1 до ул.Лазурная №13 | 2000 | 278 | сталь | 76 | Лазурная №11 Маюнов В.А. | №707 от 08.06.2000г. |
|  | Ул.Лазурная №32 до №17 | 2001 | 156 | П/Э | 50 | Лазурная №17 Ватормина Г.М. | №872 от 05.09.2001г. |
|  | От ул.Белогорская №71 до ул.Лазурная №63 | 1997 | 220 | Сталь П/Э | 50-50 | ул.Лазурная №63 Шатько Н.А. | №357 от 31.07.1997г. |
|  | От ул.Лазурная №32 до №57 | 2001 | 402 | П/Э | 50 | Лазурная №38 Шишкин | №829 04.07.2001г. |
|  | От ул. Луговая №8 до №8/3 | 2008 | 116 | П\Э | 57 | Ул. Луговая8/2 ТарабринаВ .А | №2239от 23.06.2008г |
|  | От здания суда по Майской до ул.Октябрьская №8 | 2002 | 226 | Сталь п/э | 50 32 | Майская №15 Тыдыков И.В. | №949 от 29.05.2002г. |
|  | Ул.Майская №5 до №9 | 2005 | 55 | П/Э | 50 | Майская №9 Майдурова Т.А. | 21.07.2005г. |
|  | Ул.Малиновая №5 до №24 | 1997 | 452 | п/э п/э | 63 50 | Малиновая№24 Бочкарева Т.Т. | №362 от 05.08.1997г. |
|  | От ул.Юбилейная по ул.Демидовская до ул.Мирная №17а | 2008 | 580 | сталь | 50 | Мирная №32 Макаров С.А. | №2261 от 31.07.2008г. |
|  | От ул. Мирная№16 до №21 | 2008 | 273 | П/Э | 50 | Ул. Мирная9 ПитенёвВ.В | №2215от 09.06.2008г |
|  | От ул.Осенняя до ул.Мичуринцев №17 | 2012 | 200 | П/Э | 20 | Мичуринцев №17 Вандакулова В.Г. | №3047 от 02.03.2012г. |
|  | От пер. Лазурный №2 до хоз базы санатория «Россия» | 2005 | 335 |  |  | Ул. Нагорнаядо базы сонатория «Россия» | №1380от 13.05.2005г |
|  | От 40 лет Победы до Нарядной №36- Нарядная №25- хоз.проезд Нарядная №24 | 1997 | 470 | сталь | 32 | Нарядная№ Головченко В.А. | №299 от 16.04.1997г. |
|  | Пересечение ул. Нарядная- Высоцкого до ул Славянская №60 | 2005 | 102 | П/Э | 32 | Ул.НаряднаяТкаченкоС.Р | №1377от 16.05.2005г |
|  | От ул. Тополиная№17 до Смоленской №32 по ул. Нарядной |  | 140 | сталь | 50 | Нарядная | №!!! |
|  | От ул Нарядная№59до ул Нарядная№38 |  | 336 | сталь | 50 | Нарядная№54 | №299от16.04.1997г |
|  | От ул. Нарильская №9 до Нарильская№33 | 2009 | 253 |  | 100 | Ул. Нарильская 9 ПодлегаевА.И | №2496от 27.08.2009г |
|  | От улНарильская №62 до №86 | 2010 | 272 | П\Э | 63 | Ул. Нарильская62 Полегаев А.И | №2584от 10.02.2010г |
|  | От улБелогорскойдоул.Норильской №9 по хоз. проезду | 2009 | 474 |  | 100 | Ул. Нарильская 9 Подлегаев А.И | №2496от 27.08.2009г |
|  | От ул. Набережная №39/1до Набережная №35 | 2006 | 143 | сталь | 32 | Ул.Набережная35 Князева В.А | №1575от04.07.2006г |
|  | От ул.Иркутская до ул. Новосибирская | 2011 | 204 | П/Э | 63 | Новосибирская1 СироткинВ.В | №2940от 22.07.2011г |
|  | От ул.Бр.Ждановых №9 до пер.Новый №8 | 2002 | 180 | П\Э | 50 | Новый №5 Тучик И.В. | №941 от 20.05.2002г. |
|  | Ул.Чехова №25 до ул.Нижняя №41 | 2007 | 398 | П/Э | 50 | Нижняя №39 Караваев Ю.И. | №1813 от 03.07.2007г. |
|  | От прачки сан. «Россия» до ул.Озерная №10 | 2004 | 669 | П/Э | 50 | Озерная №8 Язова Г.С. | №1275 от 09.08.2004г. |
|  | От пер.Яровой №2 до ул.Обьездная №1а | 1998 | 298 | П/Э | 32 | Обьездная№9 Тырышкин Е.Г. | №431 от 18.05.1998г. |
|  | От пер.Вишнёвый 2/1 до ул Объездная №15 | 1995 | 128 |  |  | Ул. Объездная 7 Бедарева Р.В | №150от 16.06.1995г |
|  | Ул.Осенняя от №35 до№17 | 2008 | 311 | П\Э | 50 | Осенняя №27 Стыценко Н.В | №2314 от 26.09.2008г. |
|  | От ул.Мирная №18 до ул.Осенняя №1а | 2008 | 422 | П/Э | 40 | Осенняя №15 Тюнина В.Г. | №2289 от 29.08.2008г. |
|  | От ул.Осенняя №34 до №42 | 2011 | 117 | П/Э | 50 | Осенняя №42 Бекбаутова | №2878 от 03.05.2011г. |
|  | От ул.Славянская по ул.Оружейная до дома №26 | 1998 | 415 | сталь | 57 | Оружейная№18 Тырышкин Е.Г. | №431 от 18.05.1998г. |
|  | От гл.водовода до пер.Ореховый №5 | 2011 | 230 | П/Э | 63 | Ореховый №5 Негреба Г.Г. | №2957 от 18.08.2011г. |
|  | Ул.Партизанская №28-№42 | 2003 | 155 | сталь | 50 | Партизанская№36 Заварухина М.А. | 2003г. |
|  | От ул Норильская№33 до ул.Питерская №11 | 2010 | 401 |  | 100 | ул.Питерская11 ПатенкоС.В | №2613от 17.02.2010г |
|  | Пер.Покровский №4-№1 | 2010 | 46 | сталь | 50 | Покровский №4 Трошин В.А. | №2799 от 13.10.2010г |
|  | От ул.Троицкая №23 до пер.Проходной №3 | 1997 | 110 | П\Э | 32 | Проходной №3 Марков В.Н. | №371 от 20.08.1997г. |
|  | От улТроитской №22 доул. Проходная№20 | 2007 | 396 | П\Э | 32 | Ул. Проходная 1.2 Дугина М.П | №1625от 17.10.2006г |
|  | От пер.Шоссейный №1 до пер.Поперечный №10 | 2002 | 356 | П/Э | 50 | Поперечный №6 Комаров А.Д. | №1012 от 09.09.2002г. |
|  | От ул.Строителей до ул.Прямая №2 | 2011 | 86 | сталь | 50 | Прямая№2 КазанцеваЛ.Н. | №286 от 29.03.2011г. |
|  | От ул.Нагорная до ул.Прямая №3 | 1997 | 55 | сталь | 40 | Прямая №3 Худяков В.М. | №397 от 20.10.1997г. |
|  | От хоз.проездаул Строителей №36 до Ул.Полевая №16 | 2006 | 126 | П\Э | 63 | Полевая №20 Бедарева Н.В. | №1641 от 17.11.2006г. |
|  | По хоз.проездуул.Полевая №58-62 | 2005 | 112 | П/Э | 63 | ул.Полевая45/1Кузнецова В.М | №1417от18.07.2005г |
|  | От ул Полевая №1/1до №8 | 2006 | 139 |  |  | ул.Полевая 8 Муравьёв М.И | №1537от 17.05.2006г |
|  | От ул.Полевая по хоз. Проезду до ул. Строителей №30 | 2007 | 156 | сталь | 76 | Ул.Полевая 9 Дрогинкина Н | №1906от 04.09.2007г |
|  | От ул.Молодежная №19/1 до ул.Рабочая №30 | 2008 | 261 | сталь | 25 | Рабочая №26 Вагонова О.П. | №2166 от 29.05.2008г. |
|  | От ул Рабочая№35 до Рабочая№66 | 2010 | 489 | П/Э | 50 | ул Рабочая66 Антипова Л.В | №2782от 30.09.2010г |
|  | От ул.Молодежная №36 до ул.Рабочая №33 | 1996 | 163 | П/Э | 50 | Рабочая №33 Лазарев А.М(Харламова Н.С.) | №209 от 16.04.1996г. |
|  | От ул. Раздольная №1 до №29/1 | 2001 | 590 | Сталь П/Э | 20-75-63 | Ул Раздольная8 Клюйков Н.Ф | №882от 27.09.2001г |
|  | Раздольная №2а до Раздольная №31 | 2001 | 702 | П/Э | 100 | Раздольная№8 Клюйков Н.Ф. | №282 от 27.09.2001г. |
|  | От ул.Воскресенская до ул.Рождественская №2/1 | 2007 | 190 | сталь | 50 | Рождественская№2/1 Кудинов Ю.П. | №1860 от 02.08.2007г, |
|  | От Св.Пантелеймона №7 до ул.Эйхе | 1996 | 465 | сталь | 76 | Рябиновая №6 Грошев В.И. | №228 от 14.06.1996г. |
|  | От ул.Рябиновая до ул.Св.Пантелеймона №7 |  | 180 | сталь | 76 | Ул.Рябиновая №2 Церковь святого Пантелеймона |  |
|  | Ул.Светлая №28 До пер.Рыбацкий №1 | 1996 | 265 | сталь | 40 | Рыбацкий№15 Пономаренко Л.Н. | №277 от 31.10.1996г. |
|  | Ул.60лет Победы №42 до ул.Российская №13- 31 | 2001 | 330 | П/Э | 63 | Российская №13 Павлов А.И. | №908 от 11.01.2001г. |
|  | Ул.Российская №40 до №31 | 2000 | 148 | сталь | 100 | Российская№31 Ерофеев И.Н. | №692 от 17.05.2000г. |
|  | От пер. ул.Бийская –Воскресенская до ул.Рождественская№2/1 | 2001 | 242 | сталь | 100 | Ул Рождественская2 ШипуновВ.И | №867от 22.08.2001г |
|  | От ул Рождественская №8до №22 | 1996 | 284 | сталь | 40-50-100 | Ул. Рождественская15 КорвяковО.В | №193от 22.08.1996г |
|  | От ул Садовая №6/1 до №35/1 | 2010 | 286 | сталь | 40 | Ул Садовая7 Хасанова И.Д | №155от 25.05.2006г |
|  | От ул Садовая №45 до№53а | 2012 | 148 | сталь | 50 | Ул.Садовая53а Чернов Ю.И | №3170от 09.08.2012г |
|  | Ул.Садовая №63 до №81 | 2005 | 577 | П/Э | 50 | Садовая№52 Ещенко В.И. | №1350 от 19.04.2005г. |
|  | От ул.Демидовская №14 до ул.Сахарова №17/1 | 1995 | 390 | сталь | 40 | Сахарова №7-1 Лебедев А.В. | №136 от 18.05.1995г. |
|  | От ул Успенская№62 до ул Свободы№61 | 2012 | 250 | П/Э | 63 | Ул. Свободы 57 СавченкоТ.Б | №3105от 30.05.2012г |
|  | От ул. Бр.Ждановых до ул.Славянская №9 | 1997 | 185 | сталь | 100 | Ул. Словянская13 УкраинскийА.А | №350от 16.07.1997г |
|  | От хоз проезда по ул.Строителей №40 до ул.Снежная №31 | 1996 | 510 | сталь | 50 | Снежная №38 Лаврентьев Л.Ю. | №202 от 19.02.1996г. |
|  | От ул Снежная №14 до ул.Снежная №22 | 1998 | 161 | Сталь | 50 | Ул.Снежная14 Тюрин С.И | №491 от 17.07.1998г |
|  | Ул.Снежная №48 до №62 | 2007 | 198 | сталь | 50 | Снежная№45 Московченко И.М. | №1946 от 14.09.2007г. |
|  | Ул.Светлая №19до №43 | 1997 | 405 | сталь |  | Светлая №38 Шипунов (Басс А.В.) | №375от 29.08.1997г |
|  | От ул. Бажова№25/1 доул.Степная №18 | 1997 | 210 | сталь | 25 | Ул. Степная №18 Коровкина В.П | №327от 10.06.1997г |
|  | От главного водовода по ул Бажова до ул Степная №16 | 2004 | 410 | сталь | 40-25 | Ул.Степная 16 Дивина В.П | №1309от 26.10.2004г |
|  | От ул. Бажова №25/1 до ул.Степная №21-33 | 2011 | 250 |  |  | Ул.Степная №25 СухановН.В | №2851от 22.03.2011г |
|  | От ул.Строителей №10 до №20 | 1997 | 153 |  |  | Ул.Строителей 10/1 Шипунов Б.В | №291 от 19.06.1997г |
|  | От пер.Сиреневый №5 до №12 | 2008 | 180 | П/Э | 63 | Сиреневый№7 Воронкин В.И. | №2072 от 27.09.2008г. |
|  | Пер.Сиреневый №4 до №14 | 1999 | 220 | П\Э | 50 | Сиреневый№10 Митрахов В.Я. | №663 от 16.11.1999г. |
|  | От ул.Смоленская №34 до №56 | 2000 | 360 | Сталь П/э | 80 50 | Смоленская №36 Сафронов Н.А. | №724 от 04.07.2000г. |
|  | От ул.Смоленская №14 до №32 | 1998 | 330 | сталь | 50 | Смоленская №20 Тырышкин Л.Я. | №426 от 14.05.1998г. |
|  | От ул Загородная №33 до ул.Советская №90а | 2007 | 324 | П/Э | 50 | Ул Советская 90аГрошев В.И | №1789от 09.06.2007г |
|  | От пер. Солнечный №2 до №34 с ответвлением в хоз. проезд | 1996 | 701 | П/Э | 100 | Пер. Солнечный 30 Батманов А.П | №213 от 29.04.1996г |
|  | От ул. Алтайская №29 допен Сосновый №8 | 2005 | 254 |  | 32 | пер. Сосновый 7 Барадулин Е.М | №1473 от 17.10.2005г |
|  | От ул.Апрельская №2 до ул.Соловьинная №20 | 2010 | 80 | П\Э | 63 | Соловьиная№20 Анищенко В.Н. | №2568 от 14.01.2010 |
|  | Ул.Талькова №1- №15 | 2008 | 94 | сталь | 50 | Талькова №11 Тимотин В.Д. | №2126 от 23.04.2008г. |
|  | От пансионата «Солнечная горка»до пер. Таёжный№17 | 2006 | 71 |  |  | перТаёжный 11 МещеряковВ.А | №1520от19.04.2006г |
|  | От пер. Кедровый№12 до пер.Таёжный№10 | 2001 | 166 |  |  | пер. Таёжный 7 ЕлфимовФ.Е | №893от 24.10.2001г |
|  | От ул.Тополинная №2 до №19 | 1997 | 298 | сталь | 50 | Тополиная №15 Авдеев А. | №388 от 16.09.1997г. |
|  | От ул.Тополинная №19 до №34 | 2007 | 240 | сталь | 40 | Тополиная №19 Мусин Р.Р | №421 от 05.05.1991г. |
|  | От ул.Тополинная №34 до №43 | 2011 | 160 | П/Э | 63 | Ул.Тополинная №43 Ул.Сушкова Н.А. | №2577 от 22.01.2010г. |
|  | Троицкая №7-№23 | 1995 | 276 | сталь | 50 | Троицкая№14 Дорожинская Е.В. | №163 от 08.08.1995г. |
|  | От ул.Коммунальная №22/2 до пер.Трудовой 36/2 | 1996 | 100 | сталь | 50 | Трудовой№6/2 Иляхин А.А. | №196 от 09.01.1996г. |
|  | От ул.Алтайская №91 до Угрюмова №6 | 2008 | 207 | П/Э |  | Угрюмова№6 Мячинина В.Г. | №2229 от 17.06.2008г. |
|  | От Зимняя№38 до ул.Успенская №62 | 2008 | 399 | П\Э | 63 | Успенская№60 Кузнецов А.А. | №2231 от 09.06.2008г. |
|  | Ул.Зимняя №13 до ул.Успенского №1 | 2007 | 340 | п/э | 63 | Успенского №11/2 Зорина С.А. (Обрезков В.А.) | №1737 от 24.04.2007г. |
|  | От ул.Северная №8 до пер.Усадебный №1 | 1996 | 170 | сталь | 40 | Усадебный №8 Болдырев С.Н. | №3242 от 02.08.1996г. |
|  | От ул.Партизанская №42 до ул.Цветная №5 | 1997 | 260 | сталь | 50 | Цветочная №5 Нагайцев С.В.(------) | №346 от 08.07.1997г. |
|  | От ул. 50 лет Алтая по ул Цветочная до №2 | 1997 | 679 | П/Э | 25-63 | Ул. Цветочная 9 Овчинников Н.Э | №344от 08.07.1997г |
|  | Ул.Чернявского от №59 до №66 | 2010 | 175 | П\Э | 63 | Чернявского№59 Тырышкина В.С. | №2567 от 14.01.2010г. |
|  | От ул. Барнаульская№2 доул. Чернявского№42 | 2012 | 365 | П\Э | 63 | Ул. Чернявского42 Пальчиков М.Н | №3222от 12.09.2012г |
|  | От ул Чернявского№1до №11 | 2009 | 254 |  | 100 | Ул. Чернявского2/1 ИушинВ.К | №2394от 16.03.2009г |
|  | Ул.Чернявского от №1кв1 до №11 | 2009 | 319 | П\Э | 63 | Чернявского№1кв1 Иушин В.К. | №2401 от 16.03.2009г. |
|  | От Чехова №26 -№52 | 2002 | 438 | сталь | 76 | Чехова №32 Зубов В.С. | 2002г. |
|  | От хоз проезда ул.Бажова №23 до ул.Чехова №17 | 1996 | 305 | сталь | 50 | Чехова №19/2 Рудюк Е.Н. | №208 от 25.04.1996г. |
|  | От хоз проезда ул.Бажова №1а до ул.Чехова №76 | 2001 | 541 | сталь | 57-63 | Чехова №55 Ананьев В.А. | №794 от 10.05.2001г. |
|  | От гл.водовода по ул Чехова до №20 | 2002 | 355 | сталь | 50 | Чехова №1 Смоляков А.В. | №961 от 04.06.2002г. |
|  | От ул Молодёжная№15 по хоз проезду в сторону ул. Нижняя | 2005 | 412 |  | 50 | ул Чехова 75 БирюлинД.В | №1338от 01.03.2005г |
|  | От пер.крайний №1 до пер.Шоссейный №10 | 2000 | 420 | П/Э | 50 | Шоссейный№1 Боровихин А.А. | №743 от 23.08 2000г. |
|  | от пер Таманский №2до ул.Рябиновая №1 | 2004 |  |  |  | Южный №6 Симахин В.Н. | №1301 от 24.09.2004г. |
|  | От ул Юбилейная №25 до ул. Димидовская | 2002 | 382 | сталь | 50 | Ул Юбилейная29/1 Кузнецов В.А | №910от 23.01.2002г |
|  | От ул.Яблочная №38 до №23 | 2010 | 257 | П/Э | 63 | Яблочная №28 | №2777 от 29.09.2010г. |
|  | От ул.Смоленская №34 до ул.Яблочная №59 | 2010 | 451 | П/Э | 50 89 63 | Яблочная №44 Просеков А.В. | №2749 от 31.08.2010г. |
|  | От ул.Оружейная –Смоленская до ул.Яблочная №22 | 2011 | 225 | П/Э | 63 | Яблочная №22 Шарнин И.И. | №2839 от 14.02.2011г. |
|  | От ул.Адмиралтейская №23 до ул. Янтарная №4 | 2010 | 95 |  |  | ул. Янтарная 4 Патенко С.В | №2598от 15.02.2010г |

Приложение 2. Потребители водоснабжения

Таблица 1. Физические лица

| № | Адрес | Данные по водопотреблению за 2012г., м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный расход, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | средний | макс |
| 1 | 40 лет Победы | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,0169 | 0,0327 |
| 2 | 40 лет Победы | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0104 | 0,0200 |
| 3 | 40 лет Победы | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 0,0357 | 0,0688 |
| 4 | 40 лет Победы | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 296,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 43,8 | 37,8 | 0,3989 | 0,7699 |
| 5 | 40 лет Победы | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0359 | 0,0693 |
| 6 | 40 лет Победы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 3,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 7 | 40 лет Победы 1 | 79,7 | 78,7 | 70,7 | 73,3 | 70,3 | 66,3 | 83,8 | 82,3 | 69,3 | 77,3 | 71,9 | 63,9 | 0,1131 | 0,2184 |
| 8 | 40 лет Победы 10 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 0,0191 | 0,0369 |
| 9 | 40 лет Победы 11 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0,0085 | 0,0163 |
| 10 | 40 лет Победы 12 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0216 | 0,0417 |
| 11 | 40 лет Победы 13 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 12 | 40 лет Победы 14 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0,0243 | 0,0469 |
| 13 | 40 лет Победы 15 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0212 | 0,0410 |
| 14 | 40 лет Победы 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0780 | 0,1505 |
| 15 | 40 лет Победы 17 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 21,0 | 10,0 | 29,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 16 | 40 лет Победы 18 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 17 | 40 лет Победы 19 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | 22,8 | 9,0 | 13,0 | 7,0 | 0,0317 | 0,0612 |
| 18 | 40 лет Победы 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 19 | 40 лет Победы 20/1 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 20 | 40 лет Победы 21 | 63,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0847 | 0,1634 |
| 21 | 40 лет Победы 23 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 13,0 | 5,0 | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 22 | 40 лет Победы 24 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 31,8 | 26,8 | 0,0664 | 0,1282 |
| 23 | 40 лет Победы 24 | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0313 | 0,0605 |
| 24 | 40 лет Победы 26 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 0,0670 | 0,1293 |
| 25 | 40 лет Победы 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 26 | 40 лет Победы 28 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 26,0 | 11,0 | 76,0 | 4,0 | 14,0 | 17,0 | 0,0 | 12,0 | 0,1022 | 0,1972 |
| 27 | 40 лет Победы 30 | 20,0 | 14,0 | 15,0 | 11,0 | 20,0 | 28,0 | 49,0 | 5,0 | 38,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 28 | 40 лет Победы 32 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0718 | 0,1386 |
| 29 | 40 лет Победы 32 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 30 | 40 лет Победы 34 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 31 | 40 лет Победы 36 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1384 | 0,2672 |
| 32 | 40 лет Победы 37 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 33 | 40 лет Победы 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 34 | 40 лет Победы 40 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 35 | 40 лет Победы 42 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 36 | 40 лет Победы 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 37 | 40 лет Победы 48 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 38 | 40 лет Победы 5 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0300 | 0,0579 |
| 39 | 40 лет Победы 6 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,0156 | 0,0301 |
| 40 | 40 лет Победы 7 | 5,0 | 18,0 | 5,0 | 16,0 | 5,0 | 39,0 | 32,0 | 36,0 | 0,0 | 14,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0542 | 0,1045 |
| 41 | 40 лет Победы 9 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 42 | 50 лет Алтая 1 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0,0295 | 0,0570 |
| 43 | 50 лет Алтая 11 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 | 15,0 | 40,0 | 19,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 44 | 50 лет Алтая 11/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 3,0 | 0,0583 | 0,1126 |
| 45 | 50 лет Алтая 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 46 | 50 лет Алтая 13/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1358 | 0,2620 |
| 47 | 50 лет Алтая 14 | 17,5 | 17,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0252 | 0,0486 |
| 48 | 50 лет Алтая 15 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 66,0 | 0,0887 | 0,1712 |
| 49 | 50 лет Алтая 16 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0,0295 | 0,0570 |
| 50 | 50 лет Алтая 17а | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 0,0287 | 0,0555 |
| 51 | 50 лет Алтая 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1583 | 0,3056 |
| 52 | 50 лет Алтая 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 0,0097 | 0,0188 |
| 53 | 50 лет Алтая 19/1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 30,0 | 14,0 | 23,0 | 22,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 54 | 50 лет Алтая 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0333 | 0,0643 |
| 55 | 50 лет Алтая 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 4,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 56 | 50 лет Алтая 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 40,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 57 | 50 лет Алтая 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 7,0 | 0,1292 | 0,2493 |
| 58 | 50 лет Алтая 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 59 | 50 лет Алтая 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 18,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 60 | 50 лет Алтая 3 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0230 | 0,0444 |
| 61 | 50 лет Алтая 30 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 62 | 50 лет Алтая 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0094 | 0,0182 |
| 63 | 50 лет Алтая 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 64 | 50 лет Алтая 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 65 | 50 лет Алтая 4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0042 | 0,0080 |
| 66 | 50 лет Алтая 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0792 | 0,1528 |
| 67 | 50 лет Алтая 6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0026 | 0,0051 |
| 68 | 50 лет Алтая 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 17,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 69 | 50 лет Алтая 7/1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 70 | 50 лет Алтая 7а | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 71 | 50 лет Алтая 9 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 72 | 50 лет Алтая 9/1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 73 | 50 лет Алтая 9/2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 74 | 60 лет Победы 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 75 | 60 лет Победы 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0255 | 0,0493 |
| 76 | 8 Марта 10 | 30,1 | 33,1 | 35,1 | 35,1 | 31,1 | 33,1 | 32,1 | 24,2 | 24,2 | 23,2 | 24,2 | 23,2 | 0,0488 | 0,0942 |
| 77 | 8 Марта 11 | 99,1 | 73,1 | 80,1 | 74,1 | 87,1 | 78,1 | 67,1 | 106,1 | 68,1 | 61,1 | 91,1 | 91,1 | 0,1425 | 0,2751 |
| 78 | 8 Марта 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 15,4 | 22,4 | 0,0437 | 0,0843 |
| 79 | 8 Марта 12 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0164 | 0,0317 |
| 80 | 8 Марта 13 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0,0127 | 0,0245 |
| 81 | 8 Марта 14 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 0,0378 | 0,0729 |
| 82 | 8 Марта 16 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 22,1 | 29,1 | 25,1 | 28,1 | 28,1 | 0,0444 | 0,0856 |
| 83 | 8 Марта 2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0070 | 0,0135 |
| 84 | 8 Марта 2а | 97,6 | 70,6 | 66,6 | 64,6 | 127,6 | 73,6 | 71,6 | 90,6 | 60,6 | 57,6 | 79,6 | 75,6 | 0,1715 | 0,3310 |
| 85 | 8 Марта 3 | 78,2 | 89,2 | 82,2 | 87,2 | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 106,3 | 87,3 | 0,1682 | 0,3247 |
| 86 | 8 Марта 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,7 | 83,3 | 0,0 | 74,3 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1120 | 0,2162 |
| 87 | 8 Марта 4 | 79,2 | 79,2 | 82,2 | 74,2 | 78,2 | 73,2 | 74,7 | 88,3 | 77,3 | 88,3 | 72,9 | 72,5 | 0,1187 | 0,2292 |
| 88 | 8 Марта 5 | 24,4 | 19,4 | 19,4 | 24,4 | 24,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 24,4 | 19,4 | 4,4 | 29,4 | 0,0408 | 0,0788 |
| 89 | 8 Марта 5/1 | 0,0 | 43,6 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 43,6 | 43,6 | 29,6 | 29,6 | 23,6 | 0,0627 | 0,1210 |
| 90 | 8 Марта 5/1 | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0328 | 0,0634 |
| 91 | 8 Марта 7 | 21,0 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 24,0 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 0,0780 | 0,1505 |
| 92 | 8 Марта 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 93 | 8 Марта 8 | 33,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 41,5 | 36,5 | 29,5 | 19,6 | 40,6 | 19,6 | 59,6 | 47,6 | 0,0828 | 0,1599 |
| 94 | 8 Марта 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 40,7 | 0,0735 | 0,1419 |
| 95 | 8 Марта 9 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 0,0 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0570 | 0,1101 |
| 96 | Алтайская | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0143 | 0,0276 |
| 97 | Алтайская 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 13,0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 98 | Алтайская 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0014 | 0,0027 |
| 99 | Алтайская 101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 100 | Алтайская 107/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 101 | Алтайская 109 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0083 | 0,0160 |
| 102 | Алтайская 11 | 54,0 | 10,0 | 28,0 | 0,0 | 70,0 | 52,0 | 38,0 | 40,0 | 0,0 | 60,0 | 23,0 | 33,0 | 0,0941 | 0,1816 |
| 103 | Алтайская 111 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 4,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 104 | Алтайская 117 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 105 | Алтайская 119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 106 | Алтайская 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 107 | Алтайская 123 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 108 | Алтайская 125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 109 | Алтайская 13 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 110 | Алтайская 15 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0026 | 0,0051 |
| 111 | Алтайская 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 20,0 | 0,1250 | 0,2413 |
| 112 | Алтайская 17 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0119 | 0,0230 |
| 113 | Алтайская 19 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0083 | 0,0160 |
| 114 | Алтайская 2 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 115 | Алтайская 20 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 116 | Алтайская 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 117,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,1573 | 0,3035 |
| 117 | Алтайская 22 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0034 | 0,0065 |
| 118 | Алтайская 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 51,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1194 | 0,2305 |
| 119 | Алтайская 25 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 120 | Алтайская 26 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0072 | 0,0139 |
| 121 | Алтайская 26а | 0,0 | 10,0 | 21,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 122 | Алтайская 27 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0052 | 0,0101 |
| 123 | Алтайская 29 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0052 | 0,0101 |
| 124 | Алтайская 3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0125 | 0,0240 |
| 125 | Алтайская 31 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0083 | 0,0160 |
| 126 | Алтайская 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 127 | Алтайская 33 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 128 | Алтайская 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 26,0 | 14,0 | 49,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 129 | Алтайская 39/1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0023 | 0,0044 |
| 130 | Алтайская 40 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0128 | 0,0247 |
| 131 | Алтайская 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 132 | Алтайская 41/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 76,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 22,0 | 0,1022 | 0,1972 |
| 133 | Алтайская 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 134 | Алтайская 43 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0052 | 0,0101 |
| 135 | Алтайская 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 136 | Алтайская 45 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0040 | 0,0078 |
| 137 | Алтайская 48 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0042 | 0,0080 |
| 138 | Алтайская 48/1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 139 | Алтайская 49 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0083 | 0,0160 |
| 140 | Алтайская 5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0110 | 0,0212 |
| 141 | Алтайская 50 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 11,0 | 14,3 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 142 | Алтайская 51 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 9,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 143 | Алтайская 52 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 144 | Алтайская 55 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0042 | 0,0080 |
| 145 | Алтайская 57 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 146 | Алтайская 58 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 7,6 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 147 | Алтайская 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 5,0 | 174,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,2339 | 0,4514 |
| 148 | Алтайская 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0228 | 0,0441 |
| 149 | Алтайская 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 150 | Алтайская 64 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 151 | Алтайская 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 2,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 152 | Алтайская 7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0113 | 0,0218 |
| 153 | Алтайская 70 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 154 | Алтайская 72 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 155 | Алтайская 73 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 156 | Алтайская 74 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0359 | 0,0693 |
| 157 | Алтайская 74/1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0061 | 0,0117 |
| 158 | Алтайская 74а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 159 | Алтайская 83 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0097 | 0,0188 |
| 160 | Алтайская 85 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 161 | Алтайская 87 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 4,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 162 | Алтайская 9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0110 | 0,0212 |
| 163 | Алтайская 91 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0175 | 0,0337 |
| 164 | Алтайская 91a | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 165 | Алтайская 93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 166 | Алтайская 97 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 167 | Алтайская 99 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 168 | Апрельская 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1465 | 0,2828 |
| 169 | Апрельская 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1599 | 0,3087 |
| 170 | Апрельская 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 4,0 | 1,0 | 19,0 | 0,0255 | 0,0493 |
| 171 | Апрельская 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 172 | Апрельская 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 173 | Апрельская 19 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 174 | Апрельская 21/2 | 6,0 | 11,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 175 | Апрельская 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 51,0 | 20,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 176 | Апрельская 26 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 177 | Апрельская 3 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 18,0 | 8,0 | 0,0 | 19,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 178 | Апрельская 9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 179 | Артековцев 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 180 | Артековцев 22 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 181 | Бажова 1 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 182 | Бажова 10 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0216 | 0,0416 |
| 183 | Бажова 11 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 184 | Бажова 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 18,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 185 | Бажова 14 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 186 | Бажова 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 187 | Бажова 2 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 35,0 | 18,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 31,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0917 | 0,1769 |
| 188 | Бажова 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 189 | Бажова 22 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 190 | Бажова 23 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 191 | Бажова 24 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 13,0 | 6,0 | 0,0632 | 0,1219 |
| 192 | Бажова 25 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0057 | 0,0111 |
| 193 | Бажова 25/1 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0125 | 0,0241 |
| 194 | Бажова 26 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 195 | Бажова 27 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 31,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 196 | Бажова 28 | 0,0 | 10,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 197 | Бажова 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 24,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 198 | Бажова 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0472 | 0,0911 |
| 199 | Бажова 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 200 | Бажова 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0333 | 0,0643 |
| 201 | Бажова 33 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 202 | Бажова 34 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 203 | Бажова 35 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 204 | Бажова 39 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,0170 | 0,0327 |
| 205 | Бажова 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 206 | Бажова 41 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 207 | Бажова 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 5,0 | 0,0528 | 0,1019 |
| 208 | Бажова 43 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 209 | Бажова 44 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 31,0 | 26,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0551 | 0,1064 |
| 210 | Бажова 45 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 19,0 | 0,0255 | 0,0493 |
| 211 | Бажова 46 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 48,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 212 | Бажова 47 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 213 | Бажова 48 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 2,0 | 0,0207 | 0,0400 |
| 214 | Бажова 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 215 | Бажова 50 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0500 | 0,0965 |
| 216 | Бажова 52 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 217 | Бажова 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0889 | 0,1716 |
| 218 | Бажова 55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 219 | Бажова 56 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 220 | Бажова 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 221 | Бажова 58 | 16,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 | 21,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 222 | Бажова 59 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 7,0 | 13,0 | 9,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 223 | Бажова 60 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 14,0 | 21,0 | 9,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 224 | Бажова 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 18,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 225 | Бажова 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0667 | 0,1287 |
| 226 | Бажова 63 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 12,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 227 | Бажова 64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 228 | Бажова 65 | 7,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 229 | Бажова 66 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 230 | Бажова 67 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 231 | Бажова 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 232 | Бажова 69 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0026 | 0,0051 |
| 233 | Бажова 70 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 9,5 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 234 | Бажова 72/1 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,1278 | 0,2466 |
| 235 | Бажова 72/2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 236 | Бажова 73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 8,0 | 13,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 237 | Бажова 74 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 12,0 | 17,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0228 | 0,0441 |
| 238 | Бажова 75 | 7,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 26,0 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 239 | Бажова 76 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 19,0 | 15,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0264 | 0,0509 |
| 240 | Бажова 8 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0514 | 0,0992 |
| 241 | Бажова 9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 0,1000 | 0,1930 |
| 242 | Белогорская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 243 | Белогорская | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0111 | 0,0214 |
| 244 | Белогорская | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 19,0 | 6,7 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 0,0359 | 0,0693 |
| 245 | Белогорская | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 246 | Белогорская 1 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0736 | 0,1421 |
| 247 | Белогорская 10 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,1089 | 0,2101 |
| 248 | Белогорская 13 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0,0257 | 0,0495 |
| 249 | Белогорская 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 250 | Белогорская 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,1022 | 0,1972 |
| 251 | Белогорская 16 | 0,0 | 10,0 | 23,0 | 0,0 | 10,0 | 41,0 | 0,0 | 20,0 | 19,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0569 | 0,1099 |
| 252 | Белогорская 17 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 25,0 | 15,0 | 36,0 | 0,0 | 24,0 | 23,0 | 14,0 | 14,0 | 22,0 | 0,0500 | 0,0965 |
| 253 | Белогорская 18 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0972 | 0,1876 |
| 254 | Белогорская 19 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0486 | 0,0938 |
| 255 | Белогорская 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 256 | Белогорская 20 | 40,0 | 0,0 | 28,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 18,0 | 20,9 | 22,0 | 25,0 | 21,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 257 | Белогорская 21 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 258 | Белогорская 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 259 | Белогорская 23 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 260 | Белогорская 24 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 261 | Белогорская 25 | 20,0 | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 262 | Белогорская 26 | 16,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 30,0 | 0,0 | 24,0 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0872 | 0,1683 |
| 263 | Белогорская 28 | 8,0 | 22,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 10,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 0,0597 | 0,1153 |
| 264 | Белогорская 29 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 61,7 | 14,7 | 14,7 | 64,7 | 21,7 | 18,7 | 19,7 | 0,0898 | 0,1734 |
| 265 | Белогорская 31 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 44,0 | 75,0 | 19,0 | 25,0 | 35,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 0,1042 | 0,2010 |
| 266 | Белогорская 33 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 46,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 267 | Белогорская 34 | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 | 18,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 268 | Белогорская 36 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 7,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 55,0 | 18,0 | 0,1125 | 0,2171 |
| 269 | Белогорская 36 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 270 | Белогорская 38 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 271 | Белогорская 39 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 18,0 | 8,0 | 21,0 | 15,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 272 | Белогорская 4 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0739 | 0,1427 |
| 273 | Белогорская 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 274 | Белогорская 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0632 | 0,1219 |
| 275 | Белогорская 42 | 0,0 | 37,0 | 50,0 | 26,0 | 26,0 | 13,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0792 | 0,1528 |
| 276 | Белогорская 43 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 277 | Белогорская 45 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 278 | Белогорская 47 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 279 | Белогорская 49 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 14,0 | 0,0699 | 0,1349 |
| 280 | Белогорская 5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 281 | Белогорская 50 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 282 | Белогорская 51 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 283 | Белогорская 52 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 284 | Белогорская 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 | 0,3038 | 0,5863 |
| 285 | Белогорская 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 286 | Белогорская 55 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0117 | 0,0226 |
| 287 | Белогорская 55 | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 38,4 | 0,0 | 38,4 | 0,0812 | 0,1566 |
| 288 | Белогорская 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,1139 | 0,2198 |
| 289 | Белогорская 57 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 35,0 | 15,0 | 24,0 | 0,0 | 23,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0486 | 0,0938 |
| 290 | Белогорская 58 | 26,0 | 0,0 | 34,0 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 57,0 | 40,0 | 27,0 | 19,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0766 | 0,1479 |
| 291 | Белогорская 59 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0833 | 0,1608 |
| 292 | Белогорская 6 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0484 | 0,0934 |
| 293 | Белогорская 60 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0591 | 0,1141 |
| 294 | Белогорская 61 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 295 | Белогорская 62 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0389 | 0,0751 |
| 296 | Белогорская 63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 43,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0578 | 0,1115 |
| 297 | Белогорская 65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1304 | 0,2516 |
| 298 | Белогорская 67 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 299 | Белогорская 68 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 23,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 300 | Белогорская 69 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 0,1394 | 0,2690 |
| 301 | Белогорская 7 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,1317 | 0,2542 |
| 302 | Белогорская 70 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0143 | 0,0276 |
| 303 | Белогорская 71 | 20,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 304 | Белогорская 73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 305 | Белогорская 74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 306 | Белогорская 75 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 15,0 | 30,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 307 | Белогорская 76 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 308 | Белогорская 78 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,0 | 486,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,6750 | 1,3028 |
| 309 | Белогорская 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1452 | 0,2802 |
| 310 | Белогорская 80 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 0,0171 | 0,0330 |
| 311 | Белогорская 88 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0254 | 0,0490 |
| 312 | Белогорская 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 313 | Белый 1 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 314 | Белый 2 | 10,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 16,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 315 | Белый 4 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0589 | 0,1137 |
| 316 | Белый 5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 69,0 | 0,0 | 67,0 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 4,0 | 0,0958 | 0,1850 |
| 317 | Береговой 1/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 318 | Береговой 2 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0097 | 0,0188 |
| 319 | Береговой 3 | 26,0 | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0359 | 0,0693 |
| 320 | Береговой 4 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 321 | Березовый 1 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0168 | 0,0324 |
| 322 | Березовый 4 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0569 | 0,1099 |
| 323 | Березовый 6 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 324 | Березовый 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0125 | 0,0241 |
| 325 | Бийская | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 326 | Бийская 1 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 327 | Бийская 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,0 | 114,0 | 118,0 | 118,0 | 0,4153 | 0,8015 |
| 328 | Бийская 11 | 53,0 | 65,0 | 52,0 | 57,0 | 199,0 | 103,0 | 88,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2675 | 0,5162 |
| 329 | Бийская 3 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 12,0 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 330 | Бийская 34/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,2 | 34,2 | 33,2 | 31,2 | 32,2 | 34,2 | 30,2 | 30,2 | 31,2 | 0,2462 | 0,4751 |
| 331 | Бийская 34/1 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0276 | 0,0533 |
| 332 | Бийская 34/2 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 54,0 | 40,0 | 0,0 | 19,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0726 | 0,1401 |
| 333 | Бийская 34/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 334 | Бийская 5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 335 | Бийская 6 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0309 | 0,0597 |
| 336 | Бийская 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0389 | 0,0751 |
| 337 | Боевой | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0016 | 0,0031 |
| 338 | Боевой 10 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 339 | Боевой 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 6,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 340 | Боевой 14 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 341 | Боевой 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 342 | Боевой 2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 343 | Боевой 20 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 344 | Боевой 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 345 | Боевой 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 346 | Боевой 3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0121 | 0,0234 |
| 347 | Боевой 4 | 0,0 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 | 19,8 | 0,1456 | 0,2810 |
| 348 | Боевой 4 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0067 | 0,0129 |
| 349 | Боевой 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0052 | 0,0100 |
| 350 | Боевой 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 351 | Боевой 7/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0111 | 0,0214 |
| 352 | Боевой 8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 353 | Боевой 9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0077 | 0,0149 |
| 354 | Братская 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0995 | 0,1920 |
| 355 | Братская 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 1,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 356 | Братская 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 7,0 | 0,1167 | 0,2252 |
| 357 | Братская 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3495 | 0,6745 |
| 358 | Братская 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 1,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 359 | Братская 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 360 | Брусничная 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 361 | Брусничная 11 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 362 | Брусничная 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 363 | Брусничная 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 364 | Брусничная 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 365 | Брусничная 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 366 | Брусничная 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 367 | Брусничная 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 368 | Брусничная 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2389 | 0,4611 |
| 369 | Брусничная 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 370 | Брусничная 48 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 6,0 | 14,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 371 | Брусничная 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 27,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 372 | Брусничная 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 373 | Брусничная 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 374 | Брусничная 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 375 | Брусничная 56 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 376 | Брусничная 61 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 377 | Брусничная 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 378 | Булычева 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 379 | Булычева 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 87,0 | 0,1169 | 0,2257 |
| 380 | Булычева 41 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 12,0 | 24,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 381 | Булычева 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 382 | Булычева 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 383 | Булычева 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 17,0 | 16,0 | 22,0 | 10,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 384 | В.Листьева 11 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 385 | В.Листьева 12 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,1344 | 0,2594 |
| 386 | В.Листьева 13 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 9,0 | 15,0 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0287 | 0,0555 |
| 387 | В.Листьева 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1222 | 0,2359 |
| 388 | В.Листьева 15 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 389 | В.Листьева 16 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,8 | 11,8 | 0,0164 | 0,0316 |
| 390 | В.Листьева 17 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 391 | В.Листьева 20 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0252 | 0,0487 |
| 392 | В.Листьева 22 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 393 | В.Листьева 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 394 | В.Листьева 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 22,0 | 0,0565 | 0,1090 |
| 395 | В.Листьева 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 396 | В.Листьева 8 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1573 | 0,3035 |
| 397 | В.Листьева 9 | 20,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 24,0 | 29,0 | 19,0 | 28,0 | 22,0 | 16,0 | 20,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 398 | Васильковая 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1935 | 0,3735 |
| 399 | Веселый 1 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0125 | 0,0240 |
| 400 | Веселый 10 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0034 | 0,0065 |
| 401 | Веселый 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 5,0 | 23,0 | 0,1347 | 0,2600 |
| 402 | Веселый 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 4,0 | 0,0389 | 0,0751 |
| 403 | Веселый 4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 404 | Веселый 5 | 31,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 405 | Веселый 7 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 69,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3280 | 0,6330 |
| 406 | Веселый 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 7,2 | 1,2 | 21,2 | 1,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0295 | 0,0569 |
| 407 | Веселый 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2164 | 0,4176 |
| 408 | Весенняя 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 409 | Весенняя 10 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 410 | Весенняя 12 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0244 | 0,0471 |
| 411 | Весенняя 15 | 15,0 | 0,0 | 18,0 | 15,0 | 21,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 412 | Весенняя 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 3,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 413 | Весенняя 18 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0104 | 0,0200 |
| 414 | Весенняя 19 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 415 | Весенняя 2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 416 | Весенняя 20 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 417 | Весенняя 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,2083 | 0,4021 |
| 418 | Весенняя 22 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 0,0362 | 0,0699 |
| 419 | Весенняя 23 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 420 | Весенняя 24 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0722 | 0,1394 |
| 421 | Весенняя 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 422 | Весенняя 26 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 423 | Весенняя 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 424 | Весенняя 28 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 20,0 | 28,0 | 14,0 | 24,0 | 11,0 | 14,0 | 8,0 | 11,0 | 0,0389 | 0,0751 |
| 425 | Весенняя 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 426 | Весенняя 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 33,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0444 | 0,0856 |
| 427 | Весенняя 31 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0193 | 0,0373 |
| 428 | Весенняя 32 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 429 | Весенняя 33/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,1022 | 0,1972 |
| 430 | Весенняя 34 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 431 | Весенняя 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0403 | 0,0777 |
| 432 | Весенняя 36 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 31,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 433 | Весенняя 37 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 434 | Весенняя 38 | 30,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 12,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 435 | Весенняя 39 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 23,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 436 | Весенняя 4 | 16,0 | 19,0 | 18,0 | 13,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 9,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 437 | Весенняя 40 | 14,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 438 | Весенняя 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 9,0 | 21,0 | 6,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 439 | Весенняя 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0376 | 0,0726 |
| 440 | Весенняя 5 | 7,2 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 11,8 | 7,0 | 2,0 | 6,0 | 14,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 441 | Весенняя 6 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | 31,0 | 31,0 | 11,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 442 | Весенняя 7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0104 | 0,0200 |
| 443 | Весенняя 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 444 | Весенняя 9 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 17,0 | 22,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 0,0986 | 0,1903 |
| 445 | Виноградная 1 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 446 | Виноградная 10 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 447 | Виноградная 11 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 16,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 448 | Виноградная 12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 9,5 | 15,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 449 | Виноградная 15 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 450 | Виноградная 16 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 451 | Виноградная 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1319 | 0,2547 |
| 452 | Виноградная 18 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 7,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 453 | Виноградная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 454 | Виноградная 20 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 455 | Виноградная 21 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 15,0 | 9,5 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 456 | Виноградная 22 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 27,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 4,0 | 12,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 457 | Виноградная 24 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 458 | Виноградная 25 | 0,0 | 32,0 | 9,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 30,0 | 17,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0460 | 0,0887 |
| 459 | Виноградная 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0486 | 0,0938 |
| 460 | Виноградная 30 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 461 | Виноградная 31 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 20,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 462 | Виноградная 32 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 44,0 | 0,0 | 63,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0847 | 0,1634 |
| 463 | Виноградная 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 10,0 | 0,1344 | 0,2594 |
| 464 | Виноградная 36 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0097 | 0,0188 |
| 465 | Виноградная 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 466 | Виноградная 38 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 467 | Виноградная 39 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 468 | Виноградная 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 0,0165 | 0,0318 |
| 469 | Виноградная 40 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 41,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0551 | 0,1064 |
| 470 | Виноградная 41 | 14,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 471 | Виноградная 42 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 472 | Виноградная 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,1417 | 0,2734 |
| 473 | Виноградная 44 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 474 | Виноградная 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 475 | Виноградная 46 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | 22,0 | 14,0 | 25,0 | 13,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 476 | Виноградная 47 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 477 | Виноградная 48 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 60,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0806 | 0,1556 |
| 478 | Виноградная 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 479 | Виноградная 5 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0699 | 0,1349 |
| 480 | Виноградная 6 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 481 | Виноградная 7 | 0,0 | 52,0 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0875 | 0,1689 |
| 482 | Виноградная 8 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 483 | Вишневый | 0,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0 | 37,0 | 27,0 | 0,0 | 40,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 484 | Вишневый | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 26,0 | 22,0 | 10,0 | 23,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 485 | Вишневый | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 486 | Вишневый 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 487 | Вишневый 2 | 21,9 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 25,9 | 34,9 | 23,9 | 30,9 | 0,0 | 27,9 | 16,9 | 16,9 | 0,0485 | 0,0935 |
| 488 | Вишневый 2 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0171 | 0,0330 |
| 489 | Вишневый 4 | 17,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 29,0 | 52,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 27,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0722 | 0,1394 |
| 490 | Вишневый 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0027 | 0,0052 |
| 491 | Вишневый 6 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 35,0 | 16,0 | 49,0 | 16,0 | 8,0 | 19,0 | 15,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 492 | Вишневый 6 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 493 | Вишневый 9 | 9,0 | 60,0 | 34,0 | 9,0 | 9,0 | 60,0 | 57,0 | 9,0 | 32,0 | 9,0 | 284,0 | 120,0 | 0,3944 | 0,7613 |
| 494 | Владимира Высоцкого 10 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,1290 | 0,2490 |
| 495 | Владимира Высоцкого 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 496 | Владимира Высоцкого 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1022 | 0,1972 |
| 497 | Владимира Высоцкого 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,1169 | 0,2257 |
| 498 | Владимира Высоцкого 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1707 | 0,3294 |
| 499 | Владимира Высоцкого 16 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1278 | 0,2466 |
| 500 | Владимира Высоцкого 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 13,0 | 2,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 501 | Владимира Высоцкого 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 16,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 502 | Владимира Высоцкого 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0111 | 0,0214 |
| 503 | Владимира Высоцкого 20 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 504 | Владимира Высоцкого 21 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 505 | Владимира Высоцкого 22 | 0,0 | 45,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0647 | 0,1248 |
| 506 | Владимира Высоцкого 23 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 507 | Владимира Высоцкого 24 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0820 | 0,1582 |
| 508 | Владимира Высоцкого 26 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0722 | 0,1394 |
| 509 | Владимира Высоцкого 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1458 | 0,2815 |
| 510 | Владимира Высоцкого 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,1069 | 0,2064 |
| 511 | Владимира Высоцкого 31 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 512 | Владимира Высоцкого 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 513 | Владимира Высоцкого 35 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0860 | 0,1660 |
| 514 | Владимира Высоцкого 36 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 14,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 27,0 | 0,0 | 17,0 | 11,0 | 0,0375 | 0,0724 |
| 515 | Владимира Высоцкого 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 3,0 | 0,0625 | 0,1206 |
| 516 | Владимира Высоцкого 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0444 | 0,0856 |
| 517 | Владимира Высоцкого 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 518 | Владимира Высоцкого 41 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 28,0 | 10,0 | 23,0 | 0,0968 | 0,1868 |
| 519 | Владимира Высоцкого 42 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 520 | Владимира Высоцкого 43 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 521 | Владимира Высоцкого 7 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0632 | 0,1219 |
| 522 | Владимира Высоцкого 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0444 | 0,0858 |
| 523 | Воскресенская | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 524 | Воскресенская 1 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0833 | 0,1608 |
| 525 | Воскресенская 10 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 526 | Воскресенская 11 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 0,0400 | 0,0771 |
| 527 | Воскресенская 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 6,0 | 24,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 528 | Воскресенская 16 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 529 | Воскресенская 19 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 5,7 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 530 | Воскресенская 3 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 11,0 | 0,0806 | 0,1556 |
| 531 | Воскресенская 5 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,0169 | 0,0327 |
| 532 | Воскресенская 6 | 11,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 533 | Воскресенская 8 | 7,0 | 10,0 | 22,0 | 20,0 | 21,0 | 31,0 | 8,0 | 0,0 | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 14,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 534 | Воскресенская 9 | 34,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0457 | 0,0882 |
| 535 | Восточная 1-я 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 9,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 536 | Восточная 1-я 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1183 | 0,2283 |
| 537 | Восточная 1-я 5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 538 | Восточная 1-я 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 539 | Высокая 4 | 0,0 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 14,0 | 0,0749 | 0,1446 |
| 540 | Высокая 4 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0114 | 0,0219 |
| 541 | Высокая 7 | 50,0 | 0,0 | 53,0 | 62,0 | 30,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 53,0 | 30,0 | 16,0 | 0,1056 | 0,2037 |
| 542 | Высокая 7 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 543 | Высокая 8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5,0 | 50,0 | 85,0 | 10,0 | 0,1181 | 0,2278 |
| 544 | Гончарная 11 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0035 | 0,0068 |
| 545 | Гончарная 13 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 546 | Гончарная 15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 547 | Гончарная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0161 | 0,0311 |
| 548 | Гончарная 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 549 | Гончарная 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 550 | Гончарная 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 551 | Гончарная 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0014 | 0,0027 |
| 552 | Гончарная 9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 553 | Горнолыжный 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,0 | 0,0 | 51,0 | 60,0 | 360,0 | 305,0 | 396,0 | 28,0 | 7,0 | 1,5361 | 2,9647 |
| 554 | Горный 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 8,4 | 0,0562 | 0,1084 |
| 555 | Горный 10 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 13,4 | 8,4 | 6,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0181 | 0,0349 |
| 556 | Горный 11 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 378,2 | 7,2 | 55,2 | 7,2 | 7,2 | 46,2 | 7,2 | 0,5253 | 1,0138 |
| 557 | Горный 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 2,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 558 | Горный 16 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 559 | Горный 17 | 11,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 560 | Горный 18 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 561 | Горный 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 562 | Горный 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 1,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 563 | Горный 21 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0,0078 | 0,0151 |
| 564 | Горный 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 565 | Горный 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 566 | Горный 4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0034 | 0,0065 |
| 567 | Горный 5 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 9,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0216 | 0,0416 |
| 568 | Горный 6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 569 | Горный 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1102 | 0,2127 |
| 570 | Горный 8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0059 | 0,0113 |
| 571 | Горный 9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 572 | Дальняя | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 573 | Дальняя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,1102 | 0,2127 |
| 574 | Дальняя 10 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0069 | 0,0134 |
| 575 | Дальняя 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 576 | Дальняя 12 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 0,0264 | 0,0510 |
| 577 | Дальняя 12/1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0016 | 0,0031 |
| 578 | Дальняя 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0052 | 0,0100 |
| 579 | Дальняя 6 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0583 | 0,1126 |
| 580 | Дальняя 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 581 | Дальняя 8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 32,6 | 6,6 | 6,6 | 30,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 11,6 | 11,6 | 0,0453 | 0,0874 |
| 582 | Декабристов | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0,0126 | 0,0243 |
| 583 | Декабристов | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 584 | Декабристов 1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0123 | 0,0238 |
| 585 | Декабристов 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 586 | Декабристов 11 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 14,6 | 14,6 | 0,0252 | 0,0487 |
| 587 | Декабристов 12 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0254 | 0,0490 |
| 588 | Декабристов 14 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 589 | Декабристов 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0778 | 0,1501 |
| 590 | Декабристов 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 591 | Декабристов 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0653 | 0,1260 |
| 592 | Декабристов 22 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 44,0 | 0,0632 | 0,1219 |
| 593 | Декабристов 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 594 | Декабристов 3 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0847 | 0,1634 |
| 595 | Декабристов 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0051 | 0,0099 |
| 596 | Декабристов 5 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0128 | 0,0247 |
| 597 | Декабристов 6 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0718 | 0,1386 |
| 598 | Декабристов 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 0,0206 | 0,0398 |
| 599 | Декабристов 8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0252 | 0,0487 |
| 600 | Демидовская 12 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 21,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 601 | Демидовская 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 602 | Демидовская 16 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 603 | Демидовская 18 | 0,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2744 | 0,5296 |
| 604 | Демидовская 19 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 605 | Демидовская 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 606 | Демидовская 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 607 | Демидовская 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1333 | 0,2573 |
| 608 | Демидовская 23 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 609 | Демидовская 24 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 610 | Демидовская 24/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 611 | Демидовская 24/3 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | 0,0 | 34,0 | 14,0 | 20,0 | 18,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0457 | 0,0882 |
| 612 | Демидовская 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1546 | 0,2983 |
| 613 | Демидовская 26/1 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0972 | 0,1876 |
| 614 | Демидовская 26/2 | 6,0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 615 | Демидовская 26/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 616 | Демидовская 27 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 617 | Демидовская 28 | 11,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0445 | 0,0860 |
| 618 | Демидовская 3 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 619 | Демидовская 30 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 620 | Демидовская 31 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 0,0348 | 0,0672 |
| 621 | Демидовская 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 21,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 622 | Демидовская 34 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0968 | 0,1868 |
| 623 | Демидовская 35 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 624 | Демидовская 36 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 625 | Демидовская 37 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 8,0 | 22,8 | 23,0 | 5,0 | 22,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 626 | Демидовская 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 5,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 627 | Демидовская 40 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 30,0 | 20,0 | 38,1 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0529 | 0,1020 |
| 628 | Демидовская 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,1278 | 0,2466 |
| 629 | Демидовская 42 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0139 | 0,0268 |
| 630 | Демидовская 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 5,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 631 | Демидовская 44 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 632 | Демидовская 45 | 11,0 | 12,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 10,0 | 17,0 | 32,0 | 14,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 633 | Демидовская 46 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 634 | Демидовская 47 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 635 | Демидовская 49 | 0,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 13,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 636 | Демидовская 5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0130 | 0,0251 |
| 637 | Демидовская 53 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 638 | Дорожная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0193 | 0,0373 |
| 639 | Дорожная 14 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 640 | Дорожная 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 45,0 | 0,0605 | 0,1167 |
| 641 | Дорожная 3а | 8,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 21,0 | 6,0 | 7,0 | 23,0 | 0,0309 | 0,0597 |
| 642 | Дорожная 4 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 12,0 | 4,0 | 16,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 643 | Дорожная 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 0,1071 | 0,2066 |
| 644 | Дорожная 5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 645 | Дорожная 6 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0200 | 0,0386 |
| 646 | Дорожная 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 4,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 647 | Ждановых | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 648 | Ждановых | 20,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 649 | Ждановых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 650 | Ждановых 1 | 646,0 | 420,8 | 464,8 | 422,8 | 437,8 | 469,9 | 383,8 | 389,4 | 548,4 | 440,0 | 453,0 | 437,0 | 0,8683 | 1,6759 |
| 651 | Ждановых 101 | 586,3 | 371,0 | 437,0 | 405,0 | 376,4 | 444,0 | 330,7 | 433,7 | 719,0 | 1011,0 | 886,0 | 764,0 | 1,3589 | 2,6226 |
| 652 | Ждановых 103 | 27,5 | 27,5 | 23,1 | 24,1 | 24,1 | 25,1 | 24,1 | 23,1 | 24,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 0,0395 | 0,0762 |
| 653 | Ждановых 103a | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0100 | 0,0193 |
| 654 | Ждановых 104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 655 | Ждановых 105 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 656 | Ждановых 106 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0057 | 0,0110 |
| 657 | Ждановых 107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0625 | 0,1206 |
| 658 | Ждановых 109 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0029 | 0,0055 |
| 659 | Ждановых 11 | 0,0 | 0,0 | 488,3 | 0,0 | 0,0 | 589,9 | 442,6 | 0,0 | 0,0 | 592,0 | 526,0 | 564,0 | 0,8193 | 1,5812 |
| 660 | Ждановых 11 | 434,5 | 385,7 | 0,0 | 355,9 | 460,9 | 0,0 | 0,0 | 426,8 | 419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6195 | 1,1956 |
| 661 | Ждановых 110 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0252 | 0,0487 |
| 662 | Ждановых 112 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0337 | 0,0650 |
| 663 | Ждановых 114 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0143 | 0,0276 |
| 664 | Ждановых 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,7 | 0,0 | 0,0 | 432,3 | 486,0 | 500,0 | 498,0 | 0,6944 | 1,3403 |
| 665 | Ждановых 13 | 409,7 | 478,7 | 337,7 | 284,7 | 433,7 | 0,0 | 328,5 | 436,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6878 | 1,3274 |
| 666 | Ждановых 13/1 | 708,1 | 674,8 | 622,6 | 590,6 | 715,8 | 724,4 | 725,3 | 692,3 | 663,9 | 0,0 | 708,0 | 675,0 | 1,0060 | 1,9417 |
| 667 | Ждановых 13/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8409 | 1,6230 |
| 668 | Ждановых 15 | 426,1 | 446,7 | 408,2 | 434,2 | 0,0 | 441,4 | 432,0 | 0,0 | 455,8 | 0,0 | 417,2 | 452,6 | 0,6418 | 1,2386 |
| 669 | Ждановых 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,8 | 0,0 | 0,0 | 410,6 | 0,0 | 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6156 | 1,1881 |
| 670 | Ждановых 17 | 319,2 | 319,0 | 331,0 | 0,0 | 309,1 | 347,3 | 245,8 | 419,0 | 401,0 | 445,0 | 421,0 | 452,0 | 0,6075 | 1,1725 |
| 671 | Ждановых 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4044 | 0,7804 |
| 672 | Ждановых 17/1 | 595,2 | 520,2 | 486,8 | 473,7 | 531,1 | 525,5 | 497,8 | 519,7 | 454,3 | 512,9 | 540,5 | 514,7 | 0,8000 | 1,5440 |
| 673 | Ждановых 19 | 434,3 | 498,9 | 445,9 | 798,9 | 444,9 | 649,9 | 435,5 | 538,5 | 497,5 | 832,5 | 660,5 | 683,9 | 1,1190 | 2,1596 |
| 674 | Ждановых 21/1 | 540,7 | 533,7 | 578,7 | 527,7 | 710,7 | 572,7 | 585,0 | 519,6 | 600,0 | 556,4 | 619,4 | 603,4 | 0,9552 | 1,8435 |
| 675 | Ждановых 22 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 0,0221 | 0,0427 |
| 676 | Ждановых 23 | 220,4 | 221,4 | 219,1 | 220,4 | 227,4 | 286,4 | 222,5 | 213,2 | 213,2 | 213,1 | 217,3 | 221,9 | 0,3978 | 0,7677 |
| 677 | Ждановых 24 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 0,0897 | 0,1730 |
| 678 | Ждановых 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0753 | 0,1453 |
| 679 | Ждановых 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1559 | 0,3009 |
| 680 | Ждановых 3 | 0,0 | 0,0 | 698,6 | 453,2 | 541,2 | 626,2 | 430,8 | 603,8 | 696,8 | 508,7 | 634,7 | 576,3 | 0,9678 | 1,8678 |
| 681 | Ждановых 3 | 0,0 | 642,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9233 | 1,7820 |
| 682 | Ждановых 3 | 466,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6269 | 1,2100 |
| 683 | Ждановых 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 684 | Ждановых 32 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 | 23,0 | 12,0 | 14,3 | 15,0 | 12,0 | 18,0 | 0,0309 | 0,0597 |
| 685 | Ждановых 35 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 686 | Ждановых 35 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 687 | Ждановых 36 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 688 | Ждановых 38 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0016 | 0,0031 |
| 689 | Ждановых 39 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 690 | Ждановых 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 7,0 | 1,0 | 0,0927 | 0,1790 |
| 691 | Ждановых 42 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0139 | 0,0268 |
| 692 | Ждановых 43 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 693 | Ждановых 44 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 694 | Ждановых 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 695 | Ждановых 45а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 696 | Ждановых 46 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0034 | 0,0065 |
| 697 | Ждановых 47 | 0,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1911 | 0,3688 |
| 698 | Ждановых 48 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 699 | Ждановых 5 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 39,9 | 0,0630 | 0,1216 |
| 700 | Ждановых 5 | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0300 | 0,0579 |
| 701 | Ждановых 54 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 0,0051 | 0,0099 |
| 702 | Ждановых 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,1841 | 0,3554 |
| 703 | Ждановых 60 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 704 | Ждановых 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0309 | 0,0597 |
| 705 | Ждановых 64 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 706 | Ждановых 66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 707 | Ждановых 68 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0168 | 0,0324 |
| 708 | Ждановых 7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0114 | 0,0219 |
| 709 | Ждановых 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 710 | Ждановых 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 28,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1116 | 0,2153 |
| 711 | Ждановых 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 9,0 | 0,0 | 6,0 | 0,1028 | 0,1984 |
| 712 | Ждановых 9 | 0,0 | 673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 774,8 | 0,0 | 599,9 | 561,2 | 665,2 | 782,2 | 596,8 | 1,0864 | 2,0967 |
| 713 | Ждановых 9 | 725,0 | 0,0 | 653,0 | 601,7 | 730,9 | 0,0 | 517,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9824 | 1,8960 |
| 714 | Ждановых 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 715 | Ждановых 92 | 24,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 12,0 | 7,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 716 | Ждановых 94 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 717 | Ждановых 98 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 718 | Ждановых 99а | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 719 | Заводской | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0,0085 | 0,0163 |
| 720 | Заводской 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 721 | Заводской 1/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 722 | Заводской 1/2 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 723 | Заводской 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 724 | Заводской 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 16,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0304 | 0,0587 |
| 725 | Заводской 3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0171 | 0,0330 |
| 726 | Заводской 6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0,0085 | 0,0163 |
| 727 | Загородная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 728 | Загородная 1 | 26,0 | 0,0 | 31,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0484 | 0,0934 |
| 729 | Загородная 15 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 730 | Загородная 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 731 | Загородная 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 9,0 | 41,0 | 0,0551 | 0,1064 |
| 732 | Загородная 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 733 | Загородная 25 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 734 | Загородная 27 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 735 | Загородная 3 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0175 | 0,0337 |
| 736 | Загородная 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 737 | Загородная 4 | 0,0 | 33,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0474 | 0,0915 |
| 738 | Загородная 5 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 739 | Загородная 7 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 740 | Загородная 9 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,1317 | 0,2542 |
| 741 | Заречная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 742 | Заречная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 6,0 | 6,0 | 0,1035 | 0,1997 |
| 743 | Заречная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 744 | Заречная 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 745 | Заречная 10 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 746 | Заречная 11 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 10,0 | 9,5 | 32,0 | 20,0 | 0,0 | 0,1344 | 0,2594 |
| 747 | Заречная 11/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 9,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 748 | Заречная 11/2 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 35,0 | 15,0 | 5,7 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 749 | Заречная 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 22,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 19,0 | 0,0333 | 0,0643 |
| 750 | Заречная 12 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 751 | Заречная 13/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 752 | Заречная 14 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 2,9 | 0,0205 | 0,0395 |
| 753 | Заречная 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 754 | Заречная 19 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0211 | 0,0407 |
| 755 | Заречная 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 756 | Заречная 23 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 757 | Заречная 24 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0139 | 0,0268 |
| 758 | Заречная 27 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0128 | 0,0247 |
| 759 | Заречная 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0125 | 0,0241 |
| 760 | Заречная 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 761 | Заречная 30 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0035 | 0,0067 |
| 762 | Заречная 31 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 763 | Заречная 33 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0052 | 0,0101 |
| 764 | Заречная 34 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0042 | 0,0080 |
| 765 | Заречная 36 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0114 | 0,0219 |
| 766 | Заречная 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 767 | Заречная 6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0,0124 | 0,0240 |
| 768 | Заречная 7/1 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 769 | Заречная 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 770 | Заречная 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 771 | Звездная 2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0252 | 0,0487 |
| 772 | Звездная 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 6,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 773 | Звездная 26 | 0,0 | 18,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 14,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0259 | 0,0499 |
| 774 | Звездная 28 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 0,0171 | 0,0330 |
| 775 | Звездная 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 776 | Звездная 3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0,0176 | 0,0340 |
| 777 | Звездная 30 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 778 | Звездная 31 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 779 | Звездная 32 | 16,0 | 15,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 20,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 780 | Звездная 33/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,1556 | 0,3002 |
| 781 | Звездная 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 782 | Звездная 37 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 15,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0605 | 0,1167 |
| 783 | Звездная 4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 9,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0228 | 0,0441 |
| 784 | Звездная 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 785 | Зеленая 10 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 786 | Зеленая 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 787 | Зеленая 5а | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0175 | 0,0337 |
| 788 | Зеленая 8/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 789 | Зеленая 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 790 | Зимняя 1 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 11,0 | 0,0458 | 0,0885 |
| 791 | Зимняя 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 792 | Зимняя 11 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 793 | Зимняя 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 794 | Зимняя 14 | 0,0 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2816 | 0,5435 |
| 795 | Зимняя 15 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 796 | Зимняя 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 797 | Зимняя 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 798 | Зимняя 2 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 39,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | 0,2111 | 0,4074 |
| 799 | Зимняя 20 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0444 | 0,0858 |
| 800 | Зимняя 21 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 26,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 6,0 | 0,0625 | 0,1206 |
| 801 | Зимняя 22 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 802 | Зимняя 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 4,0 | 0,1000 | 0,1930 |
| 803 | Зимняя 24 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 804 | Зимняя 3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0083 | 0,0160 |
| 805 | Зимняя 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 806 | Зимняя 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0820 | 0,1582 |
| 807 | Зимняя 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0578 | 0,1115 |
| 808 | Зимняя 37/1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 809 | Зимняя 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0228 | 0,0441 |
| 810 | Зимняя 4 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 135,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,1815 | 0,3502 |
| 811 | Зимняя 4/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 6,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 812 | Зимняя 41 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 813 | Зимняя 42 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 814 | Зимняя 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0175 | 0,0337 |
| 815 | Зимняя 44 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 816 | Зимняя 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 817 | Зимняя 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 818 | Зимняя 49 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 819 | Зимняя 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 5,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 820 | Зимняя 54 | 0,0 | 72,0 | 2,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 15,0 | 0,1034 | 0,1997 |
| 821 | Зимняя 56 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 822 | Зимняя 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,1022 | 0,1972 |
| 823 | Зимняя 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 824 | Зимняя 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,1411 | 0,2724 |
| 825 | Изумрудная | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 59,9 | 13,9 | 17,9 | 0,0 | 0,0832 | 0,1606 |
| 826 | Изумрудная | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 54,0 | 0,1069 | 0,2064 |
| 827 | Изумрудная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 828 | Изумрудная 1 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 9,0 | 19,0 | 10,0 | 12,0 | 0,0362 | 0,0699 |
| 829 | Изумрудная 2 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 5,0 | 0,0227 | 0,0439 |
| 830 | Изумрудная 3 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 0,0227 | 0,0439 |
| 831 | Изумрудная 5 | 32,3 | 32,3 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 0,0464 | 0,0896 |
| 832 | Иртышская 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0125 | 0,0241 |
| 833 | Иртышская 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 834 | Иртышская 14 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | 13,0 | 17,0 | 11,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 0,0517 | 0,0998 |
| 835 | Иртышская 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 41,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 836 | Иртышская 2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 5,0 | 0,0147 | 0,0283 |
| 837 | Иртышская 20 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0718 | 0,1386 |
| 838 | Иртышская 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1855 | 0,3580 |
| 839 | Иртышская 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 21,0 | 5,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 840 | Иртышская 6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 0,0209 | 0,0404 |
| 841 | Иртышская 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1540 | 0,2972 |
| 842 | Казачий 1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0104 | 0,0200 |
| 843 | Казачий 2 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1667 | 0,3217 |
| 844 | Казачий 4 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 845 | Казачий 5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 846 | Казачий 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 35,0 | 100,0 | 30,0 | 68,0 | 0,1344 | 0,2594 |
| 847 | Казачий 7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0094 | 0,0182 |
| 848 | Казачий 8 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 8,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 849 | Казачий 9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 850 | Калиновый 1 | 0,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1344 | 0,2594 |
| 851 | Калиновый 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 20,0 | 9,0 | 50,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 852 | Калиновый 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 41,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 853 | Калиновый 12 | 8,0 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 25,0 | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 854 | Калиновый 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 855 | Калиновый 14/1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 856 | Калиновый 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 857 | Калиновый 4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 858 | Калиновый 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 859 | Калиновый 6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 860 | Калиновый 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 15,0 | 0,0625 | 0,1206 |
| 861 | Калиновый 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,1389 | 0,2681 |
| 862 | Калиновый 9 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 863 | Кедровый 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1680 | 0,3243 |
| 864 | Кедровый 12 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 0,0342 | 0,0659 |
| 865 | Кедровый 2 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 34,0 | 54,0 | 0,0 | 42,0 | 64,7 | 21,0 | 21,0 | 8,0 | 0,0899 | 0,1734 |
| 866 | Кедровый 2/2 | 17,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 47,0 | 22,0 | 30,0 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 0,0632 | 0,1219 |
| 867 | Кедровый 6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 868 | Кедровый 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 869 | Кирпичная 10 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0026 | 0,0051 |
| 870 | Кирпичная 11 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 871 | Кирпичная 12 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0941 | 0,1816 |
| 872 | Кирпичная 13 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0059 | 0,0113 |
| 873 | Кирпичная 13/1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 874 | Кирпичная 13/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 875 | Кирпичная 14 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 876 | Кирпичная 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 9,0 | 7,0 | 0,1694 | 0,3269 |
| 877 | Кирпичная 17 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 878 | Кирпичная 19 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 12,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 879 | Кирпичная 2/1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0143 | 0,0276 |
| 880 | Кирпичная 2/2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0,0257 | 0,0495 |
| 881 | Кирпичная 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 882 | Кирпичная 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0167 | 0,0322 |
| 883 | Кирпичная 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 2,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 884 | Кирпичная 27 | 28,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0376 | 0,0726 |
| 885 | Кирпичная 29 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0444 | 0,0858 |
| 886 | Кирпичная 3 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 22,0 | 0,1819 | 0,3512 |
| 887 | Кирпичная 31 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0,0095 | 0,0183 |
| 888 | Кирпичная 33 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0026 | 0,0051 |
| 889 | Кирпичная 35 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 890 | Кирпичная 37 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,0118 | 0,0227 |
| 891 | Кирпичная 4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 892 | Кирпичная 5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 2,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 893 | Кирпичная 6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0072 | 0,0139 |
| 894 | Кирпичная 7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0042 | 0,0080 |
| 895 | Кирпичная 8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 896 | Кирпичная 9 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0255 | 0,0493 |
| 897 | Кленовая 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 7,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 898 | Кленовая 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 899 | Кленовая 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 900 | Кленовая 16 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 901 | Кленовая 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 902 | Кленовая 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 903 | Кленовая 3 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0625 | 0,1206 |
| 904 | Кленовая 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 905 | Кленовая 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 906 | Ключевой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 907 | Ключевой 10 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 3,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 908 | Ключевой 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,1139 | 0,2198 |
| 909 | Ключевой 12 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0042 | 0,0082 |
| 910 | Ключевой 14 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0244 | 0,0471 |
| 911 | Ключевой 3 | 34,9 | 39,9 | 36,9 | 36,5 | 27,6 | 28,6 | 41,6 | 39,5 | 39,5 | 48,5 | 47,5 | 43,5 | 0,0659 | 0,1272 |
| 912 | Ключевой 5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0207 | 0,0400 |
| 913 | Ключевой 6 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0199 | 0,0385 |
| 914 | Ключевой 7/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 915 | Ключевой 8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 0,0171 | 0,0330 |
| 916 | Ключевой 9 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 14,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 917 | Кольцевая 11 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0169 | 0,0327 |
| 918 | Кольцевая 13 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0125 | 0,0240 |
| 919 | Кольцевая 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 35,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 920 | Кольцевая 16 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0057 | 0,0110 |
| 921 | Кольцевая 2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0300 | 0,0579 |
| 922 | Кольцевая 21 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 19,0 | 0,0255 | 0,0493 |
| 923 | Кольцевая 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 924 | Кольцевая 27 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 925 | Кольцевая 3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,8 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 926 | Кольцевая 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 0,2473 | 0,4773 |
| 927 | Кольцевая 5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 928 | Кольцевая 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 929 | Коммунальная | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 0,0551 | 0,1064 |
| 930 | Коммунальная 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0861 | 0,1662 |
| 931 | Коммунальная 16 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 932 | Коммунальная 17 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 30,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1431 | 0,2761 |
| 933 | Коммунальная 20 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 15,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0228 | 0,0441 |
| 934 | Коммунальная 20 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1014 | 0,1957 |
| 935 | Коммунальная 22 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 936 | Коммунальная 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 26,0 | 0,1389 | 0,2681 |
| 937 | Коммунальная 25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0026 | 0,0051 |
| 938 | Коммунальная 26 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 30,0 | 26,0 | 15,0 | 25,0 | 28,0 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 939 | Коммунальная 27 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0026 | 0,0051 |
| 940 | Коммунальная 3 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 45,0 | 0,0733 | 0,1414 |
| 941 | Коммунальная 4 | 2,6 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5,6 | 5,6 | 4,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0078 | 0,0150 |
| 942 | Коммунальная 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0076 | 0,0147 |
| 943 | Коммунальная 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 944 | Комсомольская | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 945 | Комсомольская 11 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 14,0 | 11,0 | 5,0 | 30,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 946 | Комсомольская 13 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 947 | Комсомольская 15 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 0,0227 | 0,0439 |
| 948 | Комсомольская 17 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0070 | 0,0135 |
| 949 | Комсомольская 19 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 950 | Комсомольская 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 951 | Комсомольская 23 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 952 | Комсомольская 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 953 | Комсомольская 25 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 50,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 954 | Комсомольская 3 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 15,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 955 | Комсомольская 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 956 | Комсомольская 7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0444 | 0,0858 |
| 957 | Комсомольская 9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 958 | Короткий 1 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 59,4 | 28,4 | 70,4 | 0,0947 | 0,1827 |
| 959 | Короткий 2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 9,8 | 9,8 | 0,0159 | 0,0307 |
| 960 | Короткий 3 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 30,0 | 9,0 | 10,0 | 32,0 | 8,0 | 11,0 | 26,0 | 13,0 | 27,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 961 | Космическая 10 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 962 | Космическая 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 29,0 | 4,0 | 0,2688 | 0,5188 |
| 963 | Космическая 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 964 | Космическая 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 965 | Космическая 6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0042 | 0,0082 |
| 966 | Космическая 9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 967 | Крайний 1 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0200 | 0,0386 |
| 968 | Крайний 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0583 | 0,1126 |
| 969 | Крайний 13 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 970 | Крайний 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 971 | Крайний 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0914 | 0,1764 |
| 972 | Крайний 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 973 | Крайний 6 | 0,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | 9,5 | 0,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 974 | Крайний 8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 975 | Крестьянский 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0591 | 0,1141 |
| 976 | Крестьянский 10 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 24,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 977 | Крестьянский 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0027 | 0,0052 |
| 978 | Крестьянский 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 979 | Крестьянский 13 | 11,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0605 | 0,1167 |
| 980 | Крестьянский 14 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 50,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 981 | Крестьянский 14а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 982 | Крестьянский 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0161 | 0,0311 |
| 983 | Крестьянский 17 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 14,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 984 | Крестьянский 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0565 | 0,1090 |
| 985 | Крестьянский 1а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0389 | 0,0751 |
| 986 | Крестьянский 2 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 44,0 | 0,0 | 30,0 | 15,0 | 13,0 | 9,0 | 20,0 | 0,0611 | 0,1179 |
| 987 | Крестьянский 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0497 | 0,0960 |
| 988 | Крестьянский 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 989 | Крестьянский 4 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0605 | 0,1167 |
| 990 | Крестьянский 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 21,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 991 | Крестьянский 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 1,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 992 | Крестьянский 8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 993 | Крестьянский 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 994 | Лазурная 1 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 0,0357 | 0,0688 |
| 995 | Лазурная 11 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 30,0 | 0,0833 | 0,1608 |
| 996 | Лазурная 12 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 997 | Лазурная 13 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 998 | Лазурная 16 | 63,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 14,0 | 29,0 | 8,0 | 18,0 | 19,0 | 42,0 | 0,0847 | 0,1634 |
| 999 | Лазурная 17 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1000 | Лазурная 19 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 4,0 | 17,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0236 | 0,0456 |
| 1001 | Лазурная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1002 | Лазурная 22 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1003 | Лазурная 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1004 | Лазурная 26 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0733 | 0,1414 |
| 1005 | Лазурная 27 | 31,0 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1006 | Лазурная 28 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 1007 | Лазурная 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 96,0 | 0,1290 | 0,2490 |
| 1008 | Лазурная 3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0,0126 | 0,0243 |
| 1009 | Лазурная 32 | 0,0 | 23,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0330 | 0,0638 |
| 1010 | Лазурная 33 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 1011 | Лазурная 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1012 | Лазурная 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0793 | 0,1531 |
| 1013 | Лазурная 36 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 82,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 0,1139 | 0,2198 |
| 1014 | Лазурная 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 1,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 1015 | Лазурная 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 136,0 | 0,1828 | 0,3528 |
| 1016 | Лазурная 39 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 19,0 | 16,0 | 1,0 | 17,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 1017 | Лазурная 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 1018 | Лазурная 40 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1019 | Лазурная 42 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 0,0218 | 0,0420 |
| 1020 | Лазурная 43 | 22,0 | 11,0 | 0,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 20,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 1021 | Лазурная 44 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 16,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 1022 | Лазурная 45 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 18,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0242 | 0,0467 |
| 1023 | Лазурная 46 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 57,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0766 | 0,1479 |
| 1024 | Лазурная 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0396 | 0,0765 |
| 1025 | Лазурная 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0486 | 0,0938 |
| 1026 | Лазурная 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1027 | Лазурная 50 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 1028 | Лазурная 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 1029 | Лазурная 55 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 10,0 | 14,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0212 | 0,0410 |
| 1030 | Лазурная 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0228 | 0,0441 |
| 1031 | Лазурная 6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1032 | Лазурная 63 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1033 | Лазурная 69 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 20,0 | 41,0 | 3,0 | 20,0 | 5,0 | 0,0569 | 0,1099 |
| 1034 | Лазурная 7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0254 | 0,0490 |
| 1035 | Лазурная 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,1583 | 0,3056 |
| 1036 | Лазурная 73 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0565 | 0,1090 |
| 1037 | Лазурная 75 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 0,0 | 29,0 | 14,0 | 13,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 1038 | Лазурная 8 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1039 | Лесной 11 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0228 | 0,0441 |
| 1040 | Лесной 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,0 | 0,2312 | 0,4462 |
| 1041 | Лесной 2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0051 | 0,0099 |
| 1042 | Лесной 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 1043 | Лесной 5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0061 | 0,0117 |
| 1044 | Лесной 7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0042 | 0,0082 |
| 1045 | Лесной 9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0114 | 0,0219 |
| 1046 | Луговая 10 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0123 | 0,0238 |
| 1047 | Луговая 11 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1048 | Луговая 12 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0061 | 0,0117 |
| 1049 | Луговая 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0008 | 0,0016 |
| 1050 | Луговая 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 5,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1051 | Луговая 14/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0097 | 0,0188 |
| 1052 | Луговая 15 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,0156 | 0,0301 |
| 1053 | Луговая 16 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 1054 | Луговая 17 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 0,0227 | 0,0439 |
| 1055 | Луговая 18 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1056 | Луговая 2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0083 | 0,0160 |
| 1057 | Луговая 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 1058 | Луговая 5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0114 | 0,0219 |
| 1059 | Луговая 6 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0029 | 0,0055 |
| 1060 | Луговая 7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1061 | Луговая 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 66,0 | 0,0887 | 0,1712 |
| 1062 | Луговая 8/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 22,0 | 7,0 | 14,0 | 21,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 1063 | Луговая 8/3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 34,0 | 0,0457 | 0,0882 |
| 1064 | Луговая 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1065 | Майская 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1066 | Майская 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 1067 | Майская 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 5,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 1068 | Майская 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0027 | 0,0052 |
| 1069 | Майская 15 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0374 | 0,0721 |
| 1070 | Майская 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 1,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 1071 | Майская 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 4,8 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1072 | Майская 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 1073 | Майская 5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0182 | 0,0351 |
| 1074 | Майская 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0242 | 0,0467 |
| 1075 | Майская 7 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 1076 | Майская 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1077 | Малиновая 1 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | 5,0 | 15,0 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1078 | Малиновая 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 43,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0578 | 0,1115 |
| 1079 | Малиновая 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0500 | 0,0965 |
| 1080 | Малиновая 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 4,0 | 18,0 | 0,0569 | 0,1099 |
| 1081 | Малиновая 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0014 | 0,0027 |
| 1082 | Малиновая 16 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0143 | 0,0276 |
| 1083 | Малиновая 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 1084 | Малиновая 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 10,0 | 0,1514 | 0,2922 |
| 1085 | Малиновая 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 4,0 | 0,0500 | 0,0965 |
| 1086 | Малиновая 22 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1087 | Малиновая 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1088 | Малиновая 3 | 0,0 | 15,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 24,0 | 48,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 1089 | Малиновая 4 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1090 | Малиновая 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 38,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 1091 | Малиновая 6 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 159,0 | 0,0 | 0,2208 | 0,4262 |
| 1092 | Малиновая 7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1093 | Малиновая 8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 25,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 1094 | Мирная 1 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0431 | 0,0832 |
| 1095 | Мирная 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1096 | Мирная 13 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1097 | Мирная 14 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 14,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 1098 | Мирная 15 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 11,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1099 | Мирная 17a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1100 | Мирная 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 1101 | Мирная 20 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 14,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 1102 | Мирная 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1103 | Мирная 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 1104 | Мирная 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1105 | Мирная 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1106 | Мирная 26 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 1107 | Мирная 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 23,0 | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 1108 | Мирная 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1109 | Мирная 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 1110 | Мирная 2а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1111 | Мирная 30 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0094 | 0,0182 |
| 1112 | Мирная 32 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 29,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 1113 | Мирная 33 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1114 | Мирная 34 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 7,0 | 0,0472 | 0,0911 |
| 1115 | Мирная 35 | 11,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1116 | Мирная 37 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 1117 | Мирная 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 1118 | Мирная 6 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0444 | 0,0856 |
| 1119 | Мирная 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 6,0 | 0,0972 | 0,1876 |
| 1120 | Мирная 9 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1438 | 0,2776 |
| 1121 | Мичуринцев 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 1122 | Молодежная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 40,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0699 | 0,1349 |
| 1123 | Молодежная | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1124 | Молодежная 1/1 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 30,0 | 15,0 | 25,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 7,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1125 | Молодежная 1/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 1126 | Молодежная 10 | 17,0 | 10,0 | 0,0 | 31,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 1127 | Молодежная 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0125 | 0,0241 |
| 1128 | Молодежная 11 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 1129 | Молодежная 11 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 1130 | Молодежная 12 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 23,0 | 13,0 | 4,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 1131 | Молодежная 12 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 1132 | Молодежная 13 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0072 | 0,0139 |
| 1133 | Молодежная 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1358 | 0,2620 |
| 1134 | Молодежная 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0780 | 0,1505 |
| 1135 | Молодежная 14 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 60,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0806 | 0,1556 |
| 1136 | Молодежная 15 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 22,3 | 21,3 | 20,3 | 0,0518 | 0,0999 |
| 1137 | Молодежная 15 | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0232 | 0,0448 |
| 1138 | Молодежная 15а | 17,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 5,0 | 17,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 20,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1139 | Молодежная 17 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 0,0294 | 0,0567 |
| 1140 | Молодежная 19 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 19,0 | 29,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1141 | Молодежная 19/1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 1142 | Молодежная 1а | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 1143 | Молодежная 1б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1144 | Молодежная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 1145 | Молодежная 2 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 19,0 | 55,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0806 | 0,1556 |
| 1146 | Молодежная 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0111 | 0,0214 |
| 1147 | Молодежная 22 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 1148 | Молодежная 22/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 1149 | Молодежная 23 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1150 | Молодежная 24 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0026 | 0,0051 |
| 1151 | Молодежная 25 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0,0295 | 0,0570 |
| 1152 | Молодежная 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1153 | Молодежная 2а | 25,0 | 26,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | 25,0 | 0,0 | 24,0 | 23,0 | 16,0 | 23,0 | 14,0 | 0,0374 | 0,0721 |
| 1154 | Молодежная 3 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0489 | 0,0944 |
| 1155 | Молодежная 3 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0142 | 0,0274 |
| 1156 | Молодежная 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 1157 | Молодежная 31 | 10,0 | 13,0 | 0,0 | 8,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1158 | Молодежная 33 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 13,0 | 14,0 | 0,1855 | 0,3580 |
| 1159 | Молодежная 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 23,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0333 | 0,0643 |
| 1160 | Молодежная 35 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0200 | 0,0386 |
| 1161 | Молодежная 39 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 1162 | Молодежная 4 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 37,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 35,9 | 13,9 | 11,9 | 0,0509 | 0,0983 |
| 1163 | Молодежная 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 1164 | Молодежная 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 1165 | Молодежная 43 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0359 | 0,0693 |
| 1166 | Молодежная 44 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 1167 | Молодежная 45 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 0,0234 | 0,0452 |
| 1168 | Молодежная 47 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1169 | Молодежная 49 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,8 | 25,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 1170 | Молодежная 5 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 0,0419 | 0,0809 |
| 1171 | Молодежная 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 6,0 | 22,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 1172 | Молодежная 6 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0172 | 0,0333 |
| 1173 | Молодежная 7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 3,0 | 53,0 | 0,1102 | 0,2127 |
| 1174 | Молодежная 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 1175 | Молодежная 8 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 43,0 | 22,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0597 | 0,1153 |
| 1176 | Молодежная 8 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0578 | 0,1115 |
| 1177 | Молодежная 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 57,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0766 | 0,1479 |
| 1178 | Молодежная 9 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 1179 | Мостовой 2 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 1180 | Мостовой 4 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 0,1264 | 0,2439 |
| 1181 | Мостовой 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 1182 | Мостовой 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 1183 | Мясникова | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1184 | Мясникова 1 | 34,1 | 34,1 | 41,1 | 34,1 | 36,1 | 34,1 | 37,1 | 34,1 | 36,1 | 34,1 | 35,1 | 37,5 | 0,0552 | 0,1065 |
| 1185 | Мясникова 11 | 18,8 | 21,8 | 0,0 | 22,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 20,8 | 19,9 | 18,9 | 16,9 | 9,9 | 0,0317 | 0,0612 |
| 1186 | Мясникова 11 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0213 | 0,0410 |
| 1187 | Мясникова 12 | 345,3 | 338,3 | 389,3 | 402,5 | 348,5 | 391,0 | 313,8 | 376,1 | 328,7 | 336,2 | 325,6 | 319,6 | 0,5590 | 1,0788 |
| 1188 | Мясникова 14 | 299,2 | 306,2 | 316,9 | 270,5 | 287,5 | 325,2 | 304,6 | 291,8 | 248,8 | 345,4 | 277,6 | 308,6 | 0,4643 | 0,8961 |
| 1189 | Мясникова 16 | 0,0 | 309,2 | 0,0 | 245,2 | 259,2 | 0,0 | 230,0 | 284,2 | 0,0 | 329,3 | 298,3 | 264,3 | 0,4443 | 0,8574 |
| 1190 | Мясникова 16 | 271,2 | 0,0 | 262,2 | 0,0 | 0,0 | 332,4 | 0,0 | 0,0 | 240,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4617 | 0,8910 |
| 1191 | Мясникова 18 | 0,0 | 536,3 | 479,9 | 447,9 | 463,5 | 546,0 | 0,0 | 505,8 | 0,0 | 458,8 | 507,4 | 531,3 | 0,7705 | 1,4871 |
| 1192 | Мясникова 18 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 | 0,0 | 549,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7636 | 1,4738 |
| 1193 | Мясникова 19 | 124,5 | 73,9 | 0,0 | 79,1 | 72,1 | 60,2 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 68,8 | 0,0 | 0,1673 | 0,3229 |
| 1194 | Мясникова 19 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 46,2 | 45,8 | 0,0 | 37,8 | 0,0780 | 0,1506 |
| 1195 | Мясникова 20 | 309,9 | 291,1 | 319,1 | 315,1 | 304,7 | 358,4 | 249,3 | 292,5 | 337,5 | 262,9 | 343,5 | 330,5 | 0,4978 | 0,9608 |
| 1196 | Мясникова 22 | 477,1 | 528,5 | 534,5 | 498,9 | 534,9 | 536,2 | 520,8 | 572,3 | 469,3 | 523,1 | 543,5 | 536,7 | 0,7693 | 1,4847 |
| 1197 | Мясникова 22/1 | 489,3 | 509,7 | 581,3 | 480,3 | 501,9 | 577,5 | 486,6 | 588,0 | 494,6 | 531,5 | 529,7 | 0,0 | 0,8020 | 1,5479 |
| 1198 | Мясникова 22/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,9 | 0,6168 | 1,1904 |
| 1199 | Мясникова 23 | 0,0 | 479,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,5 | 543,0 | 0,8978 | 1,7327 |
| 1200 | Мясникова 23 | 505,1 | 0,0 | 604,3 | 491,3 | 599,3 | 0,0 | 519,6 | 605,3 | 542,4 | 551,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8136 | 1,5703 |
| 1201 | Мясникова 23/1 | 0,0 | 363,8 | 0,0 | 362,7 | 336,7 | 333,7 | 0,0 | 333,8 | 0,0 | 399,6 | 361,6 | 339,6 | 0,5370 | 1,0365 |
| 1202 | Мясникова 23/1 | 355,8 | 0,0 | 359,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,6 | 0,0 | 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4830 | 0,9322 |
| 1203 | Мясникова 24 | 561,7 | 454,7 | 507,3 | 458,3 | 457,9 | 579,2 | 394,8 | 704,9 | 432,3 | 468,1 | 520,1 | 490,9 | 0,9475 | 1,8287 |
| 1204 | Мясникова 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 658,4 | 0,0 | 566,6 | 552,6 | 0,0 | 0,8850 | 1,7080 |
| 1205 | Мясникова 26 | 501,4 | 537,8 | 537,6 | 557,4 | 603,9 | 537,1 | 487,4 | 0,0 | 523,4 | 0,0 | 0,0 | 576,6 | 0,8117 | 1,5667 |
| 1206 | Мясникова 3 | 38,9 | 38,9 | 28,1 | 29,1 | 31,1 | 30,1 | 40,1 | 36,1 | 34,1 | 29,1 | 31,1 | 32,1 | 0,0559 | 0,1078 |
| 1207 | Мясникова 5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 5,4 | 0,0089 | 0,0172 |
| 1208 | Мясникова 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0059 | 0,0114 |
| 1209 | Набережная | 13,0 | 0,0 | 23,0 | 21,0 | 7,0 | 3,0 | 11,0 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0309 | 0,0597 |
| 1210 | Набережная 12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1211 | Набережная 13 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0092 | 0,0179 |
| 1212 | Набережная 14 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 0,0313 | 0,0605 |
| 1213 | Набережная 15 | 11,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1214 | Набережная 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1215 | Набережная 16/1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0035 | 0,0068 |
| 1216 | Набережная 17 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0565 | 0,1090 |
| 1217 | Набережная 17/2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 11,8 | 11,8 | 0,0164 | 0,0316 |
| 1218 | Набережная 18 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0113 | 0,0218 |
| 1219 | Набережная 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 1220 | Набережная 2 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1221 | Набережная 20 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 1222 | Набережная 21 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1223 | Набережная 21/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0110 | 0,0212 |
| 1224 | Набережная 22 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 1225 | Набережная 23 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 1226 | Набережная 24 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 1227 | Набережная 25 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 33,0 | 19,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0458 | 0,0885 |
| 1228 | Набережная 27 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 1229 | Набережная 28 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0083 | 0,0160 |
| 1230 | Набережная 31 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0044 | 0,0084 |
| 1231 | Набережная 31/1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0044 | 0,0084 |
| 1232 | Набережная 32 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0,0295 | 0,0570 |
| 1233 | Набережная 33 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1234 | Набережная 35 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 30,0 | 20,0 | 46,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 1235 | Набережная 38 | 0,0 | 30,2 | 22,2 | 29,2 | 31,2 | 26,2 | 43,2 | 52,2 | 18,2 | 50,2 | 28,2 | 35,2 | 0,0702 | 0,1354 |
| 1236 | Набережная 38 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0245 | 0,0472 |
| 1237 | Набережная 39 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 19,0 | 32,0 | 23,0 | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 1238 | Набережная 39/1 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 18,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0242 | 0,0467 |
| 1239 | Набережная 39/2 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 16,0 | 8,0 | 14,0 | 5,0 | 11,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 1240 | Набережная 4 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0072 | 0,0139 |
| 1241 | Набережная 40 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 41,4 | 86,4 | 16,4 | 28,4 | 16,4 | 94,4 | 16,4 | 16,4 | 0,1269 | 0,2449 |
| 1242 | Набережная 43 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 0,0236 | 0,0455 |
| 1243 | Набережная 44 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0206 | 0,0397 |
| 1244 | Набережная 5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0070 | 0,0135 |
| 1245 | Нагорная | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1246 | Нагорная | 12,0 | 28,0 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | 15,0 | 34,0 | 39,0 | 19,0 | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 0,0524 | 0,1012 |
| 1247 | Нагорная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1248 | Нагорная | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0082 |
| 1249 | Нагорная 10 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1344 | 0,2594 |
| 1250 | Нагорная 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0014 | 0,0027 |
| 1251 | Нагорная 11/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 1252 | Нагорная 11/2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0121 | 0,0234 |
| 1253 | Нагорная 13 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 0,0156 | 0,0300 |
| 1254 | Нагорная 14 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1255 | Нагорная 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 13,0 | 46,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 1256 | Нагорная 16 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 23,0 | 7,0 | 0,0583 | 0,1126 |
| 1257 | Нагорная 17 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 9,0 | 0,0820 | 0,1582 |
| 1258 | Нагорная 17 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1259 | Нагорная 19 | 17,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 14,0 | 18,0 | 12,0 | 28,0 | 16,0 | 0,0389 | 0,0751 |
| 1260 | Нагорная 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1261 | Нагорная 21 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1262 | Нагорная 22 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0359 | 0,0693 |
| 1263 | Нагорная 24 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 5,4 | 7,4 | 7,4 | 10,4 | 17,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0242 | 0,0467 |
| 1264 | Нагорная 25 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0034 | 0,0065 |
| 1265 | Нагорная 27 | 0,0 | 16,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1266 | Нагорная 29 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 1267 | Нагорная 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 44,0 | 0,0591 | 0,1141 |
| 1268 | Нагорная 30 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1269 | Нагорная 34 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0050 | 0,0096 |
| 1270 | Нагорная 36 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1271 | Нагорная 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 14,0 | 6,0 | 0,0375 | 0,0724 |
| 1272 | Нагорная 4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0138 | 0,0266 |
| 1273 | Нагорная 40 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0087 | 0,0168 |
| 1274 | Нагорная 42а | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0229 | 0,0442 |
| 1275 | Нагорная 8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1276 | Нагорная 9 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1277 | Нагорная 9/3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1278 | Нарядная 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1279 | Нарядная 21 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1280 | Нарядная 22а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 1281 | Нарядная 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 4,0 | 0,0736 | 0,1421 |
| 1282 | Нарядная 26 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1283 | Нарядная 28 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1284 | Нарядная 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 25,0 | 24,0 | 43,0 | 14,0 | 23,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 1285 | Нарядная 31 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0113 | 0,0218 |
| 1286 | Нарядная 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 1287 | Нарядная 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0792 | 0,1528 |
| 1288 | Нарядная 37 | 13,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 9,0 | 23,0 | 0,0309 | 0,0597 |
| 1289 | Нарядная 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 17,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1290 | Нарядная 39 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 1291 | Нарядная 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 1292 | Нарядная 41 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0739 | 0,1427 |
| 1293 | Нарядная 42 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0161 | 0,0311 |
| 1294 | Нарядная 43 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0,0168 | 0,0324 |
| 1295 | Нарядная 44 | 45,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 1296 | Нарядная 45 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0,0166 | 0,0321 |
| 1297 | Нарядная 46 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 11,0 | 20,0 | 5,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 9,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 1298 | Нарядная 47 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0747 | 0,1442 |
| 1299 | Нарядная 48 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 14,0 | 20,0 | 50,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 1300 | Нарядная 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 4,0 | 0,0764 | 0,1474 |
| 1301 | Нарядная 50 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 1302 | Нарядная 52 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1303 | Нарядная 53 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1304 | Нарядная 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 1305 | Нарядная 55 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0072 | 0,0139 |
| 1306 | Нарядная 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 70,0 | 0,0941 | 0,1816 |
| 1307 | Нарядная 58 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 14,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 1308 | Нарядная 59 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 8,0 | 65,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 14,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0903 | 0,1742 |
| 1309 | Невская 5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 1310 | Невская 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1311 | Нижняя 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1312 | Нижняя 27а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1313 | Нижняя 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,1389 | 0,2681 |
| 1314 | Нижняя 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 1315 | Ново-Тырышкино 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1139 | 0,2198 |
| 1316 | Ново-Тырышкино 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2540 | 0,4903 |
| 1317 | Новый | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1318 | Новый 11 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 1319 | Новый 13 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0034 | 0,0065 |
| 1320 | Новый 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 1321 | Новый 17 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1322 | Новый 3 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0632 | 0,1219 |
| 1323 | Новый 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0050 | 0,0096 |
| 1324 | Новый 4/2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 0,0164 | 0,0317 |
| 1325 | Новый 5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1326 | Новый 6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 0,0225 | 0,0434 |
| 1327 | Новый 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1328 | Объездная 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 1329 | Объездная 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 1330 | Объездная 13 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1331 | Объездная 13/1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0212 | 0,0410 |
| 1332 | Объездная 15 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 21,0 | 17,0 | 15,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 1333 | Объездная 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1334 | Объездная 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 29,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 1335 | Объездная 3 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 1336 | Объездная 7 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 32,0 | 0,0699 | 0,1349 |
| 1337 | Объездная 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0125 | 0,0241 |
| 1338 | Озерная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 1339 | Озерная 1/2 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0302 | 0,0582 |
| 1340 | Озерная 10 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 1341 | Озерная 12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 1342 | Озерная 3 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 1,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1343 | Озерная 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 1344 | Озерная 5 | 7,0 | 20,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 21,0 | 10,0 | 25,0 | 19,0 | 20,0 | 15,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1345 | Озерная 6 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,0 | 44,0 | 0,0 | 0,3468 | 0,6693 |
| 1346 | Озерная 6 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0376 | 0,0726 |
| 1347 | Озерная 8 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0718 | 0,1386 |
| 1348 | Октябрьская 3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 1349 | Октябрьская 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 1350 | Октябрьская 8 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1351 | Ореховый 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1352 | Оружейная 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1353 | Оружейная 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 1354 | Оружейная 14 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 1355 | Оружейная 18 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1356 | Оружейная 2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 1357 | Оружейная 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 82,0 | 0,1102 | 0,2127 |
| 1358 | Оружейная 6 | 0,0 | 21,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 1359 | Оружейная 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 1360 | Осенняя 1 | 16,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 13,0 | 17,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1361 | Осенняя 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 1362 | Осенняя 11 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 84,0 | 97,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1347 | 0,2600 |
| 1363 | Осенняя 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 6,0 | 0,0968 | 0,1868 |
| 1364 | Осенняя 13 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 1365 | Осенняя 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 1366 | Осенняя 16 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1367 | Осенняя 20 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 51,0 | 24,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,1597 | 0,3083 |
| 1368 | Осенняя 21 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0991 | 0,1913 |
| 1369 | Осенняя 22 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0230 | 0,0444 |
| 1370 | Осенняя 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 4,0 | 0,0444 | 0,0856 |
| 1371 | Осенняя 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1372 | Осенняя 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1373 | Осенняя 37 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1374 | Осенняя 5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 11,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1375 | Осенняя 7 | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 1376 | Пантелеймона 5/1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0244 | 0,0471 |
| 1377 | Пантелеймона 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1378 | Пантелеймона 7а | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1379 | Партизанская | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0052 | 0,0100 |
| 1380 | Партизанская | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 11,0 | 14,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 1381 | Партизанская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 1382 | Партизанская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1383 | Партизанская 13/2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 4,8 | 6,8 | 0,0092 | 0,0177 |
| 1384 | Партизанская 16 | 205,3 | 239,3 | 197,3 | 185,3 | 228,3 | 341,4 | 186,4 | 195,4 | 202,4 | 239,0 | 227,6 | 228,7 | 0,4742 | 0,9153 |
| 1385 | Партизанская 17/1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 1386 | Партизанская 19 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 22,0 | 16,0 | 31,0 | 31,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 1387 | Партизанская 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 1388 | Партизанская 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1389 | Партизанская 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 19,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 29,0 | 0,0632 | 0,1219 |
| 1390 | Партизанская 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 1391 | Партизанская 28 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1392 | Партизанская 29/1 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0200 | 0,0386 |
| 1393 | Партизанская 30 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 0,0152 | 0,0294 |
| 1394 | Партизанская 32 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0069 | 0,0132 |
| 1395 | Партизанская 33 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0175 | 0,0337 |
| 1396 | Партизанская 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 8,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 1397 | Партизанская 34 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1398 | Партизанская 36 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1399 | Партизанская 37 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0,0095 | 0,0183 |
| 1400 | Партизанская 38 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 10,6 | 10,6 | 0,0194 | 0,0375 |
| 1401 | Партизанская 4 | 55,3 | 55,3 | 50,3 | 51,3 | 48,3 | 45,3 | 42,3 | 41,3 | 40,3 | 40,3 | 38,3 | 45,3 | 0,0794 | 0,1533 |
| 1402 | Партизанская 40 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 1403 | Партизанская 41 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1404 | Партизанская 42 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 1405 | Партизанская 43 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1406 | Партизанская 6 | 761,0 | 664,6 | 711,7 | 677,5 | 663,5 | 669,0 | 510,0 | 708,4 | 796,0 | 950,0 | 904,0 | 949,0 | 1,2769 | 2,4644 |
| 1407 | Партизанская 9/1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 1408 | Паустовского | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 5,0 | 0,0542 | 0,1045 |
| 1409 | Паустовского 11 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1410 | Паустовского 12 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 0,0176 | 0,0339 |
| 1411 | Паустовского 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 39,0 | 0,0524 | 0,1012 |
| 1412 | Паустовского 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 1413 | Паустовского 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1414 | Паустовского 20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1415 | Паустовского 22 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,1344 | 0,2594 |
| 1416 | Паустовского 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 84,0 | 0,1129 | 0,2179 |
| 1417 | Паустовского 7 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0065 | 0,0126 |
| 1418 | Полевая | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,1014 | 0,1957 |
| 1419 | Полевая | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0287 | 0,0555 |
| 1420 | Полевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 1421 | Полевая | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 0,0192 | 0,0370 |
| 1422 | Полевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,0 | 0,0 | 0,9611 | 1,8549 |
| 1423 | Полевая 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 1424 | Полевая 1 | 29,0 | 21,0 | 8,0 | 0,0 | 32,0 | 25,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1425 | Полевая 11 | 42,0 | 50,0 | 52,0 | 50,0 | 47,0 | 31,0 | 32,0 | 40,0 | 52,0 | 48,0 | 30,0 | 44,0 | 0,0722 | 0,1394 |
| 1426 | Полевая 13 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0,0380 | 0,0733 |
| 1427 | Полевая 15 | 5,0 | 5,0 | 81,0 | 5,0 | 31,0 | 41,0 | 5,0 | 19,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 158,0 | 0,2124 | 0,4099 |
| 1428 | Полевая 16 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 13,0 | 31,0 | 27,0 | 23,0 | 23,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 1429 | Полевая 17 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 1430 | Полевая 18 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0128 | 0,0247 |
| 1431 | Полевая 19 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 1432 | Полевая 2 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0333 | 0,0643 |
| 1433 | Полевая 2 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0101 | 0,0194 |
| 1434 | Полевая 20 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 1435 | Полевая 21 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0211 | 0,0407 |
| 1436 | Полевая 23 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 1437 | Полевая 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1438 | Полевая 26 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 21,0 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1439 | Полевая 27 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0128 | 0,0247 |
| 1440 | Полевая 29 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 7,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1441 | Полевая 3 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 1442 | Полевая 3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0072 | 0,0139 |
| 1443 | Полевая 30 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1444 | Полевая 31 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 1445 | Полевая 32 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 20,0 | 17,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | 12,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1446 | Полевая 33 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 0,0147 | 0,0283 |
| 1447 | Полевая 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 26,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1448 | Полевая 37 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 1449 | Полевая 38 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 0,0400 | 0,0771 |
| 1450 | Полевая 39 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 22,0 | 0,0747 | 0,1442 |
| 1451 | Полевая 4 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 29,0 | 5,0 | 34,0 | 32,0 | 10,0 | 4,0 | 26,0 | 2,0 | 26,0 | 0,0472 | 0,0911 |
| 1452 | Полевая 41 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 0,0227 | 0,0439 |
| 1453 | Полевая 42 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 1454 | Полевая 43 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 0,0344 | 0,0664 |
| 1455 | Полевая 44 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0062 | 0,0120 |
| 1456 | Полевая 45 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 26,0 | 20,0 | 11,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 15,0 | 16,0 | 11,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1457 | Полевая 45 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1458 | Полевая 48 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1459 | Полевая 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 1460 | Полевая 5 | 12,6 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 12,2 | 11,2 | 16,2 | 0,0495 | 0,0956 |
| 1461 | Полевая 5 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1462 | Полевая 50 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0243 | 0,0469 |
| 1463 | Полевая 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1464 | Полевая 53 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 18,0 | 9,0 | 33,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0444 | 0,0856 |
| 1465 | Полевая 53 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0027 | 0,0052 |
| 1466 | Полевая 55 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 12,0 | 13,0 | 0,0497 | 0,0960 |
| 1467 | Полевая 55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0255 | 0,0493 |
| 1468 | Полевая 57 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 0,0348 | 0,0672 |
| 1469 | Полевая 59 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 22,0 | 54,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0726 | 0,1401 |
| 1470 | Полевая 6 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1471 | Полевая 6 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1472 | Полевая 7 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 41,8 | 0,0 | 63,8 | 0,0 | 0,0886 | 0,1711 |
| 1473 | Полевая 7 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | 0,0270 | 0,0522 |
| 1474 | Полевая 8/2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1475 | Полевая 9 | 41,9 | 41,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 51,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 31,9 | 41,9 | 0,0721 | 0,1391 |
| 1476 | Поперечный 2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0212 | 0,0410 |
| 1477 | Поперечный 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 1478 | Проходная 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1479 | Проходная 16 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 1480 | Проходная 2 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0216 | 0,0416 |
| 1481 | Проходная 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0722 | 0,1394 |
| 1482 | Проходная 8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1483 | Прямая 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1484 | Прямая 3 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1485 | Прямая 5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1486 | Прямая 7 | 0,0 | 10,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 26,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0551 | 0,1064 |
| 1487 | Прямая 7/1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 0,0147 | 0,0283 |
| 1488 | Рабочая | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0,0295 | 0,0570 |
| 1489 | Рабочая | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 1490 | Рабочая | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1491 | Рабочая | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 12,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 8,0 | 7,0 | 15,0 | 0,0318 | 0,0614 |
| 1492 | Рабочая | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0,0078 | 0,0151 |
| 1493 | Рабочая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1494 | Рабочая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1495 | Рабочая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,7 | 0,0 | 8,7 | 0,1353 | 0,2612 |
| 1496 | Рабочая 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 1497 | Рабочая 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1498 | Рабочая 11 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1499 | Рабочая 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 30,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1500 | Рабочая 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 13,0 | 13,0 | 27,0 | 26,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0389 | 0,0751 |
| 1501 | Рабочая 14 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0042 | 0,0082 |
| 1502 | Рабочая 16 | 7,3 | 7,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,3 | 7,3 | 12,3 | 7,1 | 7,3 | 4,3 | 7,3 | 0,0166 | 0,0320 |
| 1503 | Рабочая 17 | 0,0 | 37,6 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0541 | 0,1044 |
| 1504 | Рабочая 17 | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0176 | 0,0339 |
| 1505 | Рабочая 18 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 13,0 | 7,8 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0175 | 0,0337 |
| 1506 | Рабочая 18 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0027 | 0,0052 |
| 1507 | Рабочая 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 5,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0771 | 0,1488 |
| 1508 | Рабочая 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0034 | 0,0065 |
| 1509 | Рабочая 20 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 9,7 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 16,7 | 0,0 | 11,7 | 6,7 | 11,7 | 0,0225 | 0,0434 |
| 1510 | Рабочая 20 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1511 | Рабочая 22 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1512 | Рабочая 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 7,0 | 0,1008 | 0,1946 |
| 1513 | Рабочая 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0050 | 0,0096 |
| 1514 | Рабочая 30 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0431 | 0,0832 |
| 1515 | Рабочая 31 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 15,0 | 11,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 1516 | Рабочая 33 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 29,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 1517 | Рабочая 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 39,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0542 | 0,1045 |
| 1518 | Рабочая 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1519 | Рабочая 39 | 20,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1520 | Рабочая 4 | 0,0 | 26,0 | 10,0 | 5,0 | 11,0 | 23,0 | 17,0 | 4,0 | 3,0 | 82,0 | 11,0 | 2,0 | 0,1102 | 0,2127 |
| 1521 | Рабочая 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0833 | 0,1608 |
| 1522 | Рабочая 43 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 19,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1523 | Рабочая 44 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1035 | 0,1997 |
| 1524 | Рабочая 48 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0712 | 0,1375 |
| 1525 | Рабочая 49 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 0,0164 | 0,0317 |
| 1526 | Рабочая 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 | 0,1889 | 0,3646 |
| 1527 | Рабочая 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 25,0 | 4,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1528 | Рабочая 53 | 14,0 | 26,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1035 | 0,1997 |
| 1529 | Рабочая 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 1530 | Рабочая 6 | 1,7 | 26,7 | 1,7 | 1,7 | 34,7 | 51,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 16,7 | 9,7 | 1,7 | 0,0719 | 0,1387 |
| 1531 | Рабочая 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1532 | Рабочая 61 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1533 | Рабочая 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 1534 | Рабочая 8 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 7,7 | 15,7 | 0,0384 | 0,0741 |
| 1535 | Рабочая 8 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0024 | 0,0046 |
| 1536 | Раздольная 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 4,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1537 | Раздольная 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0569 | 0,1099 |
| 1538 | Раздольная 11 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1539 | Раздольная 13 | 7,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 32,9 | 4,0 | 2,0 | 0,0442 | 0,0853 |
| 1540 | Раздольная 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 1541 | Раздольная 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 1542 | Раздольная 15/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 3,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 1543 | Раздольная 17 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1544 | Раздольная 17/1 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 21,0 | 6,0 | 11,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 1545 | Раздольная 18 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 23,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 1546 | Раздольная 19 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0252 | 0,0487 |
| 1547 | Раздольная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 67,0 | 0,0901 | 0,1738 |
| 1548 | Раздольная 21 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1549 | Раздольная 23 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 28,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1550 | Раздольная 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1223 | 0,2361 |
| 1551 | Раздольная 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2056 | 0,3969 |
| 1552 | Раздольная 25 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 72,0 | 0,0 | 23,0 | 72,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1000 | 0,1930 |
| 1553 | Раздольная 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 18,0 | 0,0968 | 0,1868 |
| 1554 | Раздольная 27/1 | 21,0 | 0,0 | 30,0 | 21,0 | 34,0 | 30,0 | 43,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 1555 | Раздольная 29/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 7,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 1556 | Раздольная 2а | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1557 | Раздольная 3 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1558 | Раздольная 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 22,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1559 | Раздольная 31 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1560 | Раздольная 4 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 23,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 1561 | Раздольная 5 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 7,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1562 | Раздольная 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1563 | Раздольная 7 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1564 | Раздольная 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 17,0 | 0,0578 | 0,1115 |
| 1565 | Раздольная 9 | 16,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1566 | Речной 3 | 59,6 | 56,6 | 51,6 | 53,6 | 54,6 | 58,6 | 60,5 | 55,5 | 60,5 | 58,5 | 65,5 | 60,5 | 0,0910 | 0,1756 |
| 1567 | Речной 4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 15,3 | 18,3 | 0,0291 | 0,0561 |
| 1568 | Речной 5 | 62,4 | 113,4 | 62,4 | 62,4 | 60,3 | 74,3 | 89,2 | 60,2 | 61,3 | 61,3 | 90,8 | 55,8 | 0,1629 | 0,3143 |
| 1569 | Родниковый 8 | 101,0 | 85,3 | 116,7 | 80,7 | 123,7 | 80,1 | 92,1 | 68,1 | 63,9 | 72,9 | 99,3 | 69,3 | 0,1663 | 0,3210 |
| 1570 | Рождественская 1 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 40,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 1571 | Рождественская 10 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1572 | Рождественская 12 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0806 | 0,1556 |
| 1573 | Рождественская 13 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0200 | 0,0386 |
| 1574 | Рождественская 14 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1575 | Рождественская 16 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1576 | Рождественская 17 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0114 | 0,0219 |
| 1577 | Рождественская 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0780 | 0,1505 |
| 1578 | Рождественская 2/1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1579 | Рождественская 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9234 | 1,7821 |
| 1580 | Рождественская 5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1581 | Рождественская 6/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 24,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 1582 | Рождественская 9 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0096 | 0,0184 |
| 1583 | Российская | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1584 | Российская 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 1585 | Российская 10 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 1586 | Российская 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0111 | 0,0214 |
| 1587 | Российская 13 | 21,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 14,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0287 | 0,0555 |
| 1588 | Российская 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 1589 | Российская 17 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1590 | Российская 2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0212 | 0,0410 |
| 1591 | Российская 21 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0806 | 0,1556 |
| 1592 | Российская 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0242 | 0,0467 |
| 1593 | Российская 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1594 | Российская 26 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1595 | Российская 28 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0806 | 0,1556 |
| 1596 | Российская 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 1597 | Российская 3 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0,0295 | 0,0570 |
| 1598 | Российская 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 1599 | Российская 32 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 65,0 | 6,0 | 6,0 | 61,0 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0903 | 0,1742 |
| 1600 | Российская 4 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 13,0 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 1601 | Российская 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 1602 | Российская 7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1603 | Российская 8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1604 | Российская 8/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 28,0 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1605 | Российская 9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 1606 | Рыбацкий 1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0072 | 0,0139 |
| 1607 | Рыбацкий 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 6,0 | 40,0 | 0,0806 | 0,1555 |
| 1608 | Рыбацкий 12 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1707 | 0,3294 |
| 1609 | Рыбацкий 13 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 28,0 | 11,0 | 26,0 | 22,0 | 23,0 | 26,0 | 0,0753 | 0,1453 |
| 1610 | Рыбацкий 14 | 11,0 | 16,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 18,0 | 21,0 | 9,5 | 14,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 1611 | Рыбацкий 15 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1612 | Рыбацкий 3 | 317,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4261 | 0,8223 |
| 1613 | Рыбацкий 8 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 1614 | Рыбацкий 9 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 0,0305 | 0,0589 |
| 1615 | Рябиновая | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0211 | 0,0407 |
| 1616 | Рябиновая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1617 | Рябиновая | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0444 | 0,0858 |
| 1618 | Рябиновая 1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1619 | Рябиновая 11 | 36,7 | 30,7 | 31,7 | 30,7 | 29,7 | 36,7 | 37,7 | 35,7 | 27,7 | 38,7 | 29,7 | 35,7 | 0,0520 | 0,1004 |
| 1620 | Рябиновая 13 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 17,0 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0236 | 0,0456 |
| 1621 | Рябиновая 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,1472 | 0,2841 |
| 1622 | Рябиновая 17 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1623 | Рябиновая 18 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1624 | Рябиновая 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0968 | 0,1868 |
| 1625 | Рябиновая 20 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0216 | 0,0417 |
| 1626 | Рябиновая 21 | 23,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 21,0 | 0,0309 | 0,0597 |
| 1627 | Рябиновая 21/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 1628 | Рябиновая 22 | 25,0 | 26,0 | 25,0 | 25,0 | 27,0 | 21,0 | 25,0 | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 0,0374 | 0,0721 |
| 1629 | Рябиновая 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 1630 | Рябиновая 23 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1519 | 0,2931 |
| 1631 | Рябиновая 25/1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1632 | Рябиновая 28 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 0,0174 | 0,0335 |
| 1633 | Рябиновая 3 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 11,0 | 4,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 1634 | Рябиновая 35 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 1635 | Рябиновая 4 | 0,0 | 5,0 | 38,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 40,0 | 23,0 | 10,0 | 0,0 | 29,0 | 10,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 1636 | Рябиновая 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0228 | 0,0441 |
| 1637 | Рябиновая 6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,1 | 0,0243 | 0,0469 |
| 1638 | Рябиновая 7 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0252 | 0,0487 |
| 1639 | Рябиновая 8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1640 | Рябиновая 9 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 26,0 | 15,0 | 42,0 | 33,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 0,0565 | 0,1090 |
| 1641 | Рябиновая 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 1642 | Садовая | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0034 | 0,0065 |
| 1643 | Садовая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 3,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1644 | Садовая | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 1645 | Садовая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 26,0 | 19,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 16,0 | 9,0 | 0,0833 | 0,1608 |
| 1646 | Садовая | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1647 | Садовая | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1648 | Садовая | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0059 | 0,0113 |
| 1649 | Садовая | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 26,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1650 | Садовая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1651 | Садовая 1 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 0,0357 | 0,0688 |
| 1652 | Садовая 10 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1653 | Садовая 11/1 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1654 | Садовая 13 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,0092 | 0,0178 |
| 1655 | Садовая 14 | 0,6 | 10,6 | 0,6 | 0,6 | 22,6 | 15,6 | 0,6 | 0,6 | 10,6 | 0,6 | 4,6 | 5,6 | 0,0304 | 0,0586 |
| 1656 | Садовая 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 28,0 | 0,0511 | 0,0986 |
| 1657 | Садовая 17 | 8,0 | 0,0 | 19,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1658 | Садовая 17/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1659 | Садовая 17/2 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0,0262 | 0,0506 |
| 1660 | Садовая 18 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 0,0235 | 0,0453 |
| 1661 | Садовая 18 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0050 | 0,0096 |
| 1662 | Садовая 19 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 24,8 | 23,8 | 19,8 | 21,8 | 19,8 | 16,8 | 15,8 | 15,8 | 14,8 | 0,0345 | 0,0666 |
| 1663 | Садовая 19 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0328 | 0,0633 |
| 1664 | Садовая 19 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0200 | 0,0385 |
| 1665 | Садовая 19а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1666 | Садовая 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 6,1 | 5,1 | 0,0209 | 0,0404 |
| 1667 | Садовая 20 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0059 | 0,0113 |
| 1668 | Садовая 21 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 7,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0106 | 0,0205 |
| 1669 | Садовая 22 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0661 | 0,1275 |
| 1670 | Садовая 23 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1671 | Садовая 24 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 1672 | Садовая 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0605 | 0,1167 |
| 1673 | Садовая 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 21,6 | 31,6 | 15,6 | 31,2 | 17,6 | 15,6 | 13,6 | 0,0433 | 0,0836 |
| 1674 | Садовая 25 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0052 | 0,0100 |
| 1675 | Садовая 27 | 0,0 | 29,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 16,3 | 11,3 | 15,3 | 11,3 | 13,3 | 11,3 | 0,0420 | 0,0811 |
| 1676 | Садовая 27 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0030 | 0,0058 |
| 1677 | Садовая 28/2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0034 | 0,0065 |
| 1678 | Садовая 31 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 13,0 | 15,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1679 | Садовая 33 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 0,0288 | 0,0555 |
| 1680 | Садовая 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1681 | Садовая 35/1 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 0,0341 | 0,0659 |
| 1682 | Садовая 35/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 1683 | Садовая 36 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 0,0 | 0,0331 | 0,0640 |
| 1684 | Садовая 37 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1685 | Садовая 37/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 23,0 | 14,0 | 62,0 | 0,0833 | 0,1608 |
| 1686 | Садовая 37/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 1687 | Садовая 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1688 | Садовая 39 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1689 | Садовая 39/1 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 7,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 1690 | Садовая 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0059 | 0,0113 |
| 1691 | Садовая 40 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1692 | Садовая 40 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 1693 | Садовая 41/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 16,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 1694 | Садовая 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,1210 | 0,2335 |
| 1695 | Садовая 43 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1696 | Садовая 43/1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0,0082 | 0,0158 |
| 1697 | Садовая 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 1698 | Садовая 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1699 | Садовая 47/1а | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0057 | 0,0110 |
| 1700 | Садовая 47а | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0104 | 0,0200 |
| 1701 | Садовая 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 1702 | Садовая 49 | 22,0 | 11,0 | 13,0 | 7,0 | 16,0 | 10,0 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 7,0 | 11,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 1703 | Садовая 50 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1704 | Садовая 51 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1705 | Садовая 52 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0121 | 0,0234 |
| 1706 | Садовая 53 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0138 | 0,0266 |
| 1707 | Садовая 53а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 1708 | Садовая 56 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0254 | 0,0490 |
| 1709 | Садовая 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 1710 | Садовая 58 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1711 | Садовая 59 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0016 | 0,0031 |
| 1712 | Садовая 6 | 33,2 | 26,2 | 22,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,2 | 32,2 | 28,2 | 25,2 | 24,2 | 0,0447 | 0,0863 |
| 1713 | Садовая 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 1714 | Садовая 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 1715 | Садовая 64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 1716 | Садовая 65 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1717 | Садовая 66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0014 | 0,0027 |
| 1718 | Садовая 67 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1719 | Садовая 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 1720 | Садовая 76 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 1721 | Садовая 9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0042 | 0,0082 |
| 1722 | Сахарова | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 0,0205 | 0,0396 |
| 1723 | Сахарова | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 43,0 | 0,0578 | 0,1115 |
| 1724 | Сахарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1725 | Сахарова 1 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 96,0 | 5,0 | 5,0 | 17,0 | 5,0 | 10,0 | 0,1290 | 0,2490 |
| 1726 | Сахарова 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 28,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0376 | 0,0726 |
| 1727 | Сахарова 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1728 | Сахарова 13 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 47,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0632 | 0,1219 |
| 1729 | Сахарова 14 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 0,0147 | 0,0283 |
| 1730 | Сахарова 15 | 18,2 | 28,2 | 18,2 | 28,2 | 18,2 | 26,2 | 32,2 | 36,2 | 18,2 | 27,2 | 25,2 | 23,2 | 0,0487 | 0,0940 |
| 1731 | Сахарова 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 30,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1732 | Сахарова 17 | 11,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1733 | Сахарова 3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1734 | Сахарова 4 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1735 | Сахарова 4 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 15,0 | 22,0 | 20,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 1736 | Сахарова 6 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 1737 | Сахарова 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1738 | Сахарова 7 | 33,0 | 20,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0444 | 0,0856 |
| 1739 | Сахарова 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 42,0 | 0,0565 | 0,1090 |
| 1740 | Светлая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 18,0 | 26,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1741 | Светлая | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0733 | 0,1414 |
| 1742 | Светлая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 39,0 | 0,0 | 14,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0524 | 0,1012 |
| 1743 | Светлая 1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0212 | 0,0410 |
| 1744 | Светлая 10 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1745 | Светлая 12 | 25,0 | 16,0 | 77,0 | 24,0 | 17,0 | 36,0 | 30,0 | 95,0 | 7,0 | 42,0 | 48,0 | 27,0 | 0,1277 | 0,2464 |
| 1746 | Светлая 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 38,0 | 13,0 | 24,0 | 14,0 | 42,0 | 0,0565 | 0,1090 |
| 1747 | Светлая 2 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 25,0 | 12,0 | 23,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 2,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1748 | Светлая 20 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0175 | 0,0337 |
| 1749 | Светлая 22 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 32,0 | 16,0 | 0,0833 | 0,1608 |
| 1750 | Светлая 25 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0138 | 0,0267 |
| 1751 | Светлая 26 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0,0122 | 0,0235 |
| 1752 | Светлая 27 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 33,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0458 | 0,0885 |
| 1753 | Светлая 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1754 | Светлая 29 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 14,0 | 9,0 | 9,0 | 19,0 | 18,0 | 5,0 | 6,0 | 14,0 | 0,0255 | 0,0493 |
| 1755 | Светлая 3 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 1756 | Светлая 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1757 | Светлая 30 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 51,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 1758 | Светлая 31a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 7,0 | 0,0597 | 0,1153 |
| 1759 | Светлая 31б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 15,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 1760 | Светлая 34 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,0 | 10,0 | 35,0 | 14,0 | 13,0 | 18,0 | 19,0 | 15,0 | 7,0 | 0,0500 | 0,0965 |
| 1761 | Светлая 34 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0094 | 0,0182 |
| 1762 | Светлая 35 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 1763 | Светлая 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2083 | 0,4021 |
| 1764 | Светлая 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0699 | 0,1349 |
| 1765 | Светлая 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 18,0 | 0,0847 | 0,1635 |
| 1766 | Светлая 4 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1767 | Светлая 41 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 18,0 | 27,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 1768 | Светлая 43 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0211 | 0,0407 |
| 1769 | Светлая 5 | 13,0 | 10,0 | 6,0 | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 20,0 | 17,0 | 14,0 | 16,0 | 13,0 | 16,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 1770 | Светлая 8 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0699 | 0,1349 |
| 1771 | Светлая 9 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 18,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 1772 | Светлая 9/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 1773 | Северная 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1774 | Северная 10 | 13,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0242 | 0,0467 |
| 1775 | Северная 12 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 5,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 1776 | Северная 14 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 28,0 | 1,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0376 | 0,0726 |
| 1777 | Северная 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 6,0 | 25,0 | 0,0889 | 0,1716 |
| 1778 | Северная 1а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 48,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0889 | 0,1716 |
| 1779 | Северная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,1438 | 0,2776 |
| 1780 | Северная 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1781 | Северная 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 1782 | Северная 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1783 | Северная 26 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 41,0 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 22,0 | 0,0551 | 0,1064 |
| 1784 | Северная 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 1785 | Северная 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 1,0 | 0,0403 | 0,0777 |
| 1786 | Северная 30 | 26,0 | 25,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 25,0 | 23,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | 18,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1787 | Северная 32 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1788 | Северная 34 | 30,0 | 0,0 | 21,0 | 20,0 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 113,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 0,1519 | 0,2931 |
| 1789 | Северная 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,1882 | 0,3632 |
| 1790 | Северная 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 1791 | Северная 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 1792 | Северная 40 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1793 | Северная 40/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 46,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 1794 | Северная 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1795 | Северная 52 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 1796 | Северная 56 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1797 | Северная 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 1798 | Северная 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 1799 | Северная 7 | 20,0 | 9,0 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 32,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 1800 | Северная 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1801 | Северная 9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1802 | Сибирская 1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0061 | 0,0117 |
| 1803 | Сибирская 10 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 15,0 | 0,0 | 35,0 | 5,7 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 1804 | Сибирская 11 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 1805 | Сибирская 12 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 0,0174 | 0,0335 |
| 1806 | Сибирская 14 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0264 | 0,0509 |
| 1807 | Сибирская 16 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1808 | Сибирская 2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1809 | Сибирская 3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0052 | 0,0100 |
| 1810 | Сибирская 4 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0199 | 0,0385 |
| 1811 | Сибирская 5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1812 | Сибирская 6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0121 | 0,0234 |
| 1813 | Сибирская 7 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 1814 | Сибирская 8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 1815 | Сиреневый 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 2,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 1816 | Сиреневый 10 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1817 | Сиреневый 11 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0193 | 0,0373 |
| 1818 | Сиреневый 12 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 0,0413 | 0,0798 |
| 1819 | Сиреневый 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1820 | Сиреневый 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1821 | Сиреневый 17 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 0,0260 | 0,0501 |
| 1822 | Сиреневый 2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1823 | Сиреневый 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1824 | Сиреневый 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 1825 | Сиреневый 5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0143 | 0,0276 |
| 1826 | Сиреневый 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,1000 | 0,1930 |
| 1827 | Сиреневый 7/1 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 3,0 | 13,0 | 11,0 | 14,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 1828 | Сиреневый 9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1829 | Славянская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 1830 | Славянская 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1831 | Славянская 10 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 14,0 | 31,0 | 30,0 | 13,0 | 17,0 | 27,0 | 19,0 | 0,0457 | 0,0882 |
| 1832 | Славянская 11 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1833 | Славянская 13 | 9,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 19,0 | 18,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0264 | 0,0509 |
| 1834 | Славянская 14 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1835 | Славянская 15 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 1836 | Славянская 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0444 | 0,0858 |
| 1837 | Славянская 17 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 39,0 | 0,0 | 12,0 | 23,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0542 | 0,1045 |
| 1838 | Славянская 18 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 21,0 | 25,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 1839 | Славянская 19 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 26,0 | 20,0 | 30,0 | 14,0 | 5,0 | 19,0 | 10,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1840 | Славянская 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1841 | Славянская 2а | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1842 | Славянская 3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1843 | Славянская 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 28,0 | 15,0 | 14,0 | 0,0625 | 0,1206 |
| 1844 | Славянская 4 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 1845 | Славянская 45 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1846 | Славянская 48 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 1847 | Славянская 50 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2139 | 0,4128 |
| 1848 | Славянская 60 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 1849 | Славянская 66 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1850 | Славянская 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 21,0 | 54,0 | 0,0726 | 0,1401 |
| 1851 | Славянская 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 1852 | Славянская 72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 1853 | Славянская 74 | 30,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0820 | 0,1582 |
| 1854 | Славянская 78 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1855 | Славянская 80 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0927 | 0,1790 |
| 1856 | Славянская 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 1857 | Славянская 86 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 11,0 | 0,0 | 12,0 | 8,0 | 0,0309 | 0,0597 |
| 1858 | Славянская 9 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0111 | 0,0214 |
| 1859 | Смоленская 15 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0161 | 0,0311 |
| 1860 | Смоленская 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 8,0 | 0,0 | 0,1344 | 0,2594 |
| 1861 | Смоленская 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1828 | 0,3528 |
| 1862 | Смоленская 20 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0161 | 0,0311 |
| 1863 | Смоленская 22 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1864 | Смоленская 25 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 1865 | Смоленская 27 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 1866 | Смоленская 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0111 | 0,0214 |
| 1867 | Смоленская 31 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1868 | Смоленская 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 6,0 | 0,1000 | 0,1930 |
| 1869 | Смоленская 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 1870 | Смоленская 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,1375 | 0,2654 |
| 1871 | Смоленская 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0514 | 0,0992 |
| 1872 | Смоленская 41 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 21,0 | 60,0 | 0,0 | 18,0 | 14,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0806 | 0,1556 |
| 1873 | Смоленская 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 1,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 1874 | Смоленская 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1875 | Смоленская 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0806 | 0,1556 |
| 1876 | Смоленская 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 3,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 1877 | Снежная 10 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 0,0164 | 0,0317 |
| 1878 | Снежная 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 0,2070 | 0,3995 |
| 1879 | Снежная 15 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0295 | 0,0570 |
| 1880 | Снежная 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 1881 | Снежная 17 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 0,0313 | 0,0605 |
| 1882 | Снежная 18 | 8,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 12,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0792 | 0,1528 |
| 1883 | Снежная 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0819 | 0,1582 |
| 1884 | Снежная 19/1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 17,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0228 | 0,0441 |
| 1885 | Снежная 2 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1886 | Снежная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1887 | Снежная 21 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0211 | 0,0407 |
| 1888 | Снежная 22 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0187 | 0,0360 |
| 1889 | Снежная 23 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0128 | 0,0247 |
| 1890 | Снежная 24 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 1891 | Снежная 25 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 31,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1892 | Снежная 29 | 13,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 21,0 | 25,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0457 | 0,0882 |
| 1893 | Снежная 30 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0718 | 0,1386 |
| 1894 | Снежная 31 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 57,0 | 0,1035 | 0,1997 |
| 1895 | Снежная 32 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0712 | 0,1375 |
| 1896 | Снежная 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 1897 | Снежная 34 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 0,0 | 0,0345 | 0,0665 |
| 1898 | Снежная 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0,0495 | 0,0955 |
| 1899 | Снежная 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | 0,0500 | 0,0965 |
| 1900 | Снежная 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1901 | Снежная 37 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 1902 | Снежная 38 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0052 | 0,0101 |
| 1903 | Снежная 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 22,0 | 25,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0739 | 0,1427 |
| 1904 | Снежная 4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 1905 | Снежная 40а | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0212 | 0,0410 |
| 1906 | Снежная 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1907 | Снежная 44 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0,0243 | 0,0469 |
| 1908 | Снежная 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 1909 | Снежная 47 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0972 | 0,1876 |
| 1910 | Снежная 48 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0212 | 0,0410 |
| 1911 | Снежная 50 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 18,0 | 14,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 1912 | Снежная 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 1913 | Снежная 56 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 1914 | Снежная 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 1915 | Снежная 6 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 1916 | Снежная 62 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1917 | Снежная 8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 1918 | Соболева | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,0067 | 0,0130 |
| 1919 | Соболева | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 21,0 | 47,0 | 0,0 | 21,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0632 | 0,1219 |
| 1920 | Соболева | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 1921 | Соболева 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 1922 | Соболева 16 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0212 | 0,0410 |
| 1923 | Соболева 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 45,0 | 14,0 | 0,0625 | 0,1206 |
| 1924 | Соболева 20 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1925 | Соболева 24 | 329,9 | 401,9 | 374,0 | 351,0 | 366,0 | 460,0 | 375,0 | 370,0 | 400,7 | 388,0 | 369,1 | 582,1 | 0,7823 | 1,5099 |
| 1926 | Соболева 7 | 0,0 | 544,6 | 461,1 | 524,3 | 540,3 | 652,9 | 486,6 | 567,6 | 496,8 | 491,7 | 473,0 | 500,6 | 0,9068 | 1,7501 |
| 1927 | Соболева 7 | 569,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7652 | 1,4769 |
| 1928 | Соболева 9 | 725,8 | 618,1 | 588,3 | 603,1 | 788,5 | 728,8 | 645,2 | 598,1 | 614,5 | 626,7 | 643,3 | 714,3 | 1,0598 | 2,0454 |
| 1929 | Советская | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | 1,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 1930 | Советская | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0,0078 | 0,0151 |
| 1931 | Советская | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 1932 | Советская | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1933 | Советская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 1934 | Советская 10 | 0,0 | 0,0 | 467,0 | 0,0 | 528,3 | 377,7 | 0,0 | 0,0 | 470,3 | 0,0 | 394,1 | 410,1 | 0,7101 | 1,3704 |
| 1935 | Советская 10 | 399,4 | 404,4 | 0,0 | 369,9 | 0,0 | 0,0 | 328,9 | 450,3 | 0,0 | 369,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6052 | 1,1681 |
| 1936 | Советская 10/1 | 614,7 | 777,7 | 590,0 | 606,7 | 513,3 | 607,6 | 502,6 | 615,3 | 557,1 | 557,7 | 641,5 | 532,9 | 1,1173 | 2,1565 |
| 1937 | Советская 11 | 587,4 | 823,4 | 564,4 | 604,0 | 636,4 | 672,6 | 540,7 | 621,9 | 664,9 | 685,3 | 776,6 | 667,0 | 1,1831 | 2,2834 |
| 1938 | Советская 12 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 176,6 | 176,6 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 176,5 | 183,4 | 182,0 | 182,0 | 0,2557 | 0,4934 |
| 1939 | Советская 14 | 0,0 | 594,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,2 | 0,0 | 584,6 | 560,1 | 0,8600 | 1,6597 |
| 1940 | Советская 14 | 605,7 | 0,0 | 525,7 | 549,3 | 585,0 | 564,6 | 515,8 | 564,6 | 0,0 | 585,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8141 | 1,5712 |
| 1941 | Советская 16 | 436,5 | 440,4 | 490,4 | 461,4 | 0,0 | 445,4 | 0,0 | 416,1 | 0,0 | 412,1 | 420,1 | 382,3 | 0,6591 | 1,2721 |
| 1942 | Советская 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,6 | 0,0 | 501,6 | 0,0 | 392,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6998 | 1,3506 |
| 1943 | Советская 2 | 0,0 | 0,0 | 624,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,6 | 0,0 | 0,0 | 673,6 | 748,6 | 568,2 | 1,0397 | 2,0066 |
| 1944 | Советская 2 | 601,4 | 612,6 | 0,0 | 581,9 | 548,9 | 625,1 | 0,0 | 608,4 | 712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9900 | 1,9107 |
| 1945 | Советская 23 | 118,2 | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 105,8 | 0,0 | 156,8 | 139,0 | 126,0 | 0,2108 | 0,4068 |
| 1946 | Советская 23 | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 113,2 | 0,0 | 154,8 | 148,8 | 0,0 | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2150 | 0,4150 |
| 1947 | Советская 31 | 56,3 | 76,3 | 54,1 | 57,1 | 81,1 | 105,1 | 44,1 | 71,1 | 72,1 | 109,7 | 78,7 | 82,7 | 0,1475 | 0,2847 |
| 1948 | Советская 33 | 170,5 | 41,5 | 41,5 | 38,5 | 40,5 | 37,5 | 40,5 | 46,5 | 50,5 | 65,0 | 52,0 | 42,5 | 0,2291 | 0,4422 |
| 1949 | Советская 4 | 692,1 | 617,1 | 609,5 | 611,7 | 590,7 | 616,5 | 0,0 | 634,9 | 552,0 | 616,0 | 609,0 | 568,9 | 0,9302 | 1,7953 |
| 1950 | Советская 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7089 | 1,3681 |
| 1951 | Советская 4/1 | 304,1 | 368,7 | 348,7 | 327,7 | 342,7 | 348,7 | 320,0 | 287,6 | 345,6 | 344,5 | 339,5 | 333,5 | 0,5297 | 1,0223 |
| 1952 | Советская 41 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | 27,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 1953 | Советская 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1954 | Советская 44 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 26,0 | 13,0 | 11,0 | 16,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 1955 | Советская 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 6,0 | 6,0 | 0,1008 | 0,1946 |
| 1956 | Советская 47 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 1957 | Советская 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1958 | Советская 50 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 31,0 | 28,0 | 23,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 1959 | Советская 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 6,0 | 0,1069 | 0,2064 |
| 1960 | Советская 52/1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 1961 | Советская 56 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 5,0 | 0,0147 | 0,0283 |
| 1962 | Советская 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 1963 | Советская 57/1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 1964 | Советская 57/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 1965 | Советская 58 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 21,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 1966 | Советская 58/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 1967 | Советская 59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 1968 | Советская 6 | 429,6 | 434,2 | 497,2 | 405,9 | 394,3 | 434,5 | 365,5 | 404,9 | 416,2 | 413,8 | 472,0 | 401,7 | 0,6682 | 1,2897 |
| 1969 | Советская 6/1 | 516,4 | 723,4 | 523,5 | 497,1 | 0,0 | 565,7 | 494,8 | 556,3 | 502,6 | 601,2 | 593,2 | 606,2 | 1,0393 | 2,0059 |
| 1970 | Советская 6/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7588 | 1,4645 |
| 1971 | Советская 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 1972 | Советская 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0097 | 0,0188 |
| 1973 | Советская 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 1974 | Советская 8 | 0,0 | 374,6 | 455,2 | 371,7 | 356,7 | 560,9 | 376,5 | 400,1 | 412,3 | 410,3 | 411,7 | 356,8 | 0,7791 | 1,5036 |
| 1975 | Советская 8 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4691 | 0,9053 |
| 1976 | Советская 86 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 3,0 | 0,1153 | 0,2225 |
| 1977 | Советская 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,2 | 334,2 | 260,5 | 372,3 | 0,6961 | 1,3434 |
| 1978 | Солнечный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 1979 | Солнечный 1 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1980 | Солнечный 10 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 1981 | Солнечный 12 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 2,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 1982 | Солнечный 14 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 1983 | Солнечный 18 | 72,1 | 91,1 | 48,1 | 69,1 | 71,1 | 65,1 | 58,5 | 49,5 | 42,5 | 49,5 | 37,5 | 34,5 | 0,1309 | 0,2526 |
| 1984 | Солнечный 24 | 15,0 | 7,0 | 0,0 | 12,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 1985 | Солнечный 26 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0186 | 0,0359 |
| 1986 | Солнечный 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,1344 | 0,2594 |
| 1987 | Солнечный 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 1988 | Солнечный 30 | 0,0 | 33,0 | 18,0 | 16,0 | 19,0 | 15,0 | 14,0 | 21,0 | 0,0 | 49,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 1989 | Солнечный 30/1 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0057 | 0,0111 |
| 1990 | Солнечный 32 | 8,0 | 13,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 62,0 | 15,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0833 | 0,1608 |
| 1991 | Солнечный 34 | 8,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 11,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 9,0 | 0,0611 | 0,1179 |
| 1992 | Соловьиная 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 1993 | Сосновый 6/1 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0144 | 0,0277 |
| 1994 | Сосновый 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 1995 | Спортивный 3 | 20,5 | 19,2 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 0,0276 | 0,0533 |
| 1996 | Спортивный 6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 0,0277 | 0,0535 |
| 1997 | Степная 1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 1998 | Степная 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0753 | 0,1453 |
| 1999 | Степная 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 35,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 2000 | Степная 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2001 | Степная 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 2002 | Степная 14 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2003 | Степная 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0511 | 0,0986 |
| 2004 | Степная 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 2005 | Степная 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0111 | 0,0214 |
| 2006 | Степная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 2007 | Степная 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 2008 | Степная 2а | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 2009 | Степная 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0125 | 0,0241 |
| 2010 | Степная 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 2011 | Степная 40 | 0,0 | 16,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 23,0 | 15,0 | 21,0 | 14,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 2012 | Степная 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 20,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 2013 | Степная 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 3,0 | 21,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 2014 | Строителей | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 2015 | Строителей | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0254 | 0,0490 |
| 2016 | Строителей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 2017 | Строителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0014 | 0,0027 |
| 2018 | Строителей | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 13,0 | 0,0 | 18,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0242 | 0,0467 |
| 2019 | Строителей 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 2020 | Строителей 10 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0,0243 | 0,0469 |
| 2021 | Строителей 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 2022 | Строителей 12 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 13,1 | 34,1 | 0,0458 | 0,0884 |
| 2023 | Строителей 14 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | 0,0161 | 0,0311 |
| 2024 | Строителей 16 | 9,6 | 9,6 | 24,6 | 19,6 | 9,6 | 24,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 42,7 | 16,7 | 24,7 | 0,0573 | 0,1106 |
| 2025 | Строителей 17 | 254,9 | 373,9 | 229,1 | 265,1 | 276,7 | 280,7 | 0,0 | 237,8 | 236,4 | 222,4 | 276,4 | 291,4 | 0,5372 | 1,0368 |
| 2026 | Строителей 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3199 | 0,6175 |
| 2027 | Строителей 17/1 | 15,9 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 11,9 | 14,9 | 17,9 | 17,9 | 8,8 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0240 | 0,0464 |
| 2028 | Строителей 17/1 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0128 | 0,0247 |
| 2029 | Строителей 18 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 0,0255 | 0,0493 |
| 2030 | Строителей 19а | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 2031 | Строителей 20 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 0,0 | 0,0543 | 0,1047 |
| 2032 | Строителей 21 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0235 | 0,0454 |
| 2033 | Строителей 23 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0128 | 0,0247 |
| 2034 | Строителей 23/2 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 18,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 2035 | Строителей 24 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0208 | 0,0402 |
| 2036 | Строителей 25 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 5,0 | 76,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1022 | 0,1972 |
| 2037 | Строителей 25/1 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 2038 | Строителей 26 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 11,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0172 | 0,0333 |
| 2039 | Строителей 27/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 2040 | Строителей 27/2 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 20,0 | 18,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0597 | 0,1153 |
| 2041 | Строителей 28 | 13,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0244 | 0,0471 |
| 2042 | Строителей 29 | 31,8 | 32,8 | 32,8 | 33,8 | 38,8 | 41,8 | 36,8 | 45,8 | 39,8 | 45,8 | 35,8 | 28,8 | 0,0615 | 0,1188 |
| 2043 | Строителей 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0042 | 0,0082 |
| 2044 | Строителей 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 2045 | Строителей 30а | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 2046 | Строителей 31 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 20,3 | 0,0273 | 0,0528 |
| 2047 | Строителей 32 | 12,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 22,0 | 5,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 2048 | Строителей 34 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0158 | 0,0305 |
| 2049 | Строителей 36 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0261 | 0,0503 |
| 2050 | Строителей 4 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 9,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 2051 | Строителей 40 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 17,0 | 14,0 | 14,0 | 3,0 | 27,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 2052 | Строителей 40 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 2053 | Строителей 42 | 45,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0605 | 0,1167 |
| 2054 | Строителей 42 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 18,0 | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 2055 | Строителей 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 2056 | Строителей 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2742 | 0,5292 |
| 2057 | Строителей 46 | 28,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 22,0 | 6,0 | 24,0 | 0,0565 | 0,1090 |
| 2058 | Строителей 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 2059 | Строителей 48 | 34,7 | 21,7 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 34,7 | 29,7 | 0,0 | 26,7 | 30,7 | 0,0482 | 0,0929 |
| 2060 | Строителей 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0204 | 0,0393 |
| 2061 | Строителей 5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 2062 | Строителей 50 | 15,0 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | 22,0 | 33,0 | 21,0 | 34,0 | 26,8 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 0,0458 | 0,0885 |
| 2063 | Строителей 50 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 2064 | Строителей 52 | 0,0 | 22,0 | 7,0 | 17,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 2065 | Строителей 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2066 | Строителей 54 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1398 | 0,2698 |
| 2067 | Строителей 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0722 | 0,1394 |
| 2068 | Строителей 58 | 10,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 16,0 | 10,0 | 21,0 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 0,0287 | 0,0555 |
| 2069 | Строителей 64а | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 2070 | Строителей 66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0042 | 0,0080 |
| 2071 | Строителей 68 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0375 | 0,0724 |
| 2072 | Строителей 70 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 2073 | Строителей 72 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 0,0193 | 0,0372 |
| 2074 | Строителей 72 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0242 | 0,0467 |
| 2075 | Строителей 8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 14,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 2076 | Строителей 8/1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0172 | 0,0333 |
| 2077 | Строителей 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 2078 | Строителей 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 0,0 | 0,1069 | 0,2064 |
| 2079 | Таежный 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0014 | 0,0027 |
| 2080 | Таежный 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1417 | 0,2734 |
| 2081 | Таежный 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 2082 | Таежный 5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0080 | 0,0155 |
| 2083 | Талькова 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 4,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 2084 | Талькова 11 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 21,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 2085 | Талькова 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,1371 | 0,2646 |
| 2086 | Талькова 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 41,0 | 0,0820 | 0,1582 |
| 2087 | Талькова 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 2088 | Талькова 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 33,0 | 24,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0444 | 0,0856 |
| 2089 | Талькова 6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0072 | 0,0139 |
| 2090 | Талькова 7 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 8,6 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0161 | 0,0311 |
| 2091 | Талькова 8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2092 | Талькова 9 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0374 | 0,0721 |
| 2093 | Таманский 4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 2,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 2094 | Таманский 6 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 4,8 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2095 | Тополиная | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 2096 | Тополиная 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 61,0 | 0,1347 | 0,2600 |
| 2097 | Тополиная 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 16,0 | 4,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 2098 | Тополиная 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 2099 | Тополиная 12 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 2100 | Тополиная 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0458 | 0,0885 |
| 2101 | Тополиная 16 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 31,0 | 23,0 | 32,0 | 12,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0431 | 0,0831 |
| 2102 | Тополиная 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 11,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 2103 | Тополиная 18 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 26,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 2104 | Тополиная 19 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2105 | Тополиная 2 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0374 | 0,0721 |
| 2106 | Тополиная 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 32,0 | 80,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1075 | 0,2075 |
| 2107 | Тополиная 21 | 11,2 | 11,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 11,2 | 12,2 | 12,2 | 11,2 | 0,0211 | 0,0408 |
| 2108 | Тополиная 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0097 | 0,0187 |
| 2109 | Тополиная 24 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2110 | Тополиная 25 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 2111 | Тополиная 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0611 | 0,1179 |
| 2112 | Тополиная 28 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 2113 | Тополиная 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 2114 | Тополиная 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0618 | 0,1193 |
| 2115 | Тополиная 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,0 | 0,4341 | 0,8379 |
| 2116 | Тополиная 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 2117 | Тополиная 33 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2118 | Тополиная 34 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 13,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 2119 | Тополиная 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0097 | 0,0188 |
| 2120 | Тополиная 4 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 24,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 2121 | Тополиная 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 2122 | Тополиная 43 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 17,0 | 10,0 | 14,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0230 | 0,0444 |
| 2123 | Тополиная 5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2124 | Тополиная 6 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 2125 | Тополиная 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 2126 | Тополиная 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 2127 | Троицкая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 4,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 2128 | Троицкая 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,1069 | 0,2064 |
| 2129 | Троицкая 10 | 13,4 | 10,4 | 13,4 | 12,4 | 10,4 | 14,4 | 10,4 | 13,4 | 13,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 0,0200 | 0,0386 |
| 2130 | Троицкая 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,1411 | 0,2724 |
| 2131 | Троицкая 14 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 2132 | Троицкая 17 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2133 | Троицкая 18 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 2134 | Троицкая 19 | 13,9 | 13,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0200 | 0,0386 |
| 2135 | Троицкая 21 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0252 | 0,0487 |
| 2136 | Троицкая 23 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2137 | Троицкая 3 | 0,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 21,0 | 10,0 | 6,0 | 6,7 | 15,0 | 7,0 | 15,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 2138 | Троицкая 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 20,0 | 35,0 | 13,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 2139 | Троицкая 6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0104 | 0,0200 |
| 2140 | Троицкая 7 | 20,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 30,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 6,7 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 2141 | Троицкая 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1806 | 0,3485 |
| 2142 | Трудовой 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 17,0 | 11,0 | 0,0236 | 0,0456 |
| 2143 | Трудовой 4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 0,0150 | 0,0289 |
| 2144 | Трудовой 6 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 0,0256 | 0,0494 |
| 2145 | Угрюмова 4 | 11,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 2146 | Угрюмова 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 2147 | Урожайная 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,1778 | 0,3431 |
| 2148 | Урожайная 10 | 77,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1035 | 0,1997 |
| 2149 | Урожайная 2 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,1319 | 0,2547 |
| 2150 | Урожайная 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 2151 | Урожайная 2а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 2152 | Урожайная 3 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 2153 | Урожайная 4 | 5,0 | 13,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 2154 | Урожайная 6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2155 | Урожайная 7 | 25,0 | 21,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 2156 | Усадебный 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 2157 | Усадебный 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2158 | Усадебный 10а | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 2159 | Усадебный 2 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 2160 | Усадебный 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,1778 | 0,3431 |
| 2161 | Усадебный 4 | 72,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0968 | 0,1868 |
| 2162 | Усадебный 5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 11,9 | 2,9 | 0,0165 | 0,0319 |
| 2163 | Усадебный 6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0254 | 0,0490 |
| 2164 | Усадебный 7 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 2,0 | 12,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 2165 | Усадебный 8 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 2166 | Усадебный 9 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0250 | 0,0483 |
| 2167 | Успенская 1 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 2168 | Успенская 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0028 | 0,0054 |
| 2169 | Успенская 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0968 | 0,1868 |
| 2170 | Успенская 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0750 | 0,1448 |
| 2171 | Успенская 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 2172 | Успенская 45 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0363 | 0,0700 |
| 2173 | Успенская 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 2174 | Успенская 50 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | 72,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0968 | 0,1868 |
| 2175 | Успенская 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 2176 | Успенская 55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 2177 | Успенская 59 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 2178 | Успенская 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 2179 | Успенская 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 2180 | Успенская 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 2181 | Фрунзенская 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0296 | 0,0571 |
| 2182 | Цветная 12 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 2183 | Цветная 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 2184 | Цветная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 2185 | Цветная 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 2186 | Цветная 23 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0472 | 0,0911 |
| 2187 | Цветная 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 3,0 | 0,0639 | 0,1233 |
| 2188 | Цветная 27 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 2189 | Цветная 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0121 | 0,0233 |
| 2190 | Цветная 31 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 2191 | Цветная 32 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2192 | Цветная 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 2193 | Цветная 35 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0211 | 0,0407 |
| 2194 | Цветная 36 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2195 | Цветная 37 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 2196 | Цветная 38 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0287 | 0,0555 |
| 2197 | Цветная 38/1 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,0169 | 0,0327 |
| 2198 | Цветная 39 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 26,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 2199 | Цветная 4 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0215 | 0,0415 |
| 2200 | Цветная 41 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0115 | 0,0222 |
| 2201 | Цветная 5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 2202 | Цветная 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0569 | 0,1099 |
| 2203 | Цветная 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,1129 | 0,2179 |
| 2204 | Цветная 8 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 0,0248 | 0,0479 |
| 2205 | Цветная 9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 2206 | Цветочный 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 2207 | Цветочный 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 5,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 2208 | Цветочный 5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0051 | 0,0099 |
| 2209 | Цветочный 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 3,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 2210 | Цветочный 6 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2211 | Чернявского 59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 2212 | Чехова | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 2213 | Чехова 1 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 26,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 2214 | Чехова 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0569 | 0,1099 |
| 2215 | Чехова 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 2216 | Чехова 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2217 | Чехова 18 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 2218 | Чехова 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 11,0 | 11,0 | 0,1102 | 0,2127 |
| 2219 | Чехова 19 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2220 | Чехова 2 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0659 | 0,1271 |
| 2221 | Чехова 21 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 35,0 | 6,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0486 | 0,0938 |
| 2222 | Чехова 24 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0287 | 0,0555 |
| 2223 | Чехова 25/1 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 30,0 | 21,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 26,0 | 11,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 2224 | Чехова 25/2 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 2225 | Чехова 27 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 15,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 2226 | Чехова 29 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 10,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 2227 | Чехова 30 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 21,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 2228 | Чехова 31 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 2229 | Чехова 32 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0121 | 0,0234 |
| 2230 | Чехова 33 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 2231 | Чехова 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0292 | 0,0563 |
| 2232 | Чехова 35 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2233 | Чехова 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 18,0 | 0,0556 | 0,1072 |
| 2234 | Чехова 37 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 26,0 | 10,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 2235 | Чехова 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2236 | Чехова 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 2237 | Чехова 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 17,0 | 8,0 | 0,0430 | 0,0830 |
| 2238 | Чехова 43 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 31,0 | 19,0 | 38,0 | 12,0 | 14,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0511 | 0,0986 |
| 2239 | Чехова 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0125 | 0,0241 |
| 2240 | Чехова 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0569 | 0,1099 |
| 2241 | Чехова 47 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 2242 | Чехова 49 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0043 | 0,0083 |
| 2243 | Чехова 5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0111 | 0,0214 |
| 2244 | Чехова 5/1 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 2245 | Чехова 50 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 2246 | Чехова 51 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 23,0 | 11,0 | 2,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 2247 | Чехова 52 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 2248 | Чехова 53 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0034 | 0,0065 |
| 2249 | Чехова 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 2250 | Чехова 55 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 24,0 | 0,0 | 23,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 2251 | Чехова 56 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0129 | 0,0250 |
| 2252 | Чехова 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 3,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0375 | 0,0724 |
| 2253 | Чехова 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0040 | 0,0078 |
| 2254 | Чехова 59 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0181 | 0,0348 |
| 2255 | Чехова 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0458 | 0,0885 |
| 2256 | Чехова 65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 2257 | Чехова 67 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0349 | 0,0674 |
| 2258 | Чехова 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 1,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 2259 | Чехова 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0309 | 0,0597 |
| 2260 | Чехова 70 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0699 | 0,1349 |
| 2261 | Чехова 71 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 2262 | Чехова 72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0497 | 0,0960 |
| 2263 | Чехова 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0578 | 0,1115 |
| 2264 | Чехова 76 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0699 | 0,1349 |
| 2265 | Чехова 78 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0472 | 0,0911 |
| 2266 | Чехова 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 2267 | Школьная | 35,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 0,0 | 35,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 2268 | Школьная 3 | 105,2 | 97,7 | 96,7 | 95,7 | 105,7 | 87,7 | 88,3 | 93,1 | 76,1 | 88,1 | 86,1 | 88,5 | 0,1421 | 0,2743 |
| 2269 | Школьная 6 | 74,3 | 113,3 | 68,9 | 75,9 | 67,9 | 75,9 | 42,2 | 46,4 | 98,3 | 77,4 | 63,4 | 69,4 | 0,1628 | 0,3141 |
| 2270 | Школьная 8 | 83,7 | 65,7 | 72,7 | 80,3 | 76,3 | 80,3 | 69,3 | 58,3 | 100,9 | 57,9 | 75,9 | 91,3 | 0,1401 | 0,2704 |
| 2271 | Шоссейный 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0833 | 0,1608 |
| 2272 | Шоссейный 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2273 | Шоссейный 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,1022 | 0,1972 |
| 2274 | Шоссейный 4 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 33,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0444 | 0,0856 |
| 2275 | Шоссейный 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0766 | 0,1479 |
| 2276 | Шоссейный 8 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0069 | 0,0134 |
| 2277 | Шукшина | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2278 | Шукшина | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 34,3 | 7,3 | 8,3 | 0,0462 | 0,0891 |
| 2279 | Шукшина | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0026 | 0,0051 |
| 2280 | Шукшина | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0161 | 0,0311 |
| 2281 | Шукшина | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 2282 | Шукшина | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0,0104 | 0,0200 |
| 2283 | Шукшина 1/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0083 | 0,0161 |
| 2284 | Шукшина 11 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0166 | 0,0320 |
| 2285 | Шукшина 11/1 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 33,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 26,8 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 6,8 | 0,0470 | 0,0907 |
| 2286 | Шукшина 11/2 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 7,0 | 25,0 | 10,0 | 6,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0347 | 0,0670 |
| 2287 | Шукшина 12 | 168,7 | 153,7 | 0,0 | 153,7 | 142,5 | 145,5 | 148,5 | 149,5 | 137,7 | 140,3 | 136,3 | 140,3 | 0,2268 | 0,4377 |
| 2288 | Шукшина 12 | 0,0 | 0,0 | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2012 | 0,3884 |
| 2289 | Шукшина 14/1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 24,1 | 1,1 | 5,1 | 5,1 | 0,0335 | 0,0647 |
| 2290 | Шукшина 14/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 39,6 | 0,1174 | 0,2267 |
| 2291 | Шукшина 14/2 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0166 | 0,0321 |
| 2292 | Шукшина 15 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 2293 | Шукшина 15 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0097 | 0,0188 |
| 2294 | Шукшина 19 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 2295 | Шукшина 19/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 2296 | Шукшина 19/2 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 2297 | Шукшина 22 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0052 | 0,0100 |
| 2298 | Шукшина 23 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0052 | 0,0100 |
| 2299 | Шукшина 24 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0104 | 0,0200 |
| 2300 | Шукшина 25 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0153 | 0,0295 |
| 2301 | Шукшина 26 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 11,0 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 2302 | Шукшина 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 31,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 2303 | Шукшина 28 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0196 | 0,0379 |
| 2304 | Шукшина 3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0070 | 0,0135 |
| 2305 | Шукшина 30 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 2306 | Шукшина 31 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0044 | 0,0084 |
| 2307 | Шукшина 33 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 26,2 | 1,2 | 11,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0364 | 0,0703 |
| 2308 | Шукшина 39 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,0156 | 0,0301 |
| 2309 | Шукшина 4 | 140,3 | 130,3 | 130,3 | 126,9 | 131,3 | 136,3 | 140,3 | 150,3 | 159,3 | 131,3 | 139,3 | 135,9 | 0,2212 | 0,4269 |
| 2310 | Шукшина 41 | 6,0 | 13,0 | 11,0 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 2311 | Шукшина 43 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0108 | 0,0208 |
| 2312 | Шукшина 45 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 0,0191 | 0,0368 |
| 2313 | Шукшина 5 | 99,5 | 94,5 | 83,5 | 97,5 | 87,5 | 78,3 | 91,3 | 88,3 | 89,3 | 87,3 | 89,3 | 84,3 | 0,1358 | 0,2621 |
| 2314 | Шукшина 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,3 | 0,0 | 0,2310 | 0,4458 |
| 2315 | Шукшина 6 | 193,2 | 197,2 | 191,2 | 200,4 | 186,4 | 196,4 | 192,4 | 192,4 | 175,0 | 191,6 | 0,0 | 172,7 | 0,2833 | 0,5468 |
| 2316 | Шукшина 7/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0194 | 0,0375 |
| 2317 | Шукшина 9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 26,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 15,6 | 0,6 | 17,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0370 | 0,0713 |
| 2318 | Эйхе 10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 2319 | Эйхе 14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0017 | 0,0034 |
| 2320 | Эйхе 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 11,0 | 0,0792 | 0,1528 |
| 2321 | Эйхе 16 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0094 | 0,0182 |
| 2322 | Эйхе 18 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0025 | 0,0048 |
| 2323 | Эйхе 19б | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0009 | 0,0017 |
| 2324 | Эйхе 20 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0538 | 0,1038 |
| 2325 | Эйхе 21 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 24,0 | 0,0390 | 0,0752 |
| 2326 | Эйхе 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0242 | 0,0467 |
| 2327 | Эйхе 25 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0148 | 0,0285 |
| 2328 | Эйхе 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 2329 | Эйхе 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,1156 | 0,2231 |
| 2330 | Эйхе 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 2331 | Эйхе 30 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,1384 | 0,2672 |
| 2332 | Эйхе 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 2333 | Эйхе 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0013 | 0,0026 |
| 2334 | Эйхе 7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 2335 | Эйхе 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 2336 | Энергетиков 10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0056 | 0,0107 |
| 2337 | Энергетиков 3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0059 | 0,0113 |
| 2338 | Энергетиков 6 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 0,0205 | 0,0396 |
| 2339 | Энергетиков 8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 0,0147 | 0,0283 |
| 2340 | Энергетиков 9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0057 | 0,0110 |
| 2341 | Юбилейная | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 2342 | Юбилейная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 1,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 2343 | Юбилейная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 2344 | Юбилейная | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0672 | 0,1297 |
| 2345 | Юбилейная | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 6,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 2346 | Юбилейная | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 18,0 | 8,0 | 24,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 2347 | Юбилейная | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 13,0 | 25,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 2348 | Юбилейная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 59,0 | 0,1111 | 0,2144 |
| 2349 | Юбилейная | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0134 | 0,0259 |
| 2350 | Юбилейная | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 0,0190 | 0,0367 |
| 2351 | Юбилейная | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 0,0286 | 0,0552 |
| 2352 | Юбилейная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 2353 | Юбилейная 1 | 19,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 25,4 | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 0,0353 | 0,0681 |
| 2354 | Юбилейная 1/1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 35,0 | 12,0 | 14,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0470 | 0,0908 |
| 2355 | Юбилейная 1/1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0188 | 0,0363 |
| 2356 | Юбилейная 10 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 11,4 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0187 | 0,0360 |
| 2357 | Юбилейная 10 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0121 | 0,0234 |
| 2358 | Юбилейная 12 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 2359 | Юбилейная 13 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 2360 | Юбилейная 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0699 | 0,1349 |
| 2361 | Юбилейная 15 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 45,9 | 20,9 | 46,9 | 20,9 | 20,9 | 42,9 | 14,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0652 | 0,1258 |
| 2362 | Юбилейная 17 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 95,8 | 40,0 | 0,1331 | 0,2568 |
| 2363 | Юбилейная 18 | 20,3 | 15,3 | 23,3 | 13,3 | 34,3 | 38,3 | 24,3 | 23,5 | 21,5 | 25,5 | 29,5 | 22,5 | 0,0532 | 0,1027 |
| 2364 | Юбилейная 2 | 4,0 | 21,0 | 12,0 | 0,0 | 7,0 | 32,0 | 11,0 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 16,0 | 0,0444 | 0,0858 |
| 2365 | Юбилейная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0097 | 0,0188 |
| 2366 | Юбилейная 2/1 | 17,6 | 13,2 | 48,2 | 13,2 | 13,2 | 15,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 28,2 | 18,2 | 14,2 | 0,0648 | 0,1251 |
| 2367 | Юбилейная 2/2 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0837 | 0,1615 |
| 2368 | Юбилейная 2/2 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0184 | 0,0355 |
| 2369 | Юбилейная 20 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 0,0345 | 0,0665 |
| 2370 | Юбилейная 21 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0051 | 0,0099 |
| 2371 | Юбилейная 22 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,7 | 10,0 | 9,5 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0170 | 0,0328 |
| 2372 | Юбилейная 23 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 13,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0174 | 0,0336 |
| 2373 | Юбилейная 24 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 11,0 | 15,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0202 | 0,0389 |
| 2374 | Юбилейная 25 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 0,0420 | 0,0811 |
| 2375 | Юбилейная 26 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 24,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0685 | 0,1323 |
| 2376 | Юбилейная 27 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 18,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 2377 | Юбилейная 27 | 17,7 | 0,0 | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0245 | 0,0474 |
| 2378 | Юбилейная 28 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 49,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0681 | 0,1313 |
| 2379 | Юбилейная 29 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 2380 | Юбилейная 29 | 11,0 | 0,0 | 5,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1478 | 0,2853 |
| 2381 | Юбилейная 31 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 25,0 | 0,0336 | 0,0649 |
| 2382 | Юбилейная 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0375 | 0,0724 |
| 2383 | Юбилейная 32 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 41,0 | 6,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0551 | 0,1064 |
| 2384 | Юбилейная 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1,0 | 0,1389 | 0,2681 |
| 2385 | Юбилейная 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 5,0 | 0,0361 | 0,0697 |
| 2386 | Юбилейная 37 | 32,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 42,0 | 21,0 | 23,0 | 29,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0565 | 0,1090 |
| 2387 | Юбилейная 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0694 | 0,1340 |
| 2388 | Юбилейная 39 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0958 | 0,1850 |
| 2389 | Юбилейная 4 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 42,0 | 23,0 | 43,0 | 27,0 | 0,0597 | 0,1153 |
| 2390 | Юбилейная 4 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0403 | 0,0778 |
| 2391 | Юбилейная 40 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 2392 | Юбилейная 41 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0708 | 0,1367 |
| 2393 | Юбилейная 43 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 19,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0255 | 0,0493 |
| 2394 | Юбилейная 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0958 | 0,1850 |
| 2395 | Юбилейная 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0282 | 0,0545 |
| 2396 | Юбилейная 47/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 4,0 | 0,0542 | 0,1045 |
| 2397 | Юбилейная 6 | 30,0 | 42,0 | 18,0 | 28,0 | 26,0 | 38,0 | 22,0 | 21,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 0,0603 | 0,1165 |
| 2398 | Юбилейная 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0222 | 0,0429 |
| 2399 | Юбилейная 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 36,9 | 0,0 | 17,9 | 15,9 | 0,0513 | 0,0989 |
| 2400 | Юбилейная 8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0157 | 0,0303 |
| 2401 | Южный 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0054 | 0,0104 |
| 2402 | Южный 4 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0175 | 0,0337 |
| 2403 | Южный 6 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0067 | 0,0130 |
| 2404 | Южный 6/1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0029 | 0,0055 |
| 2405 | Южный 8 | 26,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 53,0 | 26,0 | 15,0 | 48,0 | 0,0 | 23,0 | 5,0 | 13,0 | 0,0712 | 0,1375 |
| 2406 | Яблочная 16 | 11,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0569 | 0,1099 |
| 2407 | Яблочная 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0081 | 0,0156 |
| 2408 | Яблочная 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | 71,0 | 0,0 | 30,0 | 46,0 | 0,0 | 20,0 | 0,1389 | 0,2681 |
| 2409 | Яблочная 29 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 32,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0444 | 0,0858 |
| 2410 | Яблочная 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0139 | 0,0268 |
| 2411 | Яблочная 36 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0319 | 0,0617 |
| 2412 | Яблочная 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0323 | 0,0623 |
| 2413 | Яблочная 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 16,0 | 1,0 | 0,0278 | 0,0536 |
| 2414 | Яблочная 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | 38,0 | 11,0 | 19,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0511 | 0,0986 |
| 2415 | Яблочная 53 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0269 | 0,0519 |
| 2416 | Яблочная 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0645 | 0,1245 |
| 2417 | Яровой 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | 0,0417 | 0,0804 |
| 2418 | Яровой 2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0,0095 | 0,0183 |
| 2419 | Яровой 4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0086 | 0,0166 |
| 2420 | Яровой 6 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 22,0 | 6,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0306 | 0,0590 |
| 2421 | Яровой 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0618 | 0,1193 |

Таблица 2. Юридические потребители

| Наименование предприятия | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Расчетный расход, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средний | Макс |
| 1. Санатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сан Алтай-Вест | 5947 | 5446 | 6341 | 6281 | 6325 | 7337 | 8452 | 7227 | 7670 | 7070 | 6697 | 5931 | 11,360 | 21,925 |
| сан Алтайский замок | 1101 | 761 | 1051 | 1055 | 1159 | 1486 | 2069 | 2087 | 1375 | 1430 | 802 | 835 | 2,805 | 5,414 |
| сан ЗАО " Курорт Белокуриха " | 13375 | 13930 | 13447 | 13162 | 15216 | 17102 | 23641 | 22734 | 22005 | 19303 | 16007 | 17106 | 31,776 | 61,327 |
| сан Здравница | 3988 | 3361 | 6001 | 4240 | 3574 | 4553 | 6633 | 6135 | 4913 | 5424 | 4211 | 4071 | 8,915 | 17,207 |
| сан Крайздрав | 550 | 518 | 498 | 628 | 53 | 470 | 620 | 506 | 565 | 592 | 523 | 799 | 1,074 | 2,073 |
| сан Минздрав (росздрав) | 1282 | 1215 | 1465 | 1347 | 670 | 1540 | 2314 | 1413 | 1462 | 1226 | 1348 | 973 | 3,110 | 6,003 |
| сан Пансионат " Трансиб " | 442 | 379 | 376 | 365 | 301 | 403 | 370 | 423 | 359,91 | 268,74 | 252,92 | 134 | 0,594 | 1,147 |
| сан Россия | 7183 | 6275 | 6401 | 5952 | 6765 | 8372 | 7989 | 8522 | 7070 | 7238 | 9184 | 9295 | 12,756 | 24,618 |
| сан Центросоюз | 3539 | 3212 | 3378 | 3341 | 3294 | 3983 | 4273 | 6455 | 4967 | 3849 | 4208 | 4416 | 8,676 | 16,745 |
| 2. Организ. местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация | 25 | 23 | 23 | 54 | 64 | 82 | 54 | 59 | 64 | 35 | 44 | 33 | 0,114 | 0,220 |
| Бел. Горбольница | 1796 | 2137 | 1571 | 1620 | 1741 | 2092 | 1863 | 1690 | 1938 | 2136 | 1461 | 1486 | 3,070 | 5,926 |
| Д/с Аленушка | 87 | 92 | 85 | 120 | 83 | 96 | 77 | 99 | 87 | 94 | 83 | 89 | 0,167 | 0,322 |
| Д/с Рябинка | 63 | 114 | 98 | 86 | 95 | 113 | 99 | 141 | 107 | 104 | 84 | 98 | 0,190 | 0,366 |
| Д/с Сказка | 134 | 248 | 231 | 260 | 190 | 225 | 346 | 264 | 212 | 209 | 199 | 210 | 0,465 | 0,898 |
| МОУ ДОД "ДЮСШ"Факел | 162 | 184 | 113 | 173 | 167 | 115 | 111 | 150 | 201 | 23 | 142 | 81 | 0,279 | 0,539 |
| МОУ ДОД "ЦЭВ" | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 15 | 0,020 | 0,039 |
| Отдел культуры | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0,011 | 0,021 |
| Школа № 1 | 159 | 180 | 201 | 107 | 69 | 57 | 16 | 73 | 73 | 186 | 52 | 63 | 0,270 | 0,521 |
| Школа № 2 | 87 | 260 | 234 | 317 | 333 | 255 | 100 | 194 | 336 | 315 | 343 | 400 | 0,538 | 1,038 |
| Школа искусств | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0,008 | 0,016 |
| 3. Организации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "НК"Роснефть" | 16 | 23 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 20 | 16 | 20 | 14 | 20 | 0,033 | 0,064 |
| 6 ОФПС по АК | 139 | 239 | 130 | 114 | 98 | 72 | 156 | 170 | 111 | 133 | 137 | 46 | 0,343 | 0,663 |
| SKI - Инвест | 218 | 201 | 242 | 135 | 131 | 190 | 262 | 311 | 239 | 187 | 113 | 129 | 0,418 | 0,807 |
| Авангард | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,34 | 0 | 0,001 | 0,003 |
| Аврора | 58 | 55 | 50 | 52 | 97 | 100 | 90 | 163 | 119 | 88 | 121 | 88 | 0,219 | 0,423 |
| АГУ | 9 | 7 | 15 | 13 | 12 | 8 | 6 | 27 | 19 | 28 | 10 | 16 | 0,038 | 0,073 |
| Адекс | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 28 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0,038 | 0,073 |
| Адонис | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0,008 | 0,016 |
| Академия имени В.М.Шукшина | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,022 | 0,042 |
| Алдар | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,017 | 0,033 |
| Алмаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,004 | 0,008 |
| Алтай-Кокс п-т"Энергетик | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,003 | 0,005 |
| Алтайкровля | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,016 |
| Алтайлес | 35 | 70 | 50 | 34 | 21 | 16 | 12 | 12 | 6 | 19 | 18 | 13 | 0,101 | 0,194 |
| Аникс | 41 | 47 | 39 | 53 | 40 | 59 | 41 | 74 | 50 | 55 | 50 | 42 | 0,099 | 0,192 |
| Аптечная сеть Алтайвитамины | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,001 | 0,003 |
| Арт | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,008 | 0,016 |
| Баваренок | 118 | 141 | 142 | 113 | 142 | 167 | 225 | 203 | 168 | 121 | 4 | 120 | 0,302 | 0,584 |
| БАМ | 797 | 840 | 765 | 555 | 655 | 606 | 902 | 1196 | 821 | 777 | 115 | 262 | 1,608 | 3,103 |
| Бел Мед | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 615 | 5 | 0,854 | 1,649 |
| Бивер | 123 | 182 | 370 | 451 | 474 | 265 | 209 | 206 | 135 | 130 | 4 | 111 | 0,637 | 1,230 |
| Брюс | 34 | 111 | 13 | 5 | 7 | 18 | 7 | 7 | 3 | 2 | 179 | 17 | 0,249 | 0,480 |
| Ветеринарная служба | 4 | 4 | 3 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0,060 |
| Вневедомственная охрана | 13 | 13 | 29 | 18 | 15 | 31 | 86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,116 | 0,223 |
| ГНИ | 49 | 61 | 43 | 46 | 37 | 33 | 44 | 29 | 35 | 67 | 4 | 37 | 0,090 | 0,174 |
| ГОВД | 99 | 139 | 101 | 150 | 53 | 80 | 290 | 206 | 178 | 65 | 39 | 40 | 0,390 | 0,752 |
| Городской рынок | 114 | 86 | 60 | 110 | 87 | 96 | 79 | 73 | 54 | 49 | 117 | 74 | 0,163 | 0,314 |
| ГОРПО | 51 | 75 | 62 | 54 | 78 | 66 | 69 | 95 | 64 | 84 | 113 | 94 | 0,157 | 0,303 |
| Дебют | 126 | 144 | 86 | 107 | 142 | 230 | 163 | 168 | 150 | 85 | 89 | 57 | 0,319 | 0,617 |
| Доверие ООО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 0,088 | 0,169 |
| Долгих (ООО) | 46 | 83 | 67 | 50 | 148 | 8 | 87 | 73 | 60 | 33 | 2 | 68 | 0,199 | 0,384 |
| Елена | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 22 | 53 | 0,076 | 0,147 |
| ЖКХ | 19 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 19 | 11 | 53 | 10 | 0,074 | 0,142 |
| Занятость населения | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6,5 | 4,37 | 17 | 0 | 0,024 | 0,046 |
| Зевс | 42 | 24 | 56 | 31 | 33 | 30 | 53 | 48 | 62 | 80 | 3,51 | 80 | 0,108 | 0,208 |
| Земля и Недвижимость | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2 | 0,111 | 0,214 |
| Инкассация | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0,009 | 0,018 |
| Инновация | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0,019 | 0,038 |
| Камея ООО | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 6 | 45 | 37 | 39 | 40 | 8 | 88 | 0,118 | 0,228 |
| Каравай | 62 | 298 | 70 | 70 | 70 | 70 | 48 | 64 | 63 | 69 | 55 | 62 | 0,428 | 0,826 |
| КГУ СДЮШОР "Горные Лыжи" | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0,072 | 0,139 |
| КГУ СО "ТЦ Соц.пом.семье и дет | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 55 | 2 | 0,076 | 0,147 |
| Кентавр | 15 | 12 | 28 | 10 | 15 | 10 | 10 | 30 | 35 | 50 | 1 | 50 | 0,067 | 0,130 |
| Комитет по связям | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 50 | 4 | 0,069 | 0,134 |
| Компания ДМ | 455 | 502 | 441 | 306 | 661 | 758 | 677 | 747 | 412 | 364 | 5 | 269 | 1,053 | 2,032 |
| КПК "Касса взаимного кредит." | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 399 | 4 | 0,554 | 1,070 |
| Кристалл | 39 | 68 | 50 | 66 | 57 | 57 | 71 | 74 | 48 | 67 | 6 | 37 | 0,099 | 0,192 |
| Магнит | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0,079 | 0,153 |
| Мари Райс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 63 | 68 | 0 | 30 | 0,091 | 0,176 |
| Марс | 12 | 12 | 11 | 11 | 32 | 17 | 12 | 13 | 32 | 19 | 13 | 11 | 0,044 | 0,086 |
| МРСК Сибири Алтайэнерго | 199 | 240 | 229 | 270 | 214 | 145 | 115 | 94 | 78 | 93 | 20 | 134 | 0,375 | 0,724 |
| МСЧ МВД | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 111 | 25 | 0,154 | 0,298 |
| МЭС | 68 | 99 | 119 | 146 | 31 | 31 | 32 | 45 | 41 | 45 | 40 | 25 | 0,203 | 0,391 |
| НГУЭиУ (Новосиб. академия) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 41 | 12 | 0,057 | 0,110 |
| Ника магазин | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0,017 | 0,032 |
| Ника-1 пансионат | 158 | 126 | 102 | 98 | 137 | 192 | 258 | 301 | 169 | 125 | 7 | 176 | 0,405 | 0,781 |
| Оазис | 337 | 233 | 276 | 198 | 218 | 529 | 389 | 395 | 437 | 398 | 123 | 396 | 0,735 | 1,418 |
| ОбособлподраздРостехнадзора | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 0,026 | 0,050 |
| ООО "ГОСТдеталь" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0,010 | 0,019 |
| ООО "Долина Алтая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,025 | 0,048 |
| ООО"Белокуриха" | 76 | 345 | 77 | 128 | 119 | 112 | 223 | 172 | 261 | 129 | 2 | 316 | 0,496 | 0,957 |
| ООО "Сигма" | 0 | 0 | 0 | 206 | 202 | 458 | 577 | 370 | 279 | 247 | 0 | 226 | 0,776 | 1,497 |
| ООО "Татьяна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 202 | 10 | 0,281 | 0,541 |
| Орион | 60 | 65 | 67 | 65 | 70 | 70 | 72 | 78 | 75 | 75 | 100 | 75 | 0,139 | 0,268 |
| Отель Беловодье | 1125 | 845 | 912 | 946 | 1006 | 932 | 1191 | 1104 | 1071 | 916 | 103 | 855 | 1,601 | 3,090 |
| ОФК г. Белокуриха | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 12 | 31 | 954 | 31 | 1,325 | 2,557 |
| Пенсионный фонд | 13 | 23 | 8 | 12 | 9 | 22 | 76 | 16 | 12 | 12 | 30 | 23 | 0,102 | 0,197 |
| Полная чаша | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0,014 | 0,027 |
| Почта России | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0,011 | 0,022 |
| Прокуратура г.Белокурихи | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0,011 | 0,021 |
| Росэнерго НСГ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,005 | 0,010 |
| Рябиновый мост | 7 | 8 | 8 | 13 | 15 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0,020 | 0,039 |
| Северное сияние | 34 | 19 | 26 | 9 | 23 | 25 | 48 | 47 | 9 | 12 | 9 | 9 | 0,065 | 0,125 |
| Селф | 622 | 113 | 1193 | 160 | 191 | 189 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,603 | 3,095 |
| Сибсоцбанк | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 29 | 10 | 0,040 | 0,078 |
| Следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6,38 | 25 | 6 | 0,067 | 0,129 |
| Славянский базар | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 13 | 23 | 19 | 9 | 19 | 0,032 | 0,062 |
| Смоленское ОСБ № 2328 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1,77 | 114 | 0,164 | 0,316 |
| СМУ-55 | 223 | 274 | 175 | 255 | 330 | 415 | 483 | 540 | 563 | 909 | 114 | 181 | 1,222 | 2,358 |
| Солнечная горка | 72 | 42 | 95 | 72 | 37 | 82 | 98 | 90 | 90 | 11 | 181 | 50 | 0,251 | 0,485 |
| Ступени | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 35 | 4 | 0,049 | 0,094 |
| СЭС | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 4 | 34 | 0,049 | 0,094 |
| Томск-Шория-Тур | 4 | 4 | 10 | 30 | 27 | 11 | 22 | 10 | 8 | 12 | 34 | 6 | 0,047 | 0,091 |
| ТСЖ Дом-5 | 99 | 80 | 78 | 92 | 89 | 112 | 133 | 118 | 107 | 109 | 13 | 92 | 0,179 | 0,345 |
| Управл.пообесп.деят.миров.суд | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 109 | 5 | 0,151 | 0,292 |
| Управление вневедомств охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 5 | 62 | 0,083 | 0,161 |
| Управление Росреестра | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | 2 | 0,038 | 0,072 |
| Управление соц. защиты населен | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0,014 | 0,028 |
| Управление судебногодепартаме | 7 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 13 | 12 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0,017 | 0,034 |
| Фармакор | 153 | 184 | 205 | 215 | 261 | 264 | 305 | 300 | 300 | 305 | 3 | 114 | 0,417 | 0,804 |
| Фрут | 126 | 64 | 31 | 71 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,169 | 0,327 |
| Церковь Свет пробуждения | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 22 | 21 | 4 | 163 | 4 | 0,226 | 0,437 |
| ЭКАТЕ-ПРОМ | 15 | 59 | 56 | 55 | 65 | 139 | 66 | 134 | 64 | 56 | 25 | 2 | 0,193 | 0,373 |
| Элетронно-кассовый сервис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0,012 | 0,023 |
| Энергоцентр | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0,007 | 0,013 |
| ЭТУС | 70 | 55 | 66 | 60 | 86 | 89 | 83 | 110 | 132 | 169 | 2 | 172 | 0,231 | 0,446 |
| 4. Частные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агафонов В.И. з/ч | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,61 | 1 | 0,003 | 0,005 |
| Агафонов В.Н. | 35 | 31 | 35 | 23 | 37 | 25 | 40 | 41 | 35 | 51 | 31 | 45 | 0,069 | 0,132 |
| Азаев Ю.Л. | 34 | 38 | 70 | 40 | 49 | 68 | 50 | 50 | 22 | 43 | 45 | 36 | 0,094 | 0,182 |
| Азаев Ю.Л. ЧП | 0 | 0 | 0 | 73 | 78 | 68 | 88 | 104 | 96 | 90 | 84 | 78 | 0,140 | 0,270 |
| Ананьев С. Р. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,001 | 0,003 |
| Байкулова Х. М. м-н "Гарант" | 66 | 65 | 62 | 66 | 71 | 88 | 109 | 102 | 89 | 172 | 13 | 59 | 0,231 | 0,446 |
| Басак Ю.В. | 27 | 31 | 28 | 13 | 22 | 69 | 47 | 49 | 39 | 18 | 15 | 8 | 0,096 | 0,185 |
| Бугуева Н.Б. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,007 | 0,013 |
| Бурцева О.Г. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,004 | 0,008 |
| Валынкин П.Н. | 17 | 21 | 17 | 12 | 17 | 18 | 4 | 13 | 15 | 10 | 16 | 12 | 0,030 | 0,058 |
| Ветров Е.Н. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,006 | 0,011 |
| Ветров В. М. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,008 | 0,016 |
| Герингер Н. М. | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,14 | 1,67 | 2 | 0,007 | 0,014 |
| Глумов А.В. | 32 | 32 | 21 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 15 | 19 | 20 | 19 | 0,046 | 0,089 |
| ГлумоваН.В.м-н "Круг" | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0,013 | 0,024 |
| Гололобов А.В. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,004 | 0,008 |
| Гончаренко Г.И.(Вест.над) | 19 | 12 | 22 | 12 | 24 | 25 | 24 | 17 | 12 | 18 | 10 | 12 | 0,035 | 0,067 |
| Гузанова Г.Я. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0,006 | 0,011 |
| Гульмамедов Ш.А. оглы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0,168 | 0,324 |
| Дедова Л.Б. | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0,014 | 0,027 |
| Долгих Ю.Г (ИП) | 5 | 22 | 7 | 7 | 11 | 47 | 15 | 10 | 7 | 15 | 15 | 9 | 0,065 | 0,126 |
| Доцик Т.И. | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0,008 | 0,016 |
| Едачев М.Н. | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,016 | 0,031 |
| Ерохин В.В. | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 17 | 0,023 | 0,044 |
| Ельцов Е.А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,003 | 0,005 |
| Жарков Е.С. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,003 | 0,006 |
| Желтиков С.В. | 34 | 29 | 42 | 58 | 52 | 83 | 81 | 44 | 20 | 52 | 50 | 48 | 0,115 | 0,222 |
| Житков В.Ю. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,007 | 0,014 |
| Жолуд Е. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0,004 | 0,008 |
| Ильиных Н.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,008 | 0,016 |
| Казанцева О.К. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,004 | 0,008 |
| Калганова М.Ф. | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0,008 | 0,016 |
| Ключев В.П. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,001 | 0,003 |
| Кобесов Э.Ю. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,008 | 0,016 |
| Коваленко Т.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,042 | 0,080 |
| Кононыхина А.А. | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,38 | 7,93 | 6,82 | 3 | 0,012 | 0,023 |
| Кочерова Е.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,38 | 6,99 | 6,62 | 1 | 0,009 | 0,018 |
| Куракин А.И. | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,22 | 2 | 2 | 3 | 0,007 | 0,014 |
| Кутульский Д. А. | 55 | 39 | 38 | 15 | 18 | 36 | 42 | 57 | 3 | 26 | 24 | 25 | 0,077 | 0,148 |
| Лампман А.А. | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | 23 | 24 | 30 | 10 | 4 | 2 | 0,042 | 0,080 |
| Латкин С. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0,017 | 0,034 |
| Мазитова О.И. | 6 | 12 | 7 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 7 | 10 | 8 | 15 | 0,020 | 0,039 |
| Малыгин В.В. | 119 | 127 | 102 | 83 | 96 | 142 | 173 | 171 | 13 | 146 | 93 | 79 | 0,233 | 0,449 |
| Маслова В.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 181 | 0,243 | 0,470 |
| Меркулова Л.Н. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 166 | 3 | 4 | 4 | 0,231 | 0,445 |
| Мифтахова А.А. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0,004 | 0,008 |
| Нагель В Г | 14 | 53 | 69 | 90 | 98 | 89 | 91 | 72 | 3 | 96 | 20 | 0 | 0,132 | 0,254 |
| Некрасова Г.В. | 177 | 99 | 155 | 199 | 255 | 183 | 161 | 153 | 77 | 108 | 173 | 122 | 0,343 | 0,661 |
| Нечаев М.И. Автомойка | 34 | 28 | 54 | 68 | 59 | 54 | 35 | 42 | 93 | 34 | 32 | 24 | 0,129 | 0,249 |
| Нечаев М.И. м-н "Айсберг" | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 | 3 | 1 | 2 | 0,058 | 0,113 |
| Новоселова Л.Т. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0,007 | 0,013 |
| Остроухова Т.В. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,004 | 0,008 |
| Павшинкин Е.Б. | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 18 | 16 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0,024 | 0,047 |
| Пасюта И.А. | 13 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 28 | 7 | 9 | 5 | 0,039 | 0,075 |
| Погонин П.С. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0,014 | 0,028 |
| Поздняков А.В. | 15 | 15 | 18 | 28 | 11 | 16 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0,039 | 0,075 |
| Полканова М.Ю. | 18 | 12 | 15 | 8 | 11 | 26 | 27 | 35 | 10 | 13 | 9 | 10 | 0,047 | 0,091 |
| Риффель Л.Ф. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0,026 | 0,051 |
| Романов П.Б. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0,010 | 0,019 |
| Сарибекян В.С. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,007 | 0,013 |
| Свиридова Н.Ю.. м-н "Ткани" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,003 | 0,005 |
| Сизинцев Н.А. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,011 | 0,021 |
| Стрюц В.Н. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,004 | 0,008 |
| Суслопаров Д. П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0,016 | 0,031 |
| Тарабрина А.А. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0,011 | 0,021 |
| Титов А.П. | 83 | 72 | 113 | 110 | 85 | 96 | 137 | 133 | 93 | 92 | 95 | 48 | 0,184 | 0,355 |
| Ткаченко С.М. | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0,014 | 0,028 |
| Усцова А.В. | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0,014 | 0,027 |
| Форнель А.А. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,008 |
| Фионова Н. Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0,044 | 0,086 |
| Хекоян Л.М. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0,026 | 0,050 |
| Фионова Н. Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0,025 | 0,048 |
| Чернышов И.В. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,004 | 0,008 |
| Шишкина Н.М. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0,009 | 0,018 |
| Шураева Л.Н. | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0,011 | 0,021 |

Приложение 3. Абоненты канализации

Таблица 1. Физические лица

| Адрес | Данные по водоотведению 2012г., м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный расход, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | средний | макс |
| 40 лет Победы 1 | 144,9 | 138,9 | 126,9 | 131,0 | 124,0 | 117,0 | 142,0 | 145,0 | 122,0 | 129,0 | 123,2 | 114,2 | 0,19951 | 0,38505 |
| 8 Марта 10 | 55,5 | 51,5 | 52,5 | 56,5 | 50,5 | 54,5 | 52,3 | 42,8 | 40,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 0,07850 | 0,15151 |
| 8 Марта 11 | 145,2 | 113,2 | 127,2 | 114,2 | 140,2 | 129,2 | 111,2 | 151,2 | 111,2 | 106,2 | 155,2 | 147,2 | 0,21560 | 0,41612 |
| 8 Марта 13 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 0,02255 | 0,04352 |
| 8 Марта 14 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 0,02028 | 0,03913 |
| 8 Марта 16 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 39,2 | 48,2 | 44,2 | 48,2 | 49,2 | 0,07892 | 0,15232 |
| 8 Марта 2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,01049 | 0,02024 |
| 8 Марта 2а | 138,0 | 101,0 | 93,0 | 88,0 | 178,0 | 102,0 | 101,0 | 124,0 | 99,0 | 86,0 | 115,0 | 103,0 | 0,23929 | 0,46183 |
| 8 Марта 3 | 139,7 | 160,7 | 146,7 | 152,7 | 190,7 | 132,9 | 154,0 | 170,0 | 139,9 | 135,9 | 180,0 | 151,0 | 0,25632 | 0,49471 |
| 8 Марта 4 | 138,7 | 135,7 | 142,7 | 132,7 | 141,7 | 130,7 | 129,9 | 157,0 | 133,3 | 155,1 | 128,2 | 127,3 | 0,21104 | 0,40730 |
| 8 Марта 5 | 34,7 | 29,7 | 29,7 | 34,7 | 34,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 34,7 | 29,7 | 14,7 | 39,7 | 0,05517 | 0,10647 |
| 8 Марта 5/1 | 31,4 | 66,4 | 31,4 | 57,4 | 31,4 | 31,4 | 51,4 | 61,4 | 61,4 | 46,4 | 43,4 | 37,4 | 0,09539 | 0,18409 |
| 8 Марта 7 | 29,0 | 18,0 | 9,0 | 4,0 | 38,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 | 33,0 | 25,0 | 14,0 | 19,0 | 0,07930 | 0,15305 |
| 8 Марта 8 | 61,1 | 53,1 | 53,1 | 55,1 | 80,1 | 63,1 | 53,1 | 35,4 | 67,4 | 35,4 | 78,4 | 65,4 | 0,10887 | 0,21012 |
| 8 Марта 9 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 91,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 71,6 | 71,6 | 0,12315 | 0,23768 |
| Белогорская | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,01111 | 0,02144 |
| Белогорская | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 19,0 | 6,7 | 0,0 | 10,5 | 5,0 | 0,03592 | 0,06932 |
| Белогорская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,05556 | 0,10722 |
| Белогорская 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,09722 | 0,18764 |
| Белогорская 20 | 40,0 | 0,0 | 28,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 18,0 | 22,0 | 21,0 | 25,0 | 20,1 | 0,05376 | 0,10376 |
| Белогорская 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,11806 | 0,22785 |
| Белогорская 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,02917 | 0,05629 |
| Белогорская 24 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 5,0 | 0,0 | 0,03360 | 0,06485 |
| Белогорская 25 | 20,0 | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 9,0 | 2,0 | 0,06720 | 0,12970 |
| Белогорская 28 | 8,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 10,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | 0,05972 | 0,11527 |
| Белогорская 29 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 53,9 | 8,2 | 8,2 | 58,2 | 15,2 | 12,2 | 13,2 | 0,08085 | 0,15604 |
| Белогорская 31 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 24,0 | 39,0 | 19,0 | 25,0 | 14,8 | 9,8 | 8,6 | 8,6 | 0,05417 | 0,10454 |
| Белогорская 33 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 46,0 | 0,06183 | 0,11933 |
| Белогорская 34 | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 15,0 | 15,0 | 14,3 | 0,0 | 29,6 | 18,0 | 0,04105 | 0,07922 |
| Белогорская 36 | 5,0 | 43,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 65,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 54,6 | 18,0 | 0,09028 | 0,17423 |
| Белогорская 38 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01437 | 0,02773 |
| Белогорская 39 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 17,2 | 7,6 | 20,1 | 15,0 | 0,03056 | 0,05897 |
| Белогорская 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 5,0 | 0,05376 | 0,10376 |
| Белогорская 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 0,06317 | 0,12192 |
| Белогорская 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,01806 | 0,03485 |
| Белогорская 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 0,05000 | 0,09650 |
| Белогорская 50 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,01806 | 0,03485 |
| Береговой 4 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 0,00833 | 0,01608 |
| Бийская | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 0,01389 | 0,02681 |
| Бийская 1 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 4,8 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 0,02083 | 0,04021 |
| Бийская 11 | 98,0 | 117,0 | 80,0 | 89,0 | 242,0 | 154,0 | 123,0 | 88,0 | 377,0 | 203,0 | 185,0 | 225,0 | 0,52361 | 1,01057 |
| Бийская 3 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 12,0 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | 11,5 | 9,6 | 12,0 | 8,0 | 0,03226 | 0,06226 |
| Бийская 34/1 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 149,5 | 35,5 | 37,5 | 35,5 | 28,5 | 35,5 | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 0,20770 | 0,40085 |
| Бийская 34/2 | 20,9 | 16,9 | 16,9 | 11,9 | 16,9 | 16,9 | 46,9 | 41,9 | 11,9 | 9,0 | 11,0 | 10,0 | 0,06300 | 0,12159 |
| В.Листьева 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,13441 | 0,25941 |
| В.Листьева 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,12222 | 0,23589 |
| В.Листьева 15 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 0,02083 | 0,04021 |
| В.Листьева 17 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | 0,01075 | 0,02075 |
| В.Листьева 9 | 20,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 24,0 | 29,0 | 19,0 | 28,0 | 22,0 | 16,0 | 20,0 | 0,03898 | 0,07523 |
| Веселый 1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Весенняя 2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 15,0 | 1,9 | 0,0 | 2,9 | 5,0 | 0,02016 | 0,03891 |
| Весенняя 28 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 20,0 | 28,0 | 14,0 | 24,0 | 11,0 | 14,0 | 8,0 | 11,0 | 0,03889 | 0,07506 |
| Весенняя 4 | 16,0 | 19,0 | 18,0 | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 9,0 | 0,02778 | 0,05361 |
| Весенняя 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 14,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 0,01944 | 0,03753 |
| Весенняя 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,02778 | 0,05361 |
| Виноградная 32 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 44,0 | 0,0 | 63,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,8 | 0,08468 | 0,16343 |
| Виноградная 41 | 14,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 11,0 | 7,0 | 7,6 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 0,01944 | 0,03753 |
| Виноградная 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,14113 | 0,27238 |
| Виноградная 44 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 23,0 | 13,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 0,03091 | 0,05966 |
| Вишневый | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 14,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 0,01882 | 0,03632 |
| Вишневый | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 2,0 | 3,0 | 0,01882 | 0,03632 |
| Вишневый 2 | 12,3 | 2,3 | 12,3 | 2,3 | 12,3 | 9,3 | 4,7 | 11,7 | 2,7 | 12,7 | 7,7 | 7,7 | 0,01712 | 0,03304 |
| Вишневый 4 | 17,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 29,0 | 26,0 | 19,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 23,0 | 2,0 | 0,03898 | 0,07523 |
| Вишневый 5 | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 26,0 | 22,0 | 10,0 | 23,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 0,03611 | 0,06969 |
| Вишневый 6 | 3,0 | 24,0 | 3,0 | 33,0 | 3,0 | 34,0 | 14,0 | 45,0 | 16,0 | 8,0 | 19,0 | 15,0 | 0,06048 | 0,11673 |
| Вишневый 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,0 | 0,14919 | 0,28794 |
| Горнолыжный 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 7,0 | 1,80556 | 3,48472 |
| Декабристов | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,00760 | 0,01468 |
| Декабристов | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 6,0 | 6,0 | 0,02957 | 0,05707 |
| Декабристов 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 2,0 | 2,0 | 0,01027 | 0,01983 |
| Декабристов 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 10,9 | 0,01521 | 0,02935 |
| Декабристов 12 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Декабристов 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,00403 | 0,00778 |
| Декабристов 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07778 | 0,15011 |
| Декабристов 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0,00538 | 0,01038 |
| Декабристов 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,06528 | 0,12599 |
| Декабристов 22 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 44,0 | 0,06317 | 0,12192 |
| Декабристов 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,04301 | 0,08301 |
| Декабристов 5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,00380 | 0,00734 |
| Декабристов 6 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,07184 | 0,13865 |
| Декабристов 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 0,02408 | 0,04647 |
| Декабристов 8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,01521 | 0,02935 |
| Демидовская 16 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03056 | 0,05897 |
| Демидовская 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00833 | 0,01608 |
| Ждановых | 20,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 | 14,0 | 0,02688 | 0,05188 |
| Ждановых 1 | 1002,7 | 703,1 | 780,1 | 733,1 | 763,9 | 789,0 | 637,6 | 639,3 | 921,3 | 718,0 | 734,6 | 663,0 | 1,34768 | 2,60102 |
| Ждановых 101 | 1023,1 | 655,3 | 752,3 | 746,3 | 672,2 | 781,8 | 581,2 | 702,2 | 1022,1 | 1323,9 | 1194,6 | 1086,8 | 1,77949 | 3,43441 |
| Ждановых 103 | 49,1 | 49,1 | 40,2 | 41,2 | 43,2 | 46,2 | 42,2 | 42,2 | 41,2 | 42,2 | 41,2 | 41,2 | 0,07052 | 0,13610 |
| Ждановых 11 | 775,3 | 682,6 | 757,7 | 661,9 | 770,9 | 939,9 | 769,4 | 720,7 | 730,7 | 949,6 | 896,7 | 894,4 | 1,30541 | 2,51944 |
| Ждановых 110 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,01521 | 0,02935 |
| Ждановых 112 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 0,01901 | 0,03669 |
| Ждановых 13 | 681,2 | 779,2 | 548,2 | 540,2 | 749,2 | 692,2 | 644,7 | 732,7 | 738,5 | 758,5 | 785,1 | 783,9 | 1,11961 | 2,16085 |
| Ждановых 13/1 | 1162,1 | 1052,3 | 1018,8 | 1000,8 | 1105,1 | 1199,2 | 1138,2 | 1101,0 | 1091,1 | 1024,6 | 1141,2 | 1077,0 | 1,66560 | 3,21460 |
| Ждановых 15 | 670,7 | 771,9 | 674,0 | 728,0 | 738,2 | 750,3 | 719,5 | 654,6 | 788,9 | 750,2 | 711,2 | 754,7 | 1,10900 | 2,14037 |
| Ждановых 17 | 557,3 | 547,8 | 561,8 | 508,1 | 559,1 | 604,2 | 416,3 | 681,6 | 598,4 | 671,6 | 626,2 | 719,4 | 0,96696 | 1,86624 |
| Ждановых 17/1 | 992,4 | 873,4 | 828,5 | 806,3 | 900,9 | 887,5 | 822,1 | 871,7 | 777,8 | 869,0 | 877,7 | 838,1 | 1,33384 | 2,57431 |
| Ждановых 19 | 698,6 | 801,8 | 757,4 | 1375,4 | 754,4 | 1092,4 | 716,5 | 894,5 | 826,2 | 1368,6 | 1042,2 | 1056,4 | 1,91023 | 3,68674 |
| Ждановых 21/1 | 953,0 | 915,0 | 1001,0 | 891,8 | 1151,8 | 985,8 | 1035,4 | 905,5 | 1023,4 | 1003,2 | 1064,1 | 1013,2 | 1,54808 | 2,98779 |
| Ждановых 23 | 364,4 | 367,4 | 360,0 | 364,4 | 373,2 | 487,2 | 368,6 | 376,4 | 353,9 | 354,6 | 362,7 | 378,8 | 0,67668 | 1,30600 |
| Ждановых 3 | 741,0 | 1028,3 | 1080,2 | 718,3 | 902,3 | 1007,3 | 682,5 | 985,5 | 1107,3 | 811,2 | 1020,2 | 895,8 | 1,53795 | 2,96824 |
| Ждановых 66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,01210 | 0,02335 |
| Ждановых 9 | 1180,1 | 1138,2 | 1139,9 | 1031,3 | 1219,6 | 1240,4 | 894,9 | 1033,0 | 968,6 | 1083,1 | 1264,4 | 1015,5 | 1,75614 | 3,38934 |
| Ждановых 99а | 35,0 | 25,0 | 0,0 | 22,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 70,0 | 35,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 0,09409 | 0,18159 |
| Заводской 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,00380 | 0,00734 |
| Звездная 2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,01521 | 0,02935 |
| Звездная 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,00380 | 0,00734 |
| Звездная 4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,01344 | 0,02594 |
| Изумрудная 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 19,0 | 10,0 | 12,0 | 0,02554 | 0,04929 |
| Кедровый 12 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,00760 | 0,01468 |
| Кедровый 2 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 34,0 | 54,0 | 0,0 | 42,0 | 65,0 | 21,0 | 21,0 | 8,0 | 0,09023 | 0,17414 |
| Кедровый 2/2 | 17,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | 19,6 | 12,0 | 11,5 | 23,5 | 0,03154 | 0,06087 |
| Кедровый 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,06944 | 0,13403 |
| Ключевой 3 | 60,9 | 68,9 | 65,9 | 64,1 | 47,4 | 48,4 | 67,4 | 75,1 | 69,1 | 80,1 | 76,1 | 74,1 | 0,10764 | 0,20774 |
| Коммунальная 20 | 15,0 | 8,0 | 56,0 | 11,0 | 17,0 | 82,0 | 0,0 | 20,0 | 19,0 | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 0,11389 | 0,21981 |
| Коммунальная 22 | 7,4 | 6,4 | 5,4 | 104,4 | 19,4 | 18,4 | 14,4 | 3,4 | 12,4 | 82,3 | 7,4 | 30,4 | 0,14505 | 0,27995 |
| Коммунальная 26 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 30,0 | 26,0 | 15,0 | 25,0 | 28,0 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 0,04167 | 0,08042 |
| Короткий 1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 77,1 | 46,1 | 88,1 | 0,11842 | 0,22856 |
| Короткий 2 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 0,02255 | 0,04352 |
| Короткий 3 | 46,3 | 24,3 | 22,3 | 50,3 | 19,3 | 20,3 | 54,3 | 18,3 | 21,3 | 42,3 | 27,3 | 45,3 | 0,07300 | 0,14088 |
| Лазурная 43 | 22,0 | 11,0 | 0,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 20,0 | 12,0 | 11,0 | 0,03898 | 0,07523 |
| Лазурная 45 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 18,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 0,02419 | 0,04669 |
| Луговая 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,00380 | 0,00734 |
| Луговая 7 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 30,0 | 5,0 | 0,0 | 14,6 | 9,6 | 9,6 | 6,0 | 0,04167 | 0,08042 |
| Мясникова | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 15,0 | 0,02016 | 0,03891 |
| Мясникова 1 | 51,1 | 51,1 | 59,1 | 51,1 | 55,1 | 51,1 | 58,1 | 51,1 | 56,1 | 51,1 | 52,1 | 56,7 | 0,07943 | 0,15330 |
| Мясникова 11 | 28,1 | 32,1 | 23,1 | 35,1 | 27,1 | 29,1 | 32,1 | 33,1 | 31,3 | 29,3 | 25,3 | 15,6 | 0,04877 | 0,09413 |
| Мясникова 12 | 611,2 | 588,2 | 693,4 | 699,5 | 625,5 | 688,7 | 577,9 | 629,5 | 597,7 | 596,6 | 584,2 | 561,2 | 0,97155 | 1,87510 |
| Мясникова 14 | 501,7 | 515,7 | 508,2 | 486,1 | 492,0 | 550,4 | 536,3 | 490,6 | 436,6 | 559,8 | 477,8 | 539,8 | 0,76451 | 1,47551 |
| Мясникова 16 | 441,9 | 489,9 | 420,9 | 415,9 | 442,9 | 585,2 | 383,4 | 473,7 | 374,9 | 530,0 | 474,0 | 421,0 | 0,81284 | 1,56879 |
| Мясникова 18 | 760,4 | 922,2 | 815,4 | 765,4 | 786,5 | 909,7 | 790,7 | 867,1 | 922,0 | 804,7 | 856,3 | 906,8 | 1,32502 | 2,55729 |
| Мясникова 19 | 181,1 | 114,9 | 88,2 | 124,2 | 112,2 | 83,5 | 75,5 | 114,5 | 76,5 | 74,7 | 108,7 | 58,7 | 0,24339 | 0,46974 |
| Мясникова 20 | 520,0 | 489,3 | 518,3 | 542,3 | 516,4 | 569,9 | 413,4 | 460,7 | 538,7 | 438,4 | 550,4 | 533,3 | 0,79150 | 1,52760 |
| Мясникова 22 | 804,9 | 863,8 | 860,8 | 859,4 | 897,4 | 930,0 | 855,9 | 931,0 | 800,2 | 883,3 | 879,1 | 853,1 | 1,29163 | 2,49285 |
| Мясникова 22/1 | 830,2 | 840,1 | 966,2 | 807,2 | 829,4 | 963,5 | 781,8 | 953,4 | 818,6 | 853,6 | 846,4 | 765,0 | 1,33822 | 2,58276 |
| Мясникова 23 | 831,9 | 790,2 | 942,2 | 830,2 | 954,2 | 1066,3 | 851,9 | 1007,5 | 906,0 | 899,4 | 881,0 | 881,2 | 1,48095 | 2,85823 |
| Мясникова 23/1 | 627,9 | 595,9 | 598,0 | 592,7 | 574,7 | 569,4 | 562,1 | 545,9 | 544,3 | 646,4 | 601,4 | 549,4 | 0,86880 | 1,67678 |
| Мясникова 24 | 953,2 | 785,2 | 864,4 | 785,4 | 809,2 | 964,0 | 692,9 | 1129,2 | 758,5 | 772,8 | 844,7 | 828,0 | 1,51774 | 2,92925 |
| Мясникова 26 | 822,5 | 900,3 | 901,0 | 972,5 | 979,4 | 875,5 | 791,1 | 1100,1 | 888,1 | 903,3 | 907,8 | 913,4 | 1,47858 | 2,85367 |
| Мясникова 3 | 67,9 | 66,9 | 49,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 68,2 | 64,2 | 59,2 | 50,2 | 54,2 | 53,2 | 0,09616 | 0,18559 |
| Мясникова 5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 7,8 | 9,8 | 9,8 | 0,01368 | 0,02640 |
| Набережная | 13,0 | 0,0 | 23,0 | 21,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 13,4 | 15,3 | 10,0 | 19,0 | 0,03091 | 0,05966 |
| Набережная 17/2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 0,00760 | 0,01468 |
| Набережная 38 | 0,0 | 28,7 | 19,7 | 26,7 | 22,7 | 21,7 | 29,7 | 15,7 | 36,7 | 41,7 | 25,7 | 32,7 | 0,05604 | 0,10816 |
| Набережная 38 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02109 | 0,04071 |
| Набережная 39 | 18,3 | 18,3 | 14,3 | 14,3 | 19,3 | 23,3 | 36,3 | 27,3 | 18,3 | 17,3 | 19,3 | 19,3 | 0,04880 | 0,09419 |
| Набережная 39/1 | 11,9 | 10,9 | 10,9 | 11,9 | 11,9 | 21,9 | 16,9 | 24,9 | 9,9 | 6,9 | 8,4 | 9,4 | 0,03343 | 0,06452 |
| Набережная 39/2 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | 9,0 | 14,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 5,0 | 0,02500 | 0,04825 |
| Набережная 40 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 32,8 | 77,8 | 7,8 | 23,3 | 11,3 | 89,3 | 11,3 | 11,3 | 0,12000 | 0,23161 |
| Набережная 43 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 0,01127 | 0,02176 |
| Набережная 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 0,02180 | 0,04207 |
| Нагорная | 12,0 | 28,0 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | 15,0 | 34,0 | 0,0 | 18,2 | 19,2 | 15,3 | 57,0 | 0,07661 | 0,14786 |
| Нагорная 22 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,03592 | 0,06932 |
| Объездная 13/1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,00760 | 0,01468 |
| Пантелеймона 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 4,0 | 4,0 | 0,06452 | 0,12452 |
| Партизанская 16 | 357,2 | 383,2 | 345,2 | 333,2 | 396,2 | 564,5 | 313,2 | 332,2 | 349,2 | 404,4 | 406,2 | 372,8 | 0,78400 | 1,51313 |
| Партизанская 19 | 24,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 29,0 | 21,0 | 40,0 | 47,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 0,06528 | 0,12599 |
| Партизанская 4 | 89,8 | 86,8 | 82,8 | 84,8 | 81,8 | 77,8 | 74,8 | 72,8 | 77,8 | 75,8 | 70,8 | 88,8 | 0,12468 | 0,24063 |
| Партизанская 6 | 1251,1 | 1078,2 | 1144,3 | 1128,7 | 1138,6 | 1142,5 | 845,4 | 1123,0 | 1270,9 | 1421,1 | 1325,7 | 1342,6 | 1,91004 | 3,68639 |
| Полевая | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,02874 | 0,05546 |
| Полевая | 15,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 13,0 | 31,0 | 27,0 | 23,0 | 23,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 0,04306 | 0,08310 |
| Полевая | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Полевая 11 | 43,0 | 50,0 | 51,0 | 50,0 | 47,0 | 31,0 | 32,0 | 40,0 | 52,0 | 48,0 | 30,0 | 44,0 | 0,07222 | 0,13939 |
| Полевая 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Полевая 17 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 0,01075 | 0,02075 |
| Полевая 18 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,00380 | 0,00734 |
| Полевая 19 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,03056 | 0,05897 |
| Полевая 20 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 8,0 | 0,02500 | 0,04825 |
| Полевая 8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,10139 | 0,19568 |
| Полевая 9 | 32,3 | 32,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 42,3 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 22,7 | 32,7 | 0,05875 | 0,11339 |
| Речной 3 | 100,0 | 98,0 | 88,0 | 90,0 | 94,0 | 97,0 | 103,7 | 93,7 | 101,7 | 99,7 | 103,7 | 103,7 | 0,14408 | 0,27808 |
| Речной 4 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 22,4 | 36,4 | 0,04893 | 0,09444 |
| Речной 5 | 120,0 | 171,0 | 120,0 | 120,0 | 115,7 | 130,7 | 145,7 | 115,7 | 116,7 | 117,7 | 143,8 | 107,8 | 0,24567 | 0,47414 |
| Родниковый 8 | 187,7 | 165,3 | 201,2 | 158,2 | 205,2 | 153,8 | 150,8 | 121,8 | 115,2 | 129,2 | 169,0 | 128,1 | 0,27576 | 0,53223 |
| Российская 21 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,08065 | 0,15565 |
| Российская 28 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 8,0 | 0,0 | 0,08065 | 0,15565 |
| Рыбацкий 12 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,08737 | 0,16862 |
| Рыбацкий 13 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 28,0 | 11,0 | 26,0 | 22,0 | 23,0 | 26,0 | 0,07527 | 0,14527 |
| Рыбацкий 14 | 11,0 | 16,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 18,0 | 21,0 | 9,6 | 14,0 | 9,0 | 8,0 | 0,02823 | 0,05448 |
| Рябиновая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 0,04032 | 0,07782 |
| Рябиновая | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 30,0 | 0,0 | 0,04444 | 0,08578 |
| Рябиновая 11 | 26,8 | 20,8 | 21,8 | 20,8 | 19,8 | 26,8 | 16,4 | 28,4 | 34,4 | 31,4 | 22,4 | 28,4 | 0,04781 | 0,09228 |
| Рябиновая 13 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,01806 | 0,03485 |
| Рябиновая 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,14722 | 0,28414 |
| Рябиновая 18 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 0,01478 | 0,02853 |
| Рябиновая 20 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Рябиновая 22 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 23,0 | 23,0 | 0,03592 | 0,06932 |
| Рябиновая 3 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 11,0 | 4,0 | 0,03056 | 0,05897 |
| Рябиновая 4 | 0,0 | 5,0 | 38,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 40,0 | 23,0 | 10,0 | 17,0 | 11,0 | 10,0 | 0,05376 | 0,10376 |
| Рябиновая 5 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Рябиновая 6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Рябиновая 7 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,01521 | 0,02935 |
| Рябиновая 9 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 26,0 | 15,0 | 42,0 | 33,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 0,05645 | 0,10895 |
| Сахарова 1 | 0,0 | 18,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 99,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 8,0 | 16,0 | 0,13306 | 0,25681 |
| Сахарова 4 | 1,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 0,01149 | 0,02218 |
| Светлая | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,07328 | 0,14142 |
| Светлая 1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,00760 | 0,01468 |
| Светлая 10 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,01389 | 0,02681 |
| Светлая 12 | 25,0 | 16,0 | 77,0 | 24,0 | 17,0 | 36,0 | 30,0 | 95,0 | 7,0 | 42,0 | 48,0 | 27,0 | 0,12769 | 0,24644 |
| Светлая 2 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 2,0 | 0,01882 | 0,03632 |
| Светлая 20 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,01747 | 0,03372 |
| Светлая 22 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 32,0 | 16,0 | 0,06944 | 0,13403 |
| Светлая 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,00760 | 0,01468 |
| Светлая 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 0,02778 | 0,05361 |
| Светлая 29 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 17,0 | 15,0 | 5,0 | 6,0 | 14,0 | 0,02285 | 0,04410 |
| Светлая 31a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 7,0 | 0,05972 | 0,11526 |
| Светлая 31б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 15,0 | 0,04704 | 0,09079 |
| Светлая 4 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 0,0 | 0,04032 | 0,07782 |
| Светлая 41 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 18,0 | 27,0 | 5,0 | 6,0 | 0,03629 | 0,07004 |
| Светлая 43 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Светлая 5 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 0,01806 | 0,03485 |
| Светлая 8 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,06989 | 0,13489 |
| Славянская 10 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 77,0 | 0,10349 | 0,19974 |
| Славянская 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 18,3 | 17,2 | 6,7 | 0,0 | 0,02540 | 0,04902 |
| Славянская 15 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 0,01528 | 0,02949 |
| Славянская 17 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 39,0 | 0,0 | 12,0 | 23,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,05417 | 0,10454 |
| Славянская 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 0,01613 | 0,03113 |
| Славянская 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 20,1 | 45,0 | 0,06048 | 0,11673 |
| Славянская 9 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 23,0 | 0,03091 | 0,05966 |
| Снежная 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 4,0 | 0,0 | 0,06720 | 0,12970 |
| Снежная 18 | 2,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 12,0 | 7,0 | 0,0 | 0,07917 | 0,15279 |
| Снежная 21 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Снежная 22 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,01868 | 0,03605 |
| Снежная 23 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,00380 | 0,00734 |
| Снежная 25 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00760 | 0,01468 |
| Снежная 32 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 20,0 | 0,07124 | 0,13749 |
| Снежная 4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,00672 | 0,01297 |
| Снежная 40а | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,00760 | 0,01468 |
| Снежная 6 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 0,02016 | 0,03891 |
| Соболева | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00278 | 0,00536 |
| Соболева 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,09409 | 0,18159 |
| Соболева 16 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,00760 | 0,01468 |
| Соболева 24 | 502,4 | 601,2 | 561,9 | 551,9 | 552,9 | 720,9 | 574,6 | 542,6 | 591,0 | 614,6 | 578,3 | 825,1 | 1,10897 | 2,14030 |
| Соболева 7 | 965,5 | 976,0 | 794,9 | 900,2 | 922,2 | 1068,4 | 840,8 | 934,8 | 855,3 | 826,2 | 827,5 | 807,2 | 1,48384 | 2,86381 |
| Соболева 9 | 1286,9 | 1070,5 | 1012,9 | 1016,3 | 1349,2 | 1249,8 | 1087,7 | 1037,0 | 1048,2 | 1082,5 | 1130,2 | 1223,6 | 1,81338 | 3,49982 |
| Советская | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 15,0 | 3,0 | 12,0 | 8,0 | 0,02957 | 0,05707 |
| Советская 10 | 686,5 | 674,5 | 863,6 | 645,2 | 877,8 | 678,7 | 561,2 | 749,8 | 826,6 | 638,6 | 701,7 | 696,3 | 1,17988 | 2,27718 |
| Советская 10/1 | 1067,5 | 1261,5 | 979,1 | 1021,3 | 868,2 | 1031,8 | 829,6 | 1019,0 | 913,5 | 932,5 | 1035,3 | 886,6 | 1,81244 | 3,49801 |
| Советская 11 | 1010,7 | 1350,7 | 972,7 | 1018,9 | 1081,7 | 1105,8 | 915,1 | 1072,2 | 1115,2 | 1137,5 | 1256,9 | 1053,2 | 1,94072 | 3,74560 |
| Советская 12 | 316,3 | 316,3 | 316,3 | 313,8 | 313,8 | 316,3 | 316,3 | 316,3 | 313,9 | 326,0 | 323,6 | 323,6 | 0,45442 | 0,87703 |
| Советская 14 | 1017,5 | 992,5 | 898,5 | 948,6 | 995,1 | 948,0 | 836,1 | 911,6 | 1042,7 | 995,5 | 1010,4 | 957,5 | 1,44825 | 2,79512 |
| Советская 16 | 661,5 | 652,1 | 737,1 | 704,1 | 795,4 | 694,4 | 755,3 | 674,5 | 596,5 | 655,0 | 684,4 | 581,8 | 1,06906 | 2,06329 |
| Советская 2 | 0,0 | 0,0 | 1019,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,8 | 0,0 | 0,0 | 1138,4 | 1257,9 | 973,2 | 1,74707 | 3,37184 |
| Советская 2 | 988,7 | 1030,0 | 0,0 | 1001,6 | 957,6 | 1058,9 | 0,0 | 1024,6 | 1166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,61972 | 3,12606 |
| Советская 23 | 197,5 | 0,0 | 210,5 | 0,0 | 221,5 | 0,0 | 0,0 | 180,7 | 0,0 | 225,7 | 208,9 | 204,9 | 0,30335 | 0,58547 |
| Советская 23 | 0,0 | 180,5 | 0,0 | 188,5 | 0,0 | 266,7 | 273,7 | 0,0 | 222,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,37041 | 0,71489 |
| Советская 31 | 94,8 | 118,8 | 95,5 | 98,5 | 134,5 | 196,5 | 78,5 | 118,5 | 120,5 | 170,9 | 133,9 | 139,9 | 0,27288 | 0,52665 |
| Советская 33 | 154,1 | 69,1 | 71,1 | 66,1 | 64,1 | 64,1 | 68,1 | 76,1 | 76,1 | 79,5 | 79,6 | 133,1 | 0,20710 | 0,39971 |
| Советская 4 | 1196,9 | 1088,9 | 1063,7 | 1121,9 | 1058,9 | 1100,5 | 938,6 | 1079,3 | 952,3 | 1084,4 | 1104,9 | 1008,8 | 1,60874 | 3,10487 |
| Советская 4/1 | 511,3 | 592,4 | 557,4 | 533,4 | 567,4 | 583,4 | 537,0 | 469,2 | 525,0 | 537,7 | 527,7 | 492,7 | 0,85119 | 1,64279 |
| Советская 47 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 0,01806 | 0,03485 |
| Советская 6 | 729,5 | 728,6 | 798,6 | 704,1 | 698,7 | 738,0 | 625,0 | 684,8 | 686,4 | 684,3 | 793,8 | 650,4 | 1,10246 | 2,12775 |
| Советская 6/1 | 905,4 | 1198,8 | 899,1 | 873,2 | 986,1 | 969,1 | 831,2 | 942,1 | 850,3 | 961,4 | 953,7 | 981,4 | 1,72238 | 3,32419 |
| Советская 8 | 593,1 | 616,2 | 755,4 | 633,4 | 627,4 | 880,7 | 639,4 | 652,6 | 677,9 | 730,8 | 661,1 | 591,8 | 1,22321 | 2,36079 |
| Советская 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 781,7 | 600,7 | 461,3 | 605,8 | 1,08575 | 2,09549 |
| Солнечный 18 | 123,5 | 148,5 | 94,5 | 127,5 | 125,5 | 99,5 | 79,1 | 70,1 | 63,1 | 77,1 | 68,1 | 61,1 | 0,21332 | 0,41171 |
| Спортивный 3 | 36,5 | 34,1 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 0,04905 | 0,09467 |
| Строителей | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,01141 | 0,02201 |
| Строителей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 0,02016 | 0,03891 |
| Строителей 17 | 430,6 | 565,6 | 403,9 | 447,9 | 481,0 | 470,0 | 377,6 | 384,1 | 385,3 | 354,3 | 486,6 | 482,2 | 0,81259 | 1,56831 |
| Строителей 17/1 | 9,3 | 2,3 | 9,3 | 2,3 | 5,3 | 6,3 | 11,7 | 11,7 | 9,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 0,01613 | 0,03113 |
| Строителей 23 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,00380 | 0,00734 |
| Строителей 24 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 0,02083 | 0,04021 |
| Строителей 25 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 5,0 | 76,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10215 | 0,19715 |
| Строителей 25/1 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,02823 | 0,05448 |
| Строителей 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 9,0 | 0,01210 | 0,02335 |
| Строителей 27/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,02823 | 0,05448 |
| Строителей 27/2 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,04167 | 0,08042 |
| Строителей 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 0,01111 | 0,02144 |
| Строителей 29 | 24,6 | 25,6 | 25,6 | 26,6 | 31,6 | 34,6 | 30,5 | 39,5 | 33,5 | 39,5 | 29,5 | 22,5 | 0,05306 | 0,10240 |
| Строителей 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,02688 | 0,05188 |
| Строителей 31 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 16,4 | 0,02208 | 0,04261 |
| Строителей 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 11,5 | 22,0 | 5,0 | 0,03056 | 0,05897 |
| Строителей 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00694 | 0,01340 |
| Строителей 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 0,01344 | 0,02594 |
| Строителей 40 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 17,0 | 14,0 | 14,0 | 3,0 | 27,0 | 5,0 | 2,9 | 10,0 | 5,0 | 0,03629 | 0,07004 |
| Строителей 40 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02016 | 0,03891 |
| Строителей 42 | 45,0 | 33,0 | 9,0 | 10,0 | 32,0 | 0,0 | 42,0 | 20,0 | 18,0 | 12,0 | 42,0 | 10,0 | 0,06048 | 0,11673 |
| Строителей 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 0,18817 | 0,36317 |
| Строителей 46 | 28,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 30,0 | 42,0 | 0,0 | 22,0 | 6,0 | 24,0 | 0,05645 | 0,10895 |
| Строителей 48 | 26,9 | 13,9 | 21,9 | 6,9 | 6,9 | 26,9 | 8,2 | 28,2 | 23,2 | 8,2 | 20,2 | 24,2 | 0,03792 | 0,07318 |
| Строителей 50 | 15,0 | 3,0 | 17,0 | 16,0 | 22,0 | 33,0 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 0,04583 | 0,08846 |
| Строителей 52 | 0,0 | 22,0 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 0,04032 | 0,07782 |
| Строителей 72 | 7,8 | 7,8 | 9,8 | 15,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 0,02201 | 0,04248 |
| Таежный 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 25,8 | 0,03467 | 0,06691 |
| Таежный 5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,00760 | 0,01468 |
| Троицкая 10 | 10,8 | 7,8 | 10,8 | 9,8 | 7,8 | 9,8 | 7,8 | 9,8 | 10,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0,01488 | 0,02872 |
| Троицкая 7 | 20,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 0,04032 | 0,07782 |
| Трудовой 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 11,0 | 0,01478 | 0,02853 |
| Трудовой 4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 0,01127 | 0,02176 |
| Трудовой 6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 0,02255 | 0,04352 |
| Школьная | 35,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 0,0 | 35,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,04704 | 0,09079 |
| Школьная 3 | 173,7 | 166,9 | 156,9 | 160,9 | 171,9 | 156,9 | 156,0 | 152,5 | 131,5 | 148,5 | 145,5 | 147,3 | 0,23974 | 0,46270 |
| Школьная 6 | 118,8 | 162,8 | 113,9 | 115,9 | 112,9 | 125,9 | 70,5 | 73,8 | 139,6 | 113,8 | 101,8 | 123,8 | 0,23387 | 0,45138 |
| Школьная 8 | 148,1 | 123,1 | 135,1 | 143,2 | 150,2 | 156,2 | 131,2 | 103,2 | 202,5 | 126,6 | 145,5 | 155,3 | 0,28121 | 0,54274 |
| Шукшина 12 | 295,3 | 270,3 | 262,3 | 270,3 | 250,7 | 252,7 | 259,7 | 262,7 | 257,0 | 250,2 | 237,2 | 245,2 | 0,39685 | 0,76593 |
| Шукшина 14/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,05000 | 0,09650 |
| Шукшина 4 | 243,6 | 221,2 | 224,2 | 224,3 | 243,2 | 237,2 | 239,2 | 255,2 | 261,2 | 234,2 | 234,2 | 228,3 | 0,36274 | 0,70009 |
| Шукшина 5 | 158,3 | 148,3 | 135,3 | 165,3 | 151,3 | 139,8 | 143,8 | 150,8 | 154,8 | 146,8 | 148,8 | 141,8 | 0,22961 | 0,44315 |
| Шукшина 6 | 336,3 | 341,3 | 326,3 | 340,6 | 325,6 | 338,6 | 326,6 | 337,6 | 305,8 | 331,0 | 294,4 | 286,0 | 0,49043 | 0,94653 |
| Эйхе 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00134 | 0,00259 |
| Юбилейная | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,03382 | 0,06528 |
| Юбилейная 1 | 37,3 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 36,6 | 21,6 | 22,6 | 22,6 | 0,05082 | 0,09809 |
| Юбилейная 1/1 | 12,9 | 19,9 | 12,9 | 14,9 | 18,9 | 41,9 | 20,9 | 52,9 | 22,9 | 22,0 | 19,0 | 18,0 | 0,07107 | 0,13716 |
| Юбилейная 2 | 7,0 | 29,0 | 20,0 | 0,0 | 12,0 | 48,0 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 16,0 | 26,0 | 24,0 | 0,06667 | 0,12867 |
| Юбилейная 2/1 | 31,4 | 23,5 | 79,5 | 23,5 | 23,5 | 28,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 44,9 | 34,5 | 25,5 | 0,10691 | 0,20634 |
| Юбилейная 2/2 | 23,5 | 122,5 | 23,5 | 36,5 | 23,5 | 23,5 | 61,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 35,5 | 23,5 | 0,17606 | 0,33981 |
| Юбилейная 4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 7,0 | 19,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 0,04032 | 0,07782 |
| Юбилейная 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00556 | 0,01072 |
| Южный 4 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 0,00941 | 0,01816 |
| Южный 6 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,00672 | 0,01297 |
| Южный 6/1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00287 | 0,00555 |
| Яровой 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | 0,04167 | 0,08042 |
| Яровой 6 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 22,0 | 6,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 0,03056 | 0,05897 |
| Яровой 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,06183 | 0,11933 |

Таблица 2. Юридические лица

| Наименование | Данные по канализации 2012г., м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | средний | макс |
| 1. Санатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сан Алтай-Вест | 10889 | 10364 | 16830 | 18995 | 18528 | 17811 | 19168 | 17054 | 15480 | 14095 | 13076 | 19200 | 26,3819 | 50,9172 |
| сан Алтайский замок | 1648 | 1279 | 1941 | 1976 | 2100 | 2873 | 3731 | 3980 | 2844 | 2604 | 1659 | 1592 | 5,3495 | 10,3245 |
| сан ЗАО " Курорт Белокуриха " | 25402 | 24277 | 28286 | 27231 | 29409 | 33859 | 44201 | 42114 | 36801 | 37559 | 32380 | 30399 | 59,4099 | 114,6612 |
| сан Здравница | 6648 | 5677 | 9758 | 7367 | 7290 | 7851 | 11350 | 12102 | 9758 | 10276 | 8086 | 7393 | 16,2661 | 31,3936 |
| сан Крайздрав | 550 | 518 | 498 | 628 | 53 | 470 | 620 | 506 | 565 | 592 | 523 | 799 | 1,0739 | 2,0727 |
| сан Минздрав (росздрав) | 3149 | 3205 | 3642 | 3357 | 1505 | 3322 | 5521 | 3602 | 3372 | 2903 | 2652 | 2016 | 7,4207 | 14,3219 |
| сан Пансионат " Трансиб " | 859 | 807 | 749 | 713 | 666 | 921 | 758 | 792 | 652,91 | 585,74 | 496,92 | 333 | 1,2792 | 2,4688 |
| сан Россия | 12475 | 11216 | 12823 | 12041 | 12707 | 16670 | 17215 | 17976 | 16255 | 15961 | 17089 | 16782 | 24,1613 | 46,6313 |
| сан Центросоюз | 5898 | 5685 | 6531 | 6314 | 6258 | 7178 | 7906 | 9692 | 9007 | 8215 | 6263 | 6079 | 13,0269 | 25,1419 |
| Центросоюз-(Даниловка) | 592 | 374 | 435 | 391 | 522 | 848 | 904 | 1052 | 664 | 957 | 766 | 704 | 1,4140 | 2,7290 |
| 2. Организ. местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация | 41 | 38 | 36 | 64 | 73 | 89 | 61 | 62 | 64 | 35 | 45 | 42 | 0,1236 | 0,2386 |
| Бел. Горбольница | 2279 | 2655 | 1963 | 1897 | 2042 | 2284 | 2089 | 1873 | 2119 | 2397 | 1744 | 1778 | 3,8147 | 7,3623 |
| Д/с Аленушка | 136 | 154 | 156 | 201 | 162 | 152 | 143 | 191 | 164 | 176 | 147 | 145 | 0,2792 | 0,5388 |
| Д/с Рябинка | 93 | 189 | 162 | 151 | 152 | 162 | 130 | 206 | 158 | 166 | 119 | 133 | 0,2769 | 0,5344 |
| Д/с Сказка | 211 | 321 | 277 | 400 | 340 | 312 | 464 | 382 | 339 | 328 | 318 | 277 | 0,6237 | 1,2037 |
| МОУ ДОД "ДЮСШ"Факел | 195 | 218 | 148 | 207 | 198 | 147 | 142 | 181 | 232 | 24 | 55 | 45 | 0,3222 | 0,6219 |
| МОУ ДОД "ЦЭВ" | 18 | 14 | 9 | 3 | 14 | 12 | 4 | 9 | 10 | 12 | 10 | 20 | 0,0269 | 0,0519 |
| Отдел культуры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,0043 | 0,0083 |
| Школа № 1 | 172 | 195 | 219 | 125 | 83 | 72 | 16 | 74 | 95 | 219 | 76 | 93 | 0,2944 | 0,5681 |
| Школа № 2 | 159 | 375 | 333 | 420 | 436 | 313 | 124 | 218 | 417 | 420 | 431 | 500 | 0,6720 | 1,2970 |
| Школа искусств | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0,0148 | 0,0285 |
| 3. Организации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "НК"Роснефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 ОФПС по АК | 169 | 248 | 210 | 166 | 143 | 111 | 192 | 209 | 151 | 184 | 179 | 86 | 0,3563 | 0,6877 |
| SKI - Инвест | 322 | 304 | 310 | 215 | 237 | 331 | 427 | 470 | 349 | 268 | 169 | 202 | 0,6317 | 1,2192 |
| Авангард | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,34 | 0 | 0,0042 | 0,0080 |
| Аврора | 121 | 115 | 115 | 117 | 157 | 167 | 314 | 301 | 257 | 226 | 207 | 199 | 0,4220 | 0,8145 |
| АГУ | 13 | 13 | 23 | 22 | 24 | 17 | 12 | 29 | 23 | 63 | 13 | 19 | 0,0847 | 0,1634 |
| Адекс | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 29 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,0390 | 0,0752 |
| Адонис | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0,0094 | 0,0182 |
| Академия имени В.М.Шукшина | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0,0345 | 0,0666 |
| Алдар | 22 | 23 | 25 | 22 | 43 | 25 | 28 | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,0578 | 0,1115 |
| Алмаз | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0057 | 0,0111 |
| Алтай-Кокс п-т"Энергетик | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,0028 | 0,0054 |
| Алтайкровля | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0083 | 0,0161 |
| Алтайлес | 51 | 95 | 58 | 39 | 25 | 17 | 16 | 25 | 10 | 22 | 22 | 52 | 0,1365 | 0,2634 |
| Аникс | 41 | 47 | 39 | 53 | 40 | 59 | 41 | 74 | 50 | 55 | 50 | 42 | 0,0995 | 0,1920 |
| Аптечная сеть Алтайвитамины | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,0029 | 0,0055 |
| Арт | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 15 | 0,0202 | 0,0389 |
| Баваренок | 202 | 210 | 397 | 211 | 238 | 243 | 328 | 311 | 261 | 184 | 12 | 175 | 0,5336 | 1,0299 |
| БАМ | 1152 | 1094 | 1151 | 906 | 1025 | 906 | 1618 | 1943 | 1353 | 1386 | 169 | 780 | 2,6116 | 5,0403 |
| Бел Мед | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 886 | 6 | 1,2306 | 2,3750 |
| Бивер | 201 | 242 | 470 | 551 | 564 | 379 | 348 | 305 | 214 | 201 | 5 | 211 | 0,7653 | 1,4770 |
| Брюс | 73 | 151 | 30 | 10 | 7 | 18 | 7 | 7 | 3 | 2 | 246 | 17 | 0,3417 | 0,6594 |
| Вневедомственная охрана | 16 | 13 | 29 | 18 | 15 | 31 | 86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1156 | 0,2231 |
| ГНИ | 50 | 62 | 45 | 47 | 37 | 34 | 46 | 32 | 36 | 70 | 4 | 37 | 0,0941 | 0,1816 |
| ГОВД | 121 | 161 | 123 | 172 | 75 | 102 | 312 | 228 | 200 | 87 | 41 | 62 | 0,4194 | 0,8094 |
| Городской рынок | 164 | 106 | 87 | 142 | 117 | 128 | 113 | 107 | 119 | 80 | 139 | 101 | 0,2204 | 0,4254 |
| ГОРПО | 51 | 75 | 62 | 54 | 78 | 66 | 69 | 95 | 64 | 84 | 118 | 94 | 0,1639 | 0,3163 |
| Дебют | 99 | 68 | 62 | 45 | 77 | 109 | 136 | 68 | 52 | 23 | 89 | 43 | 0,1828 | 0,3528 |
| Доверие ООО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 0,0597 | 0,1153 |
| Долгих (ООО) | 70 | 98 | 84 | 66 | 164 | 54 | 151 | 133 | 104 | 66 | 2 | 80 | 0,2204 | 0,4254 |
| Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0,0667 | 0,1287 |
| ЖКХ | 21 | 10 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 8 | 21 | 13 | 0 | 12 | 0,0292 | 0,0563 |
| Занятость населения | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7,5 | 4,37 | 22 | 0 | 0,0306 | 0,0590 |
| Зевс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,51 | 0 | 0,0049 | 0,0094 |
| Земля и Недвижимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| Инкассация | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0,0121 | 0,0233 |
| Инновация | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0,0194 | 0,0375 |
| Камея ООО | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 6 | 45 | 37 | 39 | 40 | 8 | 88 | 0,1183 | 0,2283 |
| Каравай | 62 | 298 | 70 | 70 | 70 | 70 | 48 | 64 | 63 | 69 | 55 | 62 | 0,4282 | 0,8264 |
| КГУ СДЮШОР "Горные Лыжи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| КГУ СО "ТЦ Соц.пом.семье и дет | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 55 | 3 | 0,0764 | 0,1474 |
| Кентавр | 36 | 78 | 44 | 28 | 35 | 28 | 29 | 68 | 70 | 50 | 2 | 50 | 0,1121 | 0,2163 |
| Комитет по связям | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 6 | 0,0694 | 0,1340 |
| Компания ДМ | 716 | 719 | 1217 | 464 | 922 | 1067 | 1146 | 1243 | 719 | 670 | 6 | 446 | 1,6707 | 3,2244 |
| КПК "Касса взаимного кредит." | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 593 | 4 | 0,8236 | 1,5896 |
| Кристалл | 67 | 94 | 65 | 84 | 79 | 89 | 99 | 90 | 60 | 78 | 6 | 69 | 0,1351 | 0,2607 |
| Магнит | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 91 | 1 | 0,1264 | 0,2439 |
| Мари Райс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 63 | 68 | 1 | 30 | 0,0914 | 0,1764 |
| Марс | 13 | 13 | 12 | 12 | 33 | 18 | 13 | 14 | 33 | 20 | 13 | 12 | 0,0458 | 0,0885 |
| МРСК Сибири Алтайэнерго | 199 | 240 | 229 | 270 | 214 | 145 | 115 | 94 | 78 | 93 | 21 | 134 | 0,3750 | 0,7238 |
| МСЧ МВД | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 111 | 29 | 0,1542 | 0,2975 |
| МЭС | 85 | 106 | 126 | 153 | 31 | 45 | 39 | 56 | 41 | 57 | 44 | 33 | 0,2125 | 0,4101 |
| НГУЭиУ (Новосиб. академия) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 49 | 12 | 0,0681 | 0,1313 |
| Ника магазин | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 8 | 0,0167 | 0,0322 |
| Ника-1 пансионат | 218 | 127 | 163 | 136 | 145 | 197 | 262 | 302 | 170 | 125 | 6 | 177 | 0,4059 | 0,7834 |
| Оазис | 511 | 368 | 413 | 349 | 433 | 827 | 870 | 892 | 808 | 655 | 124 | 683 | 1,1989 | 2,3139 |
| ОбособлподраздРостехнадзора | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 0,0273 | 0,0527 |
| ООО "ГОСТдеталь" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0,0125 | 0,0241 |
| ООО "Долина Алтая" | 1290 | 970 | 1310 | 1090 | 1060 | 1190 | 1450 | 1740 | 1450 | 1720 | 19 | 1570 | 2,3387 | 4,5137 |
| ООО"Белокуриха" | 96 | 375 | 107 | 152 | 119 | 112 | 223 | 172 | 261 | 131 | 17 | 387 | 0,5388 | 1,0399 |
| ООО "Сигма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 552 | 520 | 1580 | 499 | 2,1944 | 4,2353 |
| ООО "Татьяна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 475 | 10 | 0,6597 | 1,2733 |
| Орион | 81 | 78 | 86 | 86 | 97 | 100 | 122 | 127 | 103 | 101 | 152 | 87 | 0,2111 | 0,4074 |
| Отель Беловодье | 1427 | 1236 | 1440 | 1444 | 1430 | 1207 | 1550 | 1602 | 1637 | 1482 | 0 | 1421 | 2,2736 | 4,3881 |
| ОФК г. Белокуриха | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 26 | 35 | 1520 | 48 | 2,1111 | 4,0744 |
| Пенсионный фонд | 23 | 38 | 14 | 20 | 19 | 32 | 91 | 31 | 24 | 18 | 34 | 35 | 0,1223 | 0,2361 |
| Полная чаша | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0,0208 | 0,0402 |
| Почта России | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0,0115 | 0,0222 |
| Прокуратура г.Белокурихи | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0,0111 | 0,0214 |
| Росэнерго НСГ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0,0054 | 0,0104 |
| Рябиновый мост | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0,0202 | 0,0389 |
| Северное сияние | 34 | 19 | 26 | 9 | 23 | 25 | 48 | 47 | 9 | 12 | 10 | 9 | 0,0645 | 0,1245 |
| Селф | 661 | 143 | 1250 | 187 | 298 | 189 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6801 | 3,2426 |
| Сибсоцбанк | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 29 | 10 | 0,0403 | 0,0777 |
| Следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6,38 | 25 | 8 | 0,0764 | 0,1474 |
| Славянский базар | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 13 | 23 | 19 | 9 | 19 | 0,0319 | 0,0617 |
| Смоленское ОСБ № 2328 | 118 | 117 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1,77 | 114 | 0,1681 | 0,3244 |
| СМУ-55 | 235 | 290 | 193 | 272 | 353 | 434 | 507 | 564 | 581 | 925 | 114 | 195 | 1,2433 | 2,3995 |
| Солнечная горка | 72 | 42 | 95 | 72 | 37 | 82 | 98 | 90 | 90 | 11 | 194 | 50 | 0,2694 | 0,5200 |
| Ступени | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0,0097 | 0,0188 |
| СЭС | 34 | 34 | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 4 | 34 | 0,0551 | 0,1064 |
| Томск-Шория-Тур | 4 | 4 | 10 | 30 | 27 | 11 | 22 | 10 | 8 | 12 | 34 | 6 | 0,0472 | 0,0911 |
| ТСЖ Дом-5 | 185 | 163 | 138 | 152 | 175 | 185 | 196 | 204 | 193 | 195 | 13 | 178 | 0,2742 | 0,5292 |
| Управл.пообесп.деят.миров.суд | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 195 | 6 | 0,2708 | 0,5227 |
| Управление вневедомств охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 6 | 62 | 0,0833 | 0,1608 |
| Управление Росреестра | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 3 | 0,0375 | 0,0724 |
| Управление соц. защиты населен | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 0,0172 | 0,0333 |
| Управление судебногодепартаме | 7 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 13 | 12 | 6 | 4 | 12 | 3 | 0,0175 | 0,0337 |
| Фармакор | 210 | 250 | 277 | 255 | 325 | 328 | 390 | 384 | 360 | 363 | 3 | 159 | 0,5242 | 1,0117 |
| Фрут | 126 | 64 | 31 | 71 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1694 | 0,3269 |
| Церковь Свет пробуждения | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 22 | 21 | 4 | 211 | 4 | 0,2931 | 0,5656 |
| ЭКАТЕ-ПРОМ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,0347 | 0,0670 |
| Элетронно-кассовый сервис | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0,0134 | 0,0259 |
| Энергоцентр | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0,0083 | 0,0161 |
| ЭТУС | 88 | 73 | 66 | 352 | 86 | 98 | 92 | 117 | 141 | 180 | 2 | 183 | 0,4889 | 0,9436 |
| 4. Частные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агафонов В.И. з/ч | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,61 | 1 | 0,0042 | 0,0080 |
| Агафонов В.Н. | 35 | 31 | 35 | 23 | 37 | 25 | 40 | 41 | 35 | 51 | 31 | 45 | 0,0685 | 0,1323 |
| Азаев Ю.Л. | 66 | 65 | 100 | 72 | 76 | 95 | 78 | 76 | 40 | 171 | 173 | 164 | 0,2403 | 0,4637 |
| Азаев Ю.Л. ЧП | 0 | 0 | 0 | 93 | 108 | 101 | 117 | 137 | 114 | 125 | 116 | 101 | 0,1841 | 0,3554 |
| Ананьев С. Р. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0029 | 0,0055 |
| Байкулова Х. М. м-н "Гарант" | 88 | 68 | 65 | 69 | 74 | 98 | 119 | 157 | 194 | 277 | 118 | 164 | 0,3723 | 0,7186 |
| Басак Ю.В. | 62 | 62 | 71 | 26 | 44 | 111 | 89 | 85 | 68 | 39 | 377 | 50 | 0,5236 | 1,0106 |
| Бугуева Н.Б. | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0,0097 | 0,0188 |
| Бурцева О.Г. | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0,0081 | 0,0156 |
| Валынкин П.Н. | 22 | 29 | 21 | 19 | 24 | 24 | 2 | 20 | 20 | 15 | 16 | 16 | 0,0417 | 0,0804 |
| Ветров Е.Н. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0054 | 0,0104 |
| Ветров В. М. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0081 | 0,0156 |
| Герингер Н. М. | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,14 | 1,67 | 2 | 0,0072 | 0,0139 |
| Глумов А.В. | 32 | 57 | 23 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 15 | 19 | 20 | 19 | 0,0819 | 0,1581 |
| ГлумоваН.В.м-н "Круг" | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0,0134 | 0,0259 |
| Гололобов А.В. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0057 | 0,0111 |
| Гончаренко Г.И.(Вест.над) | 20 | 13 | 23 | 13 | 25 | 26 | 25 | 18 | 13 | 19 | 11 | 13 | 0,0361 | 0,0697 |
| Гузанова Г.Я. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0,0057 | 0,0111 |
| Гульмамедов Ш.А. оглы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0,1986 | 0,3833 |
| Дедова Л.Б. | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 0,0153 | 0,0295 |
| Долгих Ю.Г (ИП) | 5 | 22 | 7 | 7 | 11 | 47 | 15 | 10 | 9 | 15 | 15 | 9 | 0,0653 | 0,1260 |
| Доцик Т.И. | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 7 | 0,0181 | 0,0348 |
| Едачев М.Н. | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0,0230 | 0,0444 |
| Ерохин В.В. | 8 | 19 | 17 | 8 | 12 | 27 | 32 | 18 | 11 | 11 | 14 | 31 | 0,0430 | 0,0830 |
| Ельцов Е.А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0056 | 0,0107 |
| Жарков Е.С. | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,0057 | 0,0111 |
| Желтиков С.В. | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,0134 | 0,0259 |
| Житков В.Ю. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0144 | 0,0277 |
| Жолуд Е. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,0069 | 0,0134 |
| Ильиных Н.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0,0097 | 0,0188 |
| Казанцева О.К. | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0,0067 | 0,0130 |
| Калганова М.Ф. | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 0,0153 | 0,0295 |
| Ключев В.П. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0014 | 0,0028 |
| Кобесов Э.Ю. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0,0094 | 0,0182 |
| Коваленко Т.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0417 | 0,0804 |
| Кононыхина А.А. | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4,38 | 8,93 | 6,82 | 3 | 0,0148 | 0,0285 |
| Кочерова Е.Ю. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,38 | 7,99 | 7,62 | 1 | 0,0107 | 0,0207 |
| Куракин А.И. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,22 | 6 | 5 | 5 | 0,0086 | 0,0166 |
| Кутульский Д. А. | 66 | 50 | 64 | 30 | 50 | 46 | 52 | 89 | 6 | 46 | 44 | 40 | 0,1196 | 0,2309 |
| Лампман А.А. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 0,0694 | 0,1340 |
| Латкин С. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0,0175 | 0,0337 |
| Мазитова О.И. | 11 | 17 | 13 | 15 | 16 | 15 | 22 | 23 | 1 | 20 | 12 | 18 | 0,0309 | 0,0597 |
| Малыгин В.В. | 187 | 195 | 186 | 152 | 183 | 266 | 324 | 326 | 19 | 225 | 150 | 135 | 0,4382 | 0,8457 |
| Маслова В.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 223 | 0,2997 | 0,5785 |
| Меркулова Л.Н. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 280 | 4 | 5 | 5 | 0,3889 | 0,7506 |
| Мифтахова А.А. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0,0069 | 0,0134 |
| Нагель В Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0069 | 0,0134 |
| Некрасова Г.В. | 224 | 124 | 178 | 222 | 278 | 331 | 309 | 301 | 0 | 256 | 320 | 270 | 0,4597 | 0,8873 |
| Нечаев М.И. Автомойка | 36 | 30 | 56 | 70 | 61 | 56 | 37 | 42 | 241 | 36 | 32 | 25 | 0,3347 | 0,6460 |
| Нечаев М.И. м-н "Айсберг" | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 44 | 3 | 1 | 2 | 0,0611 | 0,1179 |
| Новоселова Л.Т. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0,0081 | 0,0156 |
| Остроухова Т.В. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0,0057 | 0,0111 |
| Павшинкин Е.Б. | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 18 | 16 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0,0242 | 0,0467 |
| Пасюта И.А. | 20 | 20 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 9 | 11 | 7 | 0,0389 | 0,0751 |
| Погонин П.С. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0,0144 | 0,0277 |
| Поздняков А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0139 | 0,0268 |
| Полканова М.Ю. | 26 | 12 | 22 | 12 | 26 | 35 | 43 | 49 | 0 | 18 | 12 | 15 | 0,0659 | 0,1271 |
| Риффель Л.Ф. | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 0,0264 | 0,0509 |
| Романов П.Б. | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0,0125 | 0,0241 |
| Сарибекян В.С. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0,0097 | 0,0188 |
| Свиридова Н.Ю.. м-н "Ткани" | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,0042 | 0,0080 |
| Сизинцев Н.А. | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,0134 | 0,0259 |
| Стрюц В.Н. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,0056 | 0,0107 |
| Суслопаров Д. П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0,0242 | 0,0467 |
| Тарабрина А.А. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0,0094 | 0,0182 |
| Титов А.П. | 108 | 98 | 126 | 110 | 85 | 96 | 137 | 133 | 93 | 92 | 95 | 48 | 0,1841 | 0,3554 |
| Ткаченко С.М. | 7 | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0,0181 | 0,0348 |
| Усцова А.В. | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 0,0121 | 0,0233 |
| Форнель А.А. | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0081 | 0,0156 |
| Фионова Н. Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0,0542 | 0,1045 |
| Шишкина Н.М. | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0,0161 | 0,0311 |
| Шураева Л.Н. | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0,0139 | 0,0268 |
| Ярцев И. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505,6 | 0 | 0 | 0 | 2,0911 | 4,0358 |