АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2011 № 719                               		                                  г. Белокуриха

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха и перечня материалов и веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации города Белокурихи

В соответствие с постановлением Правительства РФ от 31.12.1995          № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», постановлением Администрации Алтайского края от 9.03.2011 № 107 «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Алтайского края, руководствуясь ст.ст. 44, 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокурихи (приложение № 1).

- Утвердить перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации города Белокурихи (приложение № 2).

- Признать утратившим силу постановление администрации города Белокурихи от 01.11.2002 № 224 «Об утверждении «Нормативов приема сточных вод на биологические очистные сооружения г. Белокурихи».

4. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи».

- Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации (Г.Ф. Сёмкин).

Глава города                                                                                            А.Ф. Каменев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Белокуриха

от 04.07.2011 № 719

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха

| № п/п | Вещество | Единица измерения | ДК | ДК (ВУП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие свойства сточных вод |  |  |  |  |
| 1. | Температура | 0С | ≤ 400 | нет |
| 2. | pH | - | 6,5<pH<8,5 | нет |
| 3. | Сухой остаток | Мг/л | 1000 | нет |
| 4. | Взвешенные вещества | Мг/л | 95 | 165 |
| 5. | БПКполн | Мг/л | 50 | 97 |
| 6. | ХПК | Мг/л | 150 | 300 |
| Вещества, удаляемые в процессе биологической очистки |  |  |  |  |
| 7. | Азот аммонийный | Мг/л | 2,1 | 5,7 |
| 8. | Фосфор фосфатов | Мг/л | 0,5 | 1,7 |
| 9. | АПАВ (ОП-10) | Мг/л | 0,1 | нет |
| 10. | Нефтепродукты | Мг/л | 0,4 | 0,6 |
| 11. | Железо (общее) | Мг/л | 0,3 | 0,6 |
| 12. | Медь | Мг/л | 0,008 | 0,02 |
| 13. | Фенолы |  | 0,005 | нет |
| Вещества, не удаляемые в процессе биологической очистки |  |  |  |  |
| 14. | Сульфаты | Мг/л | 100 | - |
| 15. | Хлориды | Мг/л | 300 | - |

Первый заместитель

главы администрации                                                                              Г.Ф. Сёмкин

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Белокуриха

от 04.07.2011 № 719

Перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу

в систему канализации города Белокурихи

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердо-бытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:

- кислоты;

- щелочи и др.

3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные и горячие газы:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.);

4. Концентрированные и маточные растворы.

5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.

7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществлялись в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

Первый заместитель

главы администрации                                                                              Г.Ф. Сёмкин